Приложение  3 к аукционным документам №_________

ДОГОВОР

на комплексное техническое обслуживание

внутренних инженерных сетей, оборудования, систем вентиляции и кондиционирования воздуха   на  2020 год

« ___»   ____________20___ год	                           № ____       		                  г. Гомель

Учреждение здравоохранения_________________________________________________

______________________________________________________________, именуемое в дальнейшем Заказчик, в лице главного врача (директора) _______________________________________, действующего на основании _______________________, с одной стороны, и _________________________________________________,  именуемое в дальнейшем Исполнитель, в лице____________________ ____________________, действующего на основании ____________, с другой стороны, вместе именуемые Стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем:

1. Предмет договора

1.1. Заказчик поручает, а Исполнитель осуществляет комплексное техническое обслуживание (далее - ТО), находящихся на балансе Заказчика внутренних инженерных сетей и оборудования, установленного на его площадях, включая системы электроснабжения, отопления, водопровода и канализации, КИПиА, вентиляции и кондиционирования воздуха. Обслуживаемая площадь по договору составляет ___________________ кв.м., в том числе системы вентиляции и кондиционирования  воздуха:

| № п/п | С и с т е м ы в е н т и л я ц и и | Кол-во | Примечание |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Вытяжные |  |  |
| 2 | Приточные (без сист. автоматич. управл. и подогрева воздуха) |  |  |
| 3 | Приточные |  |  |
| 4 | Кондиционирования |  |  |

Площадь определяется на основании:

- технического паспорта (ведомости технических характеристик) или актами обмера помещений;

- фактической площади акта приёмки объекта, законченного строительства до получения технического паспорта;

- договора аренды (безвозмездного пользования).

1.2. Работы по ТО выполняются в соответствии с графиками ТО  и планово-предупредительных ремонтов (ППР), а также заявками Заказчика на устранение неполадок обслуживаемого оборудования инженерных сетей и систем вентиляции. При необходимости, по согласованию с заказчиком  организуется  дежурная служба.

Перечень работ по ТО, выполняемых Исполнителем в рамках настоящего договора, приведен в Приложениях 1,2,3 договора. Перечень границ по обслуживаемым сетям и оборудованию, в которых Исполнитель обеспечивает выполнение работ, приведены в Приложении 4 договора.

2.  Стоимость договора и порядок расчетов

2.1. Стоимость работ по настоящему договору определена на основании процедуры государственной закупки в соответствии с Законодательством Республики Беларусь от 13.07.2012 № 419-З «О государственных закупках товаров (работ, услуг)» и составляет с учетом стоимости материалов на  2018 год (*согласно приложениям № 1,2,3).

* - виды работ по техническому обслуживанию являются обобщенными для учреждений здравоохранения, участвующих в процедуре закупки и корректируются индивидуально для каждого учреждения.

________________________________________________________________ ______________________________________________________________________бел. рублей, в том числе по ставке НДС 20%  ______________________________________________________________

_____________________________________________________________ бел. рублей.

Примечание:

В общую стоимость работ включена стоимость материалов, принимаемая  в размере  не более 10% от годовой стоимости выполняемых по договору работ

2.2.  Заказчик ежемесячно оплачивает Исполнителю стоимость выполненных по ТО работ на основании акта выполненных работ.

2.3. Исполнитель предоставляет Заказчику ежемесячно акт выполненных работ  не позднее 25 числа текущего месяца.

2.4. Заказчик в течение 3 (трех) рабочих дней рассматривает и подписывает  акт с указанием даты подписания или предоставляет письменный мотивированный отказ в тот же срок.

2.5. Оплата за выполненные работы производится в течение 5 (пяти) банковских дней со дня подписания акта выполненных работ.

2.6. Заказчик считается не исполнившим денежное обязательство перед Исполнителем до момента зачисления причитающихся денежных средств на расчетный счет исполнителя.

2.7. Источником финансирования является  ____________________________________________

__________________________________________________________________________________

2.8. Оплата производится через органы казначейства.

2.9. В течение срока действия договора стоимость работ по договору может быть изменена по соглашению сторон в соответствии с законодательством Республики Беларусь.

3. Обязанности и права сторон

3.1. Исполнитель обязан:

3.1.1. После заключения договора произвести совместно с Заказчиком обследование технического состояния инженерных сетей, оборудования и систем вентиляции с составлением двустороннего акта.

3.1.2.  До начала выполнения работ на объектах Заказчика направлять свой персонал к специалисту по охране труда Заказчика для прохождения инструктажа по охране труда и пожарной безопасности.

3.1.3. Осуществлять выполнение работ на  инженерных сетях, оборудовании и системах вентиляции Заказчика в соответствии с требованиями действующих ТНПА, РЭ, ИЭ, графиков ТО и ППР и поданных Заказчиком заявок.

3.1.4. Предоставлять на согласование Заказчику графики ТО и ППР по обслуживаемым инженерным сетям, оборудованию и системам вентиляции.

3.1.5.  В процессе выполнения ТО своевременно информировать Заказчика о необходимости проведения ремонта инженерных сетей и оборудования. При необходимости оказывать помощь Заказчику в составлении дефектного акта на неисправное оборудование.

3.1.6.  В эксплуатационной документации Заказчика выполнять отметки и записи о проведении ТО, ППР, устранении неисправностей инженерных сетей и оборудования.

3.1.7. По приемо-сдаточным актам сдавать Заказчику работы, выполненные в рамках ТО. Некачественно выполненные работы и дефекты, выявленные Заказчиком при приемке работ, устранять за свой счет в срок, согласованный с Заказчиком.

3.1.8. В случае возникновения аварийных ситуаций в рабочее и не рабочее время обеспечить ликвидацию или локализацию аварии.

Заявки на ликвидацию аварий принимаются круглосуточно по тел. ________________. Примечание: По инженерным объектам, не прошедшим своевременный капитальный ремонт, Исполнитель снимает с себя ответственность за возникшие на них аварии.

3.1.9. Осуществлять постоянный контроль за соблюдением правил охраны труда и пожарной безопасности непосредственными исполнителями работ.

3.2. Исполнитель при необходимости имеет право привлекать сторонние организации (Субподрядчиков) для выполнения отдельных видов работ,  предусмотренных настоящим договором.

3.3. Заказчик обязан:

3.3.1. До начала выполнения работ предоставить по требованию Исполнителя проектную и эксплуатационную документацию на внутренние инженерные сети, оборудование и вентиляцию.

3.3.2.	Для определения объемов и расчета стоимости работ предоставить заверенные копии действующих актов приёмки объекта законченного строительства, технических паспортов (ведомость технических характеристик), договоров аренды (безвозмездного пользования) объектов с данными об обслуживаемой площади

3.3.3. Для своевременного перерасчета объемов стоимости работ в случае изменения площади, принятой на обслуживание, предоставлять:

в течение 2 (двух) месяцев с момента составления технического паспорта (ведомости технических характеристик) его заверенную копию;

письменное уведомление в течение 1 (одного) месяца с момента вывода (ввода) площадей из производственной деятельности Заказчика (реконструкция, капитальный ремонт и т.д.)

Примечание: перерасчёт производится с даты в строке технического паспорта «составлен по состоянию на «__»_______20___г.» (дата окончания строительных работ по технической инвентаризации или проверки характеристик объекта недвижимого имущества).

3.3.4. Соблюдать правила эксплуатации инженерных сетей и систем вентиляции на объектах, обслуживаемых Исполнителем. Перечень нарушений правил эксплуатации инженерных сетей,  оборудования и систем вентиляции приведен в Приложении 5 договора.

3.3.5. Не допускать к ТО инженерных сетей, оборудования и систем вентиляции, обслуживаемых Исполнителем, посторонних лиц и сторонние организации.

3.3.6. Своевременно оплачивать работу Исполнителя.

3.3.7. Своевременно производить капитальный и текущий ремонт обслуживаемого инженерного оборудования и обеспечивать его сохранность. Допустимые нормативные сроки службы инженерного оборудования приведены в Приложении 6 к договору.

3.3.8. Предоставлять Исполнителю по новым и прошедшим капитальный ремонт и реконструкцию объектам комплект технической документации на обслуживаемые инженерные сети, оборудование и системы вентиляции.

Осуществлять строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, техническое переоснащение, перепрофилирование по функциональному назначению зданий (сооружений) и отдельных помещений учреждения в соответствии с технической документацией, разработанной, согласованной и утвержденной в установленном порядке.

По вышеуказанным объектам, возведенным без проектной документации, согласованной в установленном порядке, Исполнитель снимает с себя ответственность за возникшие на них аварии.

3.3.9. Не допускать посторонних лиц и использования не по назначению помещений тепловых пунктов, электрощитовых, венткамер и других специальных помещений, в которых установлено обслуживаемое Исполнителем оборудование.

3.3.10.	Обеспечивать беспрепятственный доступ работникам Исполнителя к местам производства работ, а для производства работ – свободный доступ к объекту проведения работ.

В случае несоблюдения настоящих условий Исполнитель не несёт ответственности за причиненный ущерб, вызванный неисправностью оборудования и инженерных систем.

3.3.11. При производстве текущего или капитального ремонта в помещениях и зданиях, находящихся на обслуживании Исполнителя, производить замену инженерных сетей и оборудования на основании дефектных актов, составленных при участии Исполнителя.

3.4. Заказчик имеет право:

3.4.1.  Осуществлять контроль и надзор за ходом и качеством выполняемых Исполнителем работ, не вмешиваясь при этом в ход технологического процесса.

3.4.2.	Привлекать специалистов Исполнителя к приёмке работ по текущему и капитальному ремонту на инженерных сетях, выполняемых сторонними организациями.

3.4.3. Для составления плана подготовки инженерных сетей к отопительному сезону привлекать ответственных работников Исполнителя.

4. Порядок сдачи и приемки выполненных работ

4.1. Исполнитель представляет Заказчику не позднее 25 числа текущего месяца акт выполненных работ, в котором в обязательном порядке Заказчик указывает дату его подписания. Акт составляется в 2-х экземплярах, каждый из которых имеет одинаковую юридическую силу и находится у каждой из сторон.

4.2. Заказчик обязан в течение 3 (трех) рабочих дней рассмотреть и подписать представленный Исполнителем акт выполненных работ и другую отчётную документацию о выполненных работах и использованных материалах, или представить письменно мотивированный отказ с приложением актов некачественно выполненных работ (иных подтверждающих документов).

5. Ответственность сторон

5.1. Заказчик несет ответственность за невыполнение или ненадлежащее выполнение обязательств, предусмотренных договором, и уплачивает неустойку из собственных средств в следующих случаях и размерах:

5.1.1. За необоснованное уклонение от приемки выполненных работ по ТО инженерных сетей,  оборудования, систем вентиляции и оформления документов, подтверждающих их выполнение – 0,15% от суммы акта, представленного к оплате, за каждый день просрочки.

5.1.2. За несвоевременное перечисление денежных средств на оплату выполненных и принятых работ по ТО инженерных сетей, оборудования и систем вентиляции – 0,15% от не перечисленной суммы за каждый день просрочки.

5.2. Заказчик несет ответственность за достоверность и своевременность представляемых Исполнителю документов по обслуживаемым площадям и инженерному оборудованию.

Исполнитель вправе требовать возмещения всех расходов и убытков в полном объеме, в случаях, связанных с нарушением Заказчиком п. 3.3.3. либо представлением Заказчиком недостоверной или непредставлением необходимой информации.

В случае уменьшения обслуживаемой площади, при нарушении условий п. 3.3.3. Заказчиком, перерасчет стоимости производится с момента его письменного обращения.

5.3. Исполнитель несет ответственность за невыполнение или ненадлежащее выполнение обязательств, предусмотренных договором, и уплачивает штраф в размере:

5.3.1. За некачественное выполнение ТО, ППР или заявок – 0.15% от суммы акта, представленного к оплате, за каждый случай.

Некачественными считаются работы, если в течение месяца после ТО, ППР или устранения неисправности на них поступают повторные заявки, за исключением засоров канализации, порывов трубопроводов, разукомплектования и порчи оборудования и т. д.

Исполнитель не несет ответственности за дефекты и аварии на инженерных сетях, возникшие после работы на них представителей сторонних организаций и посторонних лиц, а также при нарушении правил  эксплуатации инженерных систем и оборудования персоналом учреждения.

Наличие некачественно выполненных работ, обнаруженных в процессе эксплуатации объекта, оформляется актом.

Для участия в составлении акта, согласования сроков и порядка устранения дефектов Исполнитель обязан направить своего представителя не позднее 3 (трех) рабочих дней со дня получения письменного извещения Заказчика.

5.4. Уплата неустойки не освобождает виновную сторону от выполнения договорных обязательств.

5.5. При возникновении форс-мажорных обстоятельств (обстоятельств непреодолимой силы) стороны обязаны информировать друг друга не позднее 5-ти дней со дня их возникновения, и освобождаются от ответственности за неисполнение договора на время действия таких обстоятельств.

5.6. Исполнитель несет ответственность за выполнение его работниками требований законодательства об охране труда и пожарной безопасности при производстве работ.

6. Порядок внесения изменений, дополнений и расторжения договора

6.1. Все изменения и дополнения в настоящий договор вносятся по соглашению сторон.

6.2. Договор может быть, досрочно расторгнут в одностороннем порядке с обязательным письменным уведомлением другой стороны за 1 месяц:

6.2.1. По инициативе Заказчика:

за систематическое некачественное выполнение ТО, ППР и заявок;

при неоднократном нарушении Исполнителем сроков выполнения работ.

6.2.2. По инициативе Исполнителя:

при неоднократном нарушении Заказчиком (более 2-х раз подряд) порядка сдачи и приемки выполненных работ;

при нарушении (несоблюдении) сроков оплаты выполненных работ, при наличии финансирования органами государственного казначейства;

при грубых нарушениях эксплуатации инженерных сетей и оборудования.

6.3. По соглашению Сторон договор может быть расторгнут в любое время, с письменным уведомлением другой стороны за 1 месяц.

7. Особые условия договора

7.1. Доставка материалов для производства работ и вывоз производственного мусора, образовавшегося при производстве Исполнителем работ, входит в обязанности Исполнителя.

7.2. Восстановление строительных конструкций, поврежденных Исполнителем для обеспечения доступа к неисправным инженерным сетям и оборудованию, выходит за рамки настоящего договора и осуществляется Заказчиком самостоятельно.

7.3. Для оформления документов, связанных с настоящим договором, Заказчик

уполномочивает ответственного представителя _____________________________________.

(должность, фамилия, имя, отчество)

7.4. Работы по настоящему договору выполняет производственное подразделение Исполнителя -    начальника участка №_____ - _________________________.

8. Дополнительные условия

8.1. Договор вступает в силу с момента подписания, распространяет свое действие на отношения сторон, возникшие с _________ года,  и действует по ________ года, а в части расчетов до полного исполнения сторонами взятых на себя обязательств.

8.2. Все приложения к настоящему договору являются его неотъемлемой частью.

8.3. Все споры, возникающие при исполнении, изменении, расторжении настоящего договора, решаются сторонами путем переговоров,  а при не достижении соглашения в порядке, установленном законодательством Республики Беларусь.

8.4. В иных случаях, не предусмотренных настоящим договором, стороны руководствуются действующим законодательством Республики Беларусь.

Приложения:

- Перечень работ по ТО внутренних инженерных сетей, оборудования, систем вентиляции и кондиционирования воздуха выполняемых Исполнителем (Приложение 1,2,3);

- Перечень границ по обслуживаемым сетям и оборудованию (Приложение 4);

- Перечень нарушений правил эксплуатации сетей, оборудования и систем вентиляции Заказчика (Приложение 5);

- Нормативные сроки службы инженерного оборудования (Приложение 6).

9. Юридические адреса, реквизиты и подписи сторон

Исполнитель				                                     Заказчик

М. П.                                                                                            М. П.

Приложение № 1 к договору

№ ____ от  ______________________

| П Е Р Е Ч Е Н Ь работ, выполняемых при техническом обслуживании (ТО 1): |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименование обслуживаемого оборудования |  |  | # Состав выполняемых работ |
| 1. Сантехника |  |  |  |
| 1. Насосы |  |  | Надзор за отсутствием постоянных шумов, стуков, ненормальных вибраций, за температурой подшипников и состоянием смазки, надзор за исправным состоянием и правильным положением запорной регулирующей арматуры, своевременное отключение неисправного оборудования, участие в приемке оборудования после монтажа, капитального, текущего ремонта и наладки. Проверка осевого разбега и свободного вращения вала, соосности насоса с приводом электродвигателя, состояния соединительной муфты, работы приемного и обратного клапанов. |
| 2. Тепловые пункты |  |  | В тепловом пункте должны быть в наличии оперативный журнал, инструкция по обслуживанию, схема теплового узла, график температур. Ежегодно в летний период производить ремонтно-профилактические работы: ревизию оборудования и арматуры, ремонтировать теплоизоляцию и окрашивать ее в соответствующие цвета. После проведения этих работ система опрессовывается и составляется акт сдачи-приемки узла совместно с представителями сетевого района и энергонадзора. Следить за показаниями термометров, манометров и при обнаружении нарушений теплового режима (температуры, давления) связываться с сетевым районом и своевременно устранять причину нарушения. |
| 3. Водоподогреватели (тепловой узел) |  |  | Проводить осмотр на герметичность секций водоподогревателей, фланцевых соединений, запорно-регулирующей арматуры и своевременно устранять появившиеся течи. |
| 4. Отопительные приборы разных типов |  |  | Осмотры приборов после заполнения теплоносителем системы отопления на прогрев и течи. Своевременное устранение течи и пуск воздуха из приборов. Периодическая проверка крепления приборов к строительным конструкциям. |
| 5. Внутренние трубопроводы всех сантехнических систем |  |  | Наружный осмотр трубопроводов для выявления неплотностей в раструбах, сварных стыков, фланцевых соединениях и состояния теплоизоляции, антикоррозийного покрытия трубопроводов. Своевременно устранять не плотности и течи за счет сварки, подчеканки, установки хомутов. Ставить в известность руководство УЗ о необходимости замены трубопроводов, изоляции, антикоррозийного покрытия, капитального ремонта трубопроводов. Своевременно устранять засоры фекально-бытовой и ливневой канализаций. |
| 6. Трубопроводная арматура, смесители, водоразборные краны, смывные бачки |  |  | Осмотры для выявления течи и устранения их. Мелкий ремонт без снятия. Замена отдельных деталей. Подтягивание гаек сальников, уплотнение и смена сальниковой набивки, прокладок. Регулировка подачи и уровня воды в смывных бачках. |
| 7. Умывальники, раковины, мойки, ванны, унитазы, трапы, писсуары |  |  | Наружный осмотр для выявления течи и целостности посуды. Устранение течей, прочистка посуды без снятия, укрепление расшатавшейся посуды. |
| 2. Электрооборудование |  |  |  |
| 1.Электродвигатели |  |  | Проверка крепления электродвигателя, отсутствия ненормальных шумов и гула. Контроль за нагрузкой, температурой подшипников, обмоток и корпуса, за наличием смазки, за исправностью заземляющих устройств. Подтяжка креплений и контактов. Протирка и чистка доступных частей машины от пыли и грязи. Восстановление изоляции и перемычек и выводных концов. Отключение электродвигателя в аварийных ситуациях. Участие в приемо-сдаточных испытаниях после монтажа, ремонта и наладки электродвигателя и систем его защиты и правления. |
| 2. Пускорегулирующая аппаратура (рубильники и переключатели, выключатели автоматические, пускатели магнитные, пакетные выключатели и переключатели, кнопки управления и кнопочные посты) |  |  | Проверка соответствия аппарата условиям эксплуатации и нагрузки, правильности подключения к аппаратам электропроводки и сетей заземления, исправности кожухов, рукояток, замков, ручек и другой арматуры, соответствующих надписей на аппаратах и их восстановление, наличия нагревательных элементов и тепловых реле и их соответствие номинальному току электроприемника. Чистка аппаратов. Затяжка крепежных деталей. Замена предохранителей и плавких вставок. Чистка контактов от грязи и наплывов. Наружный и внутренний осмотр аппаратов и ликвидация видимых повреждений. |
| 3. Розетки, выключатели |  |  | Проверка соответствующих надписей на розетках и их восстановление. Проверка исправности выключателей, розеток. Крепление выключателей и розеток. |
| 4.Светильники с лампами накаливания и люминесцентными лампами |  |  | Замена ламп накаливания и люминесцентных ламп, стартеров. Проверка целостности изоляции, плотности присоединения контактов проводов, наличия и правильности заземления светильников. Снятие рассеивателей и плафонов светильников для очистки производится согласно графику ППР (очистка выполняется силами обслуживаемого учреждения). |
| 5.Внутренние силовые и осветительные сети |  |  | Проверка прочности крепления мест механической защиты, мест ввода в аппараты, распределительные пункты, защиты проводок в местах входа и выхода в трубы, состояния и крепления конструкций, по которым проложен кабель и провода, состояние паек и плотности соединений. Осмотр мест прохода сетей через стены и перекрытия, изоляции электросетей. Восстановление нарушенной маркировки, надписей и предупредительных плакатов. Устранение провеса сетей, мест с поврежденной изоляцией. Контроль за отсутствием перегревов и соответствием сетей фактическим нагрузкам. Принятие необходимых мер вплоть до немедленного отключения сетей при аварийных ситуациях. Участие в приемке сетей после их монтажа и ремонта. |
| 6. Сети заземления |  |  | Наружный осмотр сетей заземления и проверка отсутствия обрывов. Проверка плотности болтовых присоединений заземляющих проводников к сети заземления и оборудованию, подлежащему заземлению. Восстановление поврежденных заземляющих проводников от сети заземления до оборудования, подлежащего заземлению. |
| 7. Силовые щиты и щиты освещения |  |  | Проверка присоединения проводов и кабелей, надежности припайки наконечников, исправности приборов, предохранителей, автоматов, наличие изоляционных втулок для вводных концов, междуфазных перегородок, правильности надписей наименования групп, наличия заземления, крепление щита. Зачистка контактов. |
| 3. Контрольно-измерительные приборы и автоматика (КИП и А). |  |  |  |
| 1. Приборы и средства КИП и А |  |  | Осмотры внешней части приборов и средств КИП и А, проверка исправности электропроводки, пломб и других коммуникаций. Смазка механизмов движения приборов, смена прокладок и уплотнений, промывка и чистка деталей, контактов реле, датчиков, исполнительных механизмов, их регулировка без снятия с места установки. Подтяжка контактов и крепежей средств КИП и А. Своевременное представление измерительных приборов на поверку по установленным срокам и обеспечение их своевременного ремонта. |
| П Е Р Е Ч Е Н Ь работ, выполняемых при техническом обслуживании (ТО 2) инженерного оборудования: |  |  |  |
| Наименование обслуживаемого оборудования |  |  | Состав выполняемых работ |
|  |  |  | # В состав работ включаются операции технического обслуживания (ТО 1) и, кроме того: |
| 1. Санитарно-техническое оборудование |  |  |  |
| 1. Насосы |  |  | Выемка ротора и осмотр внутренних поверхностей корпуса; смена уплотнительных колец; при необходимости балансировка ротора; смена прокладок, ремонт и перенабивка сальников; замена подшипников при необходимости |
| 2. Санитарно-техническое оборудование (водоразборная арматура, тепловые пункты, радиаторы, трубы, водоподогреватели, смесители, краны водоразборные, умывальники, раковины, мойки, ванны, унитазы, писсуары) |  |  | Устранение выявленных дефектов при очередном осмотре оборудования; замена в процессе ликвидации аварии отдельных участков трубопроводов до 10 м.п.; частичная замена фланцев, прокладок и вышедшей из строя арматуры; смена сальниковой набивки в арматуре, ремонт теплоизоляции, восстановление антикоррозийного покрытия, испытание на плотность, гидравлические испытания на прочность и окраска. Замена отдельных групп радиаторов, регулировочной арматуры; ремонт сливных и воздушных труб теплового пункта; замена вышедшей из строя посуды (умывальников, раковин, ванн, унитазов, и пр.). |
| 2.Электротехническое оборудование |  |  |  |
| 1. Электродвигатели |  |  | Отключение от питающей сети; очистка наружных поверхностей от пыли, грязи и масел; разборка электродвигателя в нужном для производства объеме; проверка состояния, замена при необходимости; проверка состояния и надежности крепления лобовых частей обмоток и устранение дефектов; проверка и подтяжка крепежных соединений и контактов, при необходимости замена крепежных деталей; зачистка и шлифовка колец и коллекторов, продороживание коллектора (при необходимости); проверка и регулировка щеткодержателей; траверс, проверка состояния и правильности маркировки выводных концов обмоток, зажимных щитков с необходимым ремонтом, сборка электродвигателя; проверка защитного заземления; подсоединение к электросети; проверка работы на холостом ходу и под нагрузкой; устранение повреждений окраски. |
| 2. Пускорегулирующая аппаратура (рубильники и переключатели, выключатели автоматические, пускатели магнитные, пакетные выключатели и переключатели, кнопки управления и кнопочные посты) |  |  | Частичная разборка аппарата, чистка и промывка деталей, ремонт или замена дефектных деталей и узлов; проверка и подтяжка всех креплений; проверка исправности заземления; проверка и регулировка реле защиты и управления; проверка наконечников и выводов, внутренней цепи аппарата; проверка и восстановление изоляции; сборка аппарата; регулировка узлов аппарата, проверка его работы. |
| 3. Электроосветительная арматура (светильники с лампами накаливания и люминесцентными лампами) |  |  | Разборка светильника, удаление с него пыли и грязи, протирка арматуры; проверка крепления патронов, контактов с заменой неисправных и перезарядка проводов в светильнике; смена рассеивателей и отдельных светильников; проверка наличия занулений и заземлений и исправление обнаруженных дефектов; проверка надежности креплений; замена ЭПРА (дросселей); подключение светильника к электрической сети, проверка его работоспособности. |
| 4. Силовые щиты и щиты освещения |  |  | Очистка от пыли и грязи; ремонт всех комплектующих аппаратов с заменой отдельных аппаратов (при необходимости); проверка состояния и ремонт ошиновки и электропроводки; подтяжка всех креплений и выводов; окраска панелей (при необходимости). |
| 5.Электрические сети (внутренние силовые и осветительные сети) |  |  | Замена отдельных участков до 15 м.п. сетей с ветхой или поврежденной изоляцией, а также недостаточным сечением с последующим проведением измерений сопротивления изоляции на реконструируемом участке; протирка изоляторов; замена скоб и креплений, подтяжка сетей, упорядочение их раскладки; перепайка наконечников, замена выключателей, розеток, разъемов. |
| 3. Контрольно-измерительные приборы и автоматика |  |  |  |
| 1. Приборы и средства КИП и А |  |  | Наружный осмотр, вскрытие и чистка прибора; частичная разборка, исправление или замена поврежденных стрелок, пружин, трубок, винтов, контактов, держателей диаграммы и при необходимости пополнение недостающих и замена изношенных крепежных деталей, замена стекол; проверка качества изоляции цепей прибора; регулировка подвижной части прибора с ремонтом и установкой дополнительного сопротивления. |
| Приложение № 2 к договору |  |  |  |
| ПЕРЕЧЕНЬ работ, выполняемых при техническом обслуживании оборудования систем вентиляции и кондиционирования воздуха |  |  |  |
| № п/п | Наименование обслуживаемого оборудования | Состав выполняемых работ |  |
| 1 | Вентилятор осевой, канальный круглый с входными элемен-тами сети, установ-ленный в воздухо-воде, шахте, проеме | Внешний осмотр вентилятора; проверка надежности крепления вентилятора; заземления; очистка вентилятора и рабочего колеса от загрязнений; проверка состояния и крепления рабочего колеса; состояния лакокрасочного покрытия; смазка подшипников электродвигателя (при технической возможности) |  |
| 2 | Вентилятор радиальный (центробежный),канальный, диаметральный или крышный | Внешний осмотр вентилятора; проверка надежности крепления вентилятора: заземления; проверка состояния сварных и болтовых соединений; проверка уровня вибрации (визуально и на слух); проверка состояния внешних лакокрасочных покрытий (визуальная); очистка внутренней полости вентилятора и рабочего колеса от загрязнений; проверка крепления и состояния рабочего колеса; проверка состояния клиноременной передачи на отсутствие обрывов, провисания, расслоения ремней, касания их ограждений; замена подшипников рабочего колеса при клиноременной передачи со снятием шкива (при необходимости); проверка осевых и радиальных зазоров между коллектором и рабочим колесом вентилятора (при необходимости – регулировка) |  |
| 3 | Сеть системы вентиляции и кондиционирования воздуха | Внешний осмотр воздуховодов; заборных шахт; вентиляционных решеток; проверка состояния огнезадерживающих клапанов; регулировочно-запорных устройств; проверка состояния воздуховодов; устранение утечек; замена уплотнительных прокладок, гибких вставок (при необходимости); проверка состояния утеплителя воздуховодов. |  |
| 4 | Асинхронный электродвигатель с короткозамкнутым ротором напряже-нием до 0,4 кВ | Внешний осмотр электродвигателя; проверка надежности крепления; проверка надежности заземления; проверка состояния подшипников (при необходимости их замена); проверка направления вращения электродвигателя (при необходимости фазировка); ревизия клеммных соединений электродвигателя, очистка от загрязнений, измерение сопротивления изоляции обмоток статора. |  |
| 5 | Функциональная группа управления релейно-контакторная | Ревизия ПДУ; ревизия шкафа управления вентсистемой; проверка состояния электропроводки; проверка работы функциональной группы в целом от поста управления до исполнительного механизма; измерение фазных токов (при необходимости). |  |
| 6 | Установка кондиционирования центральная | Внешний осмотр кондиционера с целью выявления механических повреждений и неисправностей; проверка состояния заклепочных и болтовых соединений; проверка заземления корпуса и узлов кондиционера; проверка состояния воздухоохладителя, датчиков, приборов КИПиА, запорно-регулирующей арматуры; проверка состояния фланцевых и муфтовых соединений трубопроводов; очистка кондиционера от пылевых или иных загрязнений; проверка работоспособности кондиционера; выполнение других операций по техническому обслуживанию (ТО) согласно указаниям производителя. |  |
| 7 | Кондиционер бытовой с дистанци-онным управлением (сплит-система) | Внешний осмотр с целью выявления повреждений и неисправностей; проверка заземления, электрических соединений, надежности крепления, состояния трубопроводов и теплоизоляции; очистка от загрязнений; проверка работоспособности на разных режимах; регулировка (при необходимости); проверка и очистка фильтров (при необходимости замена); выполнение других операций по ТО согласно указаниям производителя. |  |
| 8 | Холодильный агрегат (чиллер) | Внешний осмотр агрегата, конденсатора, охладителя; проверка креплений узлов и деталей холодильного агрегата; проверка состояния датчиков и приборов КИПиА; обнаружение утечек хладагента (по результатам диагностики); устранение утечек хладагента (при обнаружении); заправка хладагентом (при необходимости); выполнение других операций по ТО согласно указаниям производителя. |  |
| 9 | Установка теплообменная (теплоноситель вода) | Внешний осмотр с целью выявления утечек повреждений и неисправностей; проверка состояния запорно-регулирующей арматуры, фланцевых и муфтовых соединений трубопроводов; очистка рабочих поверхностей теплообменника от загрязнений; проверка состояния датчиков; проверка состояния конденсатоотвода; выполнение других операций по ТО согласно указаниям производителя. |  |
| 10 | Установка теплообменная канальная электрическая | Внешний осмотр с целью выявления неисправностей и повреждений; проверка состояния заземления, электроконтактных соединений, электропроводки, датчиков; очистка рабочих поверхностей теплообменника от загрязнений; выполнение других операций по ТО согласно указаниям производителя. |  |
| 11 | Клапан воздушный проходной с элек-троприводом | Внешний осмотр; проверка состояния электропривода, механизма поворота лопаток клапана, датчиков положения; очистка элементов клапана от загрязнения; выполнение операций по техническому обслуживанию согласно указаниям производителя. |  |
| 12 | Увлажнитель воздуха паровой | Внешний осмотр; проверка состояния заземления, электроконтактных соединений, трубопроводов, запорно-регулирующей арматуры, датчиков, приборов КИПиА. Выполнение операций по техническому обслуживанию согласно указаниям производителя |  |
| 13 | Фильтр панельный, ячейковый, карман-ный, из объемного материала | Внешний осмотр; проверка состояния приборов КИПиА, реле; контроль аэродинамического сопротивления; замена фильтра (при необходимости); очистка корпуса и фильтровой камеры; выполнение операций по ТО согласно указаниям производителя. |  |
| 14 | Клапан трехходовой регулирующий на трубопроводе систе-мы теплохолодо-снабжения с элек-троприводом | Внешний осмотр; проверка состояния электропривода, сальникового уплотнения, муфтовых соединений; проверка работы клапана в ручном и автоматическом режиме; регулировка (при необходимости); очистка от загрязнений. |  |
| 15 | Компрессорно-конденсаторный блок (автономный) | Внешний осмотр; очистка от загрязнений; проверка состояния заземления, узлов блока, реле, датчиков, приборов КИПиА; обнаружение утечек хладагента (по результатам диагностики); устранение утечек (при обнаружении); заправка агрегата (при необходимости); проверка работоспособности блока и автоматики; выполнение других операций по ТО согласно указаниям производителя. |  |
| 16 | Функциональная группа управления аналоговая бесконтактная | Внешний осмотр шкафа управления; проверка надежности крепления; проверка состояния заземления, электрических контактных соединений; ревизия шкафа управления системой кондиционирования; быстрый тест системы контроля и управления; регулировка функциональной группы управления; выполнение других операций по ТО согласно указаниям производителя. |  |

Приложение № 3 к договору

ПЕРЕЧЕНЬ РАБОТ

выполняемых дежурной службой

- Производство оперативных переключений в электроустановках ЛПУ в аварийных ситуациях и при отключении электроэнергии.

- Поддержание	 оперативной связи с энергоснабжающей организацией для устранения аварийных ситуаций в электроустановках вне пределов границ ответственности.

- Ежедневный	обход устройств автоматического включения резерва обслуживаемых РУ-0,4, центральных электрощитовых, осмотр электрооборудования и проверка наличия напряжения на вводах.

- Ежемесячное	техническое обслуживание оборудования АВР.

- Еженедельный контрольный съем показаний расчетных электросчетчиков.

- Замена плавких вставок вместо перегоревших.

Примечание 1:

Перечень работ не выполняемых в рамках договора на ТО:

- производство работ в наружных сетях водопровода, канализации, теплоснабжения (в том числе гидропневматическая промывка) и электроснабжения, находящихся на балансе учреждений здравоохранения;

- ТО приборов учета и систем регулирования тепловой энергии;

- химическая промывка водоподогревателей и котлов;

- пусконаладочные и режимно-наладочные работы по системам вентиляции, электроснабжения;

- установка нового оборудования, прокладка новых сетей, воздуховодов;

- замена оборудования сетей на оборудование сети с улучшенными эксплуатационными характеристиками (замена светильников на энергосберегающие, поверка и замена трансформаторов тока и пр.);

- замена оборудования, вышедшего из строя в результате нарушений правил эксплуатации (поломка, разукомплектование, размораживание и пр.);

- замена оборудования, сетей, эстетически несоответствующих проведенному косметическому ремонту;

- перемотка электродвигателей;

- ремонт холодильного оборудования;

- ТО холодильного оборудования;

- ТО медицинского оборудования, технологического оборудования стоматологических кабинетов (гипсоотстойники), пищеблоков, буфетов,  прачечных, бытовых приборов, пожарных гидрантов, паропроводов и газопроводов;

- ТО дизель-электростанций и аккумуляторных батарей;

- ТО вычислительной техники;

- ТО телевизионных установок бытового и медицинского назначения;

- утилизация отработанных ртутьсодержащих ламп;

- вывоз медицинского и прочего мусора (кроме образовавшегося в результате проведения работ по ТО);

- осуществление технического надзора за проведением капитальных ремонтов в учреждениях здравоохранения;

- организация и содержание круглосуточных аварийных постов в учреждениях здравоохранения;

- строительно-монтажные работы на инженерных сетях и оборудовании, работы выборочного капитального ремонта, ремонты и наладки технически сложного оборудования, а также другие виды работ.

# Приложение №4  к договору

№ ______ от  ____________________

Перечень границ

по обслуживаемым сетям и оборудованию

По обслуживаемым сетям и оборудованию Исполнитель обеспечивает ТО в границах:

а) по электроснабжению – от наконечников питающего кабеля в вводно-распределительном устройстве до обслуживаемого электроприёмника включительно.

По электроприёмникам, обслуживаемым другими подрядными (сторонними) организациями, от наконечников питающего кабеля в вводно-распределительном устройстве до защитного отключающего устройства (автомата, рубильника) или штепсельного разъёма.

б) по водопроводу – от наружной стены фундамента здания до обслуживаемого оборудования или сантехпосуды включительно.

По оборудованию, обслуживаемому другими подрядными (сторонними) организациями, границей раздела является первая секущая задвижка (вентиль) со стороны магистральных трубопроводов, или в точках подключения обслуживаемых систем в соответствии с проектными данными.

в) по теплоснабжению – от наружной стены фундамента здания, включая систему отопления и горячего водоснабжения.

По оборудованию, обслуживаемому другими подрядными (сторонними) организациями, граница раздела ответственности устанавливается на основании 3-х стороннего акта, или в точках подключения обслуживаемых систем по проектным данным.

г) по фекальной канализации – от первого выпускного колодца до сантехнического оборудования включительно, за исключением участков технологической канализации (гипсоотстойники и др.).

по ливневой канализации – первого выпускного колодца до водоприемника.

# Приложение №5  к договору

№ ______ от  ____________________

П Е Р Е Ч Е Н Ь

нарушений правил эксплуатации сетей, оборудования и систем вентиляции в организации Заказчика:

1. Бой сантехпосуды, вывод из строя арматуры и оборудования путем поломок и разукомплектования, хищения.

2. Засоры канализации  вследствие нарушения правил эксплуатации.

3. Использование электрооборудования, не предусмотренного проектом, не разрешенного правилами пожарной безопасности, а также превышающего расчетные нагрузки.

4. Размораживание трубопроводов, радиаторов, теплообменников и другого инженерного оборудования из-за несоблюдения теплового режима (оставление открытых дверей, окон, фрамуг, форточек, непринятие мер по утеплению подвалов, чердаков и других помещений).

5. Повреждение внутренних сетей водопровода, канализации, воздуховодов, электрокабелей и др. при производстве работ сторонними организациями.

# Приложение  №6  к договору

№ _______ от  ___________________

Нормативные сроки службы инженерного оборудования

Центральное отопление

Нагревательные приборы чугунные		                       - 35 лет

Стальные конвекторы			                       - 25 лет

Трубопроводы			                       - 25 лет

Изоляция трубопроводов			                       - 10 лет

Задвижки и вентили из чугуна		                       -  8 лет

Котельные

Котлы стальные			                       - 22 лет

Котлы чугунные			                       - 25 лет

Обмуровка котлов			                       - 6 лет

Борова, дымоходы			                       - 15 лет

Насосы, электродвигатели			                       - 10 лет

Задвижки, вентили из чугуна			                       - 15 лет

Водопровод и канализация

Трубы канализационные полимерные		                       - 50 лет

Трубы чугунные 			                       - 30 лет

Водоразборная арматура			                       - 10 лет

Ванны чугунные эмалированные		                       - 30 лет

Раковины чугунные эмалированные		                       - 20 лет

Раковины стальные эмалированные		                       - 10 лет

Умывальники керамические			                       - 10 лет

Умывальники пластмассовые			                       - 15 лет

Унитазы керамические			                       - 20 лет

Сливные бачки керамические			                       - 20 лет

Задвижки и вентили из чугуна		                       - 10 лет

Вентили латунные			                       - 15 лет

Трубы холодной и горячей воды оцинкованные	                       - 20 лет

Трубы холодной и горячей воды черные		                       - 10 лет

Трехходовые краны			                       - 15 лет

Электрооборудование

Электропроводка скрытая			                       - 40 лет

Электропроводка открытая	- 25 лет

Приборы (выключатели, штепсельные розетки и т. п.)	                        - 5 лет

Датчики, КИП, щитки			                        - 5 лет

Светильники, в соответствии с нормативами изготовителей оборудования	- 8-12 лет

Электродвигатели                                                   	                       - 10 лет