Приложение 4 к аукционным документам №АС630-05/261

Описание и технические характеристики оборудования.

Сооружения доочистки (шифр объекта 22.035.).

Поставляемая продукция должна быть новой, (составляющие и комплектующие части новые, не ранее 2026 г.) (Подтверждается письменным заявлением участника!!!).

Гарантийные обязательства: лот 1-4 - не менее 24 месяцев с даты ввода оборудования в эксплуатацию, но не более 30 месяцев с даты поставки (предоставить письменное заявление).

Участник предоставляет полное описание с технической частью, чертежи, инструкции, технические условия и другие документы изготовителя оборудования, подтверждающие технические характеристики и функциональные параметры оборудования, содержащегося в предложении.

Требования к потенциальным поставщикам и перечень документов, представляемых потенциальными поставщиками для подтверждения их соответствия, установленным в задании на закупку требованиям.

- в случае выхода из строя поставленного оборудования или выявления в процессе эксплуатации дефектов в изделии в течение гарантийного срока, а также несоответствия заявленных технических характеристик фактическим, Поставщик обязан направить своего представителя для участия в составлении акта, фиксирующего дефекты или несоответствия параметров, согласования порядка и сроков их устранения (доведения до заявленных) не позднее 10 дней со дня получения письменного извещения Заказчика. Гарантийный срок в этом случае продлевается соответственно на период устранения дефектов и замечаний.

Лот № 1 – Дисковые фильтра – 26 комплектов (19.125, СПРЛ-125-1Д)

1. Требования к качеству, техническим характеристикам товара, его безопасности, функциональным характеристикам (потребительским свойствам), размерам, упаковке, результатам работы:

- чертежи здания для установки оборудования согласно разработанной проектно-сметной документации представлены в приложении к заданию. Полный комплект документации предоставляется после заключения договора;

- режим работы: круглосуточный, круглогодичный;

- климатическое исполнение УХЛ1;

- производительность суточная не менее 394 тыс. м3/сут, производительность максимально-часовая не менее 23 640 м3/ч (24 рабочих, 2 резервных);

- требуемый режим работы системы доочистки – безнапорный самотечный. Потери напора на фильтре не более 0,75 м;

- тип фильтров: тканевый дисковый фильтр;

- тип фильтрации «снаружи-внутрь»;

- концентрации взвешенных веществ, поступающих на фильтрацию и очищенных сточных вод после фильтрации:

| Режим работы | Концентрация взвешенных веществ до фильтрации, мг/л | Концентрация взвешенных веществ после фильтрации в 95% 24-часовых образцах, не более, мг/л |
| --- | --- | --- |
| Постоянный | 20 | 10 |
| Форсированный | 55 | 20 |

- тип фильтра: тканевый дисковый фильтр;

- безреагентная промывка фильтров. Для промывки использовать очищенную сточную воду, внешние источники технического водоснабжения для промывки отсутствуют;

- площадь фильтрации всех фильтров не менее 2730 м2;

- расход воды на собственные нужды не более 2% от суточного объема;

- материал фильтрующего элемента: полиэстер. Использование трикотажных материалов, ковролина не допускается. Фильтрующая поверхность должна быть изготовлена из сегментов по одному на каждый элемент. Все уплотнения и вырезы для крепежных элементов должны быть частью общей конструкции и произведены из цельного отреза фильтрующей ткани;

- общая установленная мощность оборудования не более 480 кВт;

- металлические элементы оборудования, имеющие контакт со сточной водой, должны быть изготовлены из высококачественной нержавеющей стали класса не хуже AISI 304;

- привод фильтра с помощью мотор-редуктора с тормозом. Напряжение питания 400В, напряжение тормоза 230 В. Частотный интервал не хуже диапазона 20–80Гц, IP не хуже 56, класс изоляции обмоток не хуже F.

- сегменты фильтра, всасывающие планки и всасывающие кромки устройств очистки, обратные клапаны, цепи, звездочки, ходовые и направляющие ролики – полимерный материал или нержавеющая сталь не хуже AISI 304. Хомуты для труб, болты и гайки – нержавеющая сталь не хуже A4;

- требования к насосу осадка

- Насосный агрегат должен обеспечивать диапазон расхода 10-35 м3/ч.

- Напор насоса не хуже диапазона 8-16 м.

- Рабочее колесо - полуоткрытое, самоочищающееся. Шаровый проход не менее 50 мм.

- Материал рабочего колеса – износостойкий высокопрочный чугун марки не хуже ВЧ60.

- Материал корпуса – чугун.

- Материал вала - нержавеющая сталь.

- Вариант установки – мокрый, вертикальный.

- Минимальная высота отключения (от дна приямка) – 150 мм.

- Требования электродвигателю. 3-фазный асинхронный с короткозамкнутым ротором, сухим статорным отсеком и перематываемым статором

- Степень защиты не хуже IP68.

- Напряжение – 380 В, 50 Гц.

- Пуск – прямой.

- Термозащита двигателя – тепловое реле.

- Класс изоляции не хуже F («плюс» 1550С)

- В комплекте с насосом: трубопровод к коллектору; обратный клапан; промежуточный фланцевый поворотный клапан с присоединительным фланцем

- оборудование должно работать в автоматическом режиме без постоянного присутствия и участия обслуживающего персонала. На панели должны быть: световая индикация состояния системы; индикация исправности каждого фильтра и насоса; данные счетчика числа включений/выключений; данные счетчика времени наработки системы в часах, уровни в каналах, аварийные сообщения в случае возникновения аварии и архив сообщений. Шкаф автоматики должен иметь возможность передачи сигналов состояния оборудования и его дистанционного управления на верхний уровень АСУ ТП МОС. Реализация шкафа согласно 22.035-1-255-АТХ-2;

- оборудование должно быть серийно выпускаемым, иметь положительный опыт эксплуатации в коммунальных организациях на территории СНГ (должно подтверждаться справкой производителя, или поставщика (в части серийности выпуска), и письмами отзывами с объектов с применяемым оборудованием (в части положительного опыта эксплуатации));

- Комплектность поставки в объеме не менее:

2.1. оборудование в количестве 26 комплектов согласно спецификации ПСД в объеме не менее (указано для одного комплекта):

- диски фильтра;

- сегменты фильтра;

- центральный вал;

- переливная камера;

- перелив;

- привод фильтра;

- система очистки (насосы);

- всасывающие пластины;

- труба фильтрата и промывки;

- насосы осадка (2 шт для одного комплекта);

- платформы обслуживания включая стальную раму из нержавеющей стали и решетки;

- Шкаф автоматизации доочистки (255ША) – 1 шт:

– назначение: автоматическое, дистанционное управление оборудованием сооружения доочистки, контроль технологических параметров, обмен данными в соответствии с проектным решением 22.035-1-255-АТХ-2 и 22.035-1-С14-СД2-2;

– контроллерное оборудование шкафа должно соответствовать структурной схеме проекта.

– резервная система на базе центральных процессоров CPU1513R (или аналог с характеристиками не хуже);

– интерфейсный модуль IM155-6PN/2HF (или аналог с характеристиками не хуже);

– коммутатор;

– сетевой адаптер;

– автоматы защиты;

– освещение;

– микроклимат;

– панель оператора диагональ, не менее 10 дюймов;

– источник бесперебойного питания, обеспечивающее работоспособность контроллерного оборудования не менее 1 часа;

– наличие защиты контроллерного оборудования от перенапряжения;

– для питания цепей управления от сети переменного тока обязательным является использование разделительных трансформаторов;

– для работы измерительных преобразователей и датчиков используются отдельные источники питания напряжением 24В постоянного тока. Не допускается в качестве питания измерительных преобразователей и датчиков использовать встроенный в контроллер источник питания;

– предусмотреть резерв по дискретным и аналоговым входам/выходам не менее 10%;

– климатическое исполнение по ГОСТ15150-69 УХЛ4;

– количество вводов питания	1;

– Диапазон напряжения питания, В 230±10%;

– Номинальная частота питающей сети, Гц	50 ±2%;

– Следующие цвета являются обязательными:

- зелёный/жёлтый - защитный провод;

- светло-синий -	нулевой провод и электроцепь с внутренней защитой;

- чёрный - цепи оперативного тока 24 В постоянного напряжения DC  („+“ и „-“);

- красный -	силовые цепи 230/400 В переменного тока AC, цепи оперативного тока 230 В переменного напряжения AC;

Цвет проводов задокументировать в пояснениях для шкафа автоматизации.

– корпус из листовой стали, с оцинкованной монтажной панелью, профильной шиной, защитной крышкой, кабельным вводом согласно степени защиты, с выравниванием потенциалов, заземляющей шиной, при необходимости с экранированной шиной, с петлёй для транспортировки, с монтажным инвентарём;

– обслуживание одностороннее;

– внутри шкафа должен быть прикреплён карман для размещения комплекта актуальных документов (схема Э3, перечень и назначение автоматических выключателей).

– на всём электрооборудовании, приборах, органах управления и кабелях должна стоять обязательная и долговременная маркировка в соответствии с документами по управлению. На кабелях и линиях, соответственно на обоих концах, должны быть предусмотрены обязательные, неметаллические таблички с маркировкой (шрифт: чёрный на белом либо на желтом).

– конструкторская документация будет согласована с заказчиком, эксплуатирующей организацией;

– изменение в конструктиве, номенклатуре применяемой комплектации будет согласовано с проектной организацией.

– поставляемое оборудование должно быть новым (не бывшим в эксплуатации).

– шкаф должен поставляться с завершенной внутренней электрической обвязкой всех элементов.

– программное обеспечение контроллерного оборудования и панели оператора, обеспечивающее и визуализацию технологического процесса;

– исходный код программного обеспечения контроллерного оборудования и панели оператора в электронном виде включить в объём поставки.

2.1.13. Шкаф ввода/вывода данных (ШВВ1…ШВВ4) – 4 шт:

– назначение: контроль технологических параметров, обмен данными в соответствии с проектным решением 22.035-1-255-АТХ-2 и 22.035-1-С14-СД2-2;

– станция ЕТ 200SP (или аналог с характеристиками не хуже);

– модули дискретных входов;

– модули дискретных сигналов;

– модуль аналоговых входов;

– модуль выхода аналоговых сигналов;

– интерфейсный модуль IM155-6PN/2HF (или аналог с характеристиками не хуже);

– автоматы защиты.

– источник бесперебойного питания, обеспечивающее работоспособность контроллерного оборудования не менее 1 часа;

– наличие защиты контроллерного оборудования от перенапряжения;

– для питания цепей управления от сети переменного тока обязательным является использование разделительных трансформаторов;

– для работы измерительных преобразователей и датчиков используются отдельные источники питания напряжением 24В постоянного тока. Не допускается в качестве питания измерительных преобразователей и датчиков использовать встроенный в контроллер источник питания;

– предусмотреть резерв по дискретным и аналоговым входам/выходам не менее 10%;

– климатическое исполнение по ГОСТ15150-69 УХЛ4;

– количество вводов питания	1;

– Диапазон напряжения питания, В 230±10%;

– Номинальная частота питающей сети, Гц	50 ±2%;

– Следующие цвета являются обязательными:

- зелёный/жёлтый - защитный провод;

- светло-синий -	нулевой провод и электроцепь с внутренней защитой;

- чёрный - цепи оперативного тока 24 В постоянного напряжения DC  („+“ и „-“);

- красный -	силовые цепи 230/400 В переменного тока AC, цепи оперативного тока 230 В переменного напряжения AC;

Цвет проводов задокументировать в пояснениях для шкафа автоматизации.

– корпус из листовой стали, с оцинкованной монтажной панелью, профильной шиной, защитной крышкой, кабельным вводом согласно степени защиты, с выравниванием потенциалов, заземляющей шиной, при необходимости с экранированной шиной, с петлёй для транспортировки, с монтажным инвентарём;

– обслуживание одностороннее;

– внутри шкафа должен быть прикреплён карман для размещения комплекта актуальных документов (схема Э3, перечень и назначение автоматических выключателей).

– на всём электрооборудовании, приборах, органах управления и кабелях должна стоять обязательная и долговременная маркировка в соответствии с документами по управлению. На кабелях и линиях, соответственно на обоих концах, должны быть предусмотрены обязательные, неметаллические таблички с маркировкой (шрифт: чёрный на белом либо на желтом).

– конструкторская документация будет согласована с заказчиком, эксплуатирующей организацией;

– изменение в конструктиве, номенклатуре применяемой комплектации будет согласовано с проектной организацией.

– поставляемое оборудование должно быть новым (не бывшим в эксплуатации).

– шкаф должен поставляться с завершенной внутренней электрической обвязкой всех элементов.

– программное обеспечение контроллерного оборудования и панели оператора, обеспечивающее и визуализацию технологического процесса;

– исходный код программного обеспечения контроллерного оборудования и панели оператора в электронном виде включить в объём поставки.

2.1.14.	очистное устройство с распылительной трубкой (1 комплект для всех фильтров) для ручной очистки без снятия ткани;

2.1.15.	комплект крепежных изделий, принадлежностей, материалов для монтажа оборудования входящего в комплект поставки;

2.2. вспомогательное оборудование, материалы, компоненты и иные принадлежности комплекта оборудования для обеспечения функциональной и технологической завершенности поставляемого оборудования;

  - полный комплект технической документации на русском языке в бумажном и электронном виде, включающий в себя информацию для проведения всех подготовительных работ, необходимых для установки, подключения, монтажа, пуско-наладки и эксплуатации, и обслуживания оборудования;

  - комплект запасных фильтров для двух фильтров;

  - два запасных насоса осадка;

  - годовой запас реагентов и смазочных материалов (при их наличии) необходимых для эксплуатации оборудования;

  - набор специализированных инструментов для ремонта и обслуживания поставляемого оборудования;

  - программное обеспечение (программируемого логического контроллера, панели оператора) на электронном носителе, конфигурационные файлы настроек сетевого оборудования.

- Сервис и гарантия, требования к поставщику:

- поставляемое оборудование и материалы должны быть новыми, и не бывшим в употреблении, не восстановленными, не являться выставочными образцами, свободными от прав третьих лиц, год выпуска не старше 2026 года (письменное заявление).

- гарантия - не менее 24 месяцев с даты ввода оборудования в эксплуатацию, но не более 30 месяцев с даты поставки.

- осуществление шеф-монтажных работ при: выполнении строительно-монтажных работ поставляемого оборудования, выполнении пусконаладочных работ (письменное подтверждение);

- поставщик обязуется обеспечить прибытие своих сотрудников для осуществления шеф-монтажных работ в срок не позднее 7 календарных дней после направления уведомления заказчика. Шеф-монтажные работы считаются сданными после проведения всех видов монтажных работ, испытаний оборудования и отработкой технологии (письменное подтверждение);

- письменное подтверждение о поставке любой составной части, либо элемента системы в целом, в период срока службы изделия;

- оборудование должно поставляться в упаковке, обеспечивающей полную сохранность оборудования на весь срок его транспортировки с учетом перегрузок и длительного хранения (письменное подтверждение);

- поставщик перед началом производства оборудования должен выполнить обследование объекта с целью уточнения технических и конструктивных особенностей мест монтажа оборудования.

- для оборудования, соответствующего требованиям задания на закупку и отличного от определенного проектом, представить письменное согласие о внесении изменений в разработанную проектно-сметную документацию за счет поставщика.

- В составе предложения должны быть представлены:

4.1. спецификация на поставляемое оборудование согласно требованиям п.2 задания на закупку;

4.2. техническая документация на поставляемое оборудование (фильтра, приводы фильтров, насосные агрегаты) на русском языке (инструкция по монтажу, пуску, эксплуатации, обслуживанию), чертежи оборудования с указанием размеров;

4.3. копия деклараций о соответствии (сертификатов соответствия) предлагаемого оборудования требованиям технических регламентов Таможенного союза Евразийского экономического союза) (ТР ТС 010/2011 «О безопасности машин и оборудования», ТР ТС 020/2011 «Электромагнитная совместимость технических средств») или письменное обязательство представить необходимые декларации или сертификаты до момента поставки оборудования;

4.4. расчет фильтров для заданных концентраций сточных вод, поступающих на очистки. Расчет должен содержать скорость фильтрации, гряземкость, потери напора, скорость вращения фильтров, расходы промывных вод;

4.5. подробный расчет эксплуатационных затрат в количественном и/или денежном выражении в годовом разрезе на 10 лет эксплуатации поставляемого оборудования. При этом, в обязательном порядке должны быть учтены различными позициями: потребность в материалах, электроэнергии, воде и иных ресурсах; перечень и количество образуемых отходов при эксплуатации и прочее.

Лот № 2 – Насосное оборудование – 3 комплекта (19.125 (2), 19.125 (1), 19.125 (3), 19.125 (3)

1 Требования к насосам 3 комплекта (19.125, СПРЛ-125-4Д):

- Моноблочный погружной центробежный одноступенчатый насосный агрегат для погружной вертикальной установки.

- Перекачиваемая среда – сточные воды, с содержанием длинноволокнистых материалов (включений, имеющих тенденцию к скручиванию и наматыванию) - влажные салфетки, ветоши, тряпьё и т.д., температура - мах 400С, рН - 5,5-14.

- Плотность перекачиваемой среды до 1100 кг/м3.

- Насосный агрегат должен обеспечивать диапазон расхода 255-550 м3/ч. КПД насосного агрегата в рабочей точке (367 м3/ч, 21 м) - не менее 81%. Предельные отклонения параметров рабочей точки насоса в соответствии с ISO 9906;

- Напор насоса не хуже диапазона 14-25 м.

- Рабочее колесо: полуоткрытое, самоочищающееся. Шаровый проход не менее 100 мм;

- Материал рабочего колеса: износостойкий высокопрочный чугун не хуже ВЧ60 либо высокопрочная износоустойчивая нержавеющая сталь

- Материал корпуса - чугун.

- Герметизация вала - две пары «активного» (с нулевой протечкой) механических уплотнений из карбида вольфрама/карбида вольфрама (либо карбид кремния/карбида кремния) с инспекционной камерой между узлом уплотнений и статором.

- Материал вала - нержавеющая сталь.

- Монтажная рама - цельнометаллическая сварная из оцинкованной стали для горизонтальной установки. Насос должен быть смонтирован и отцентрирован на заводе изготовителе.

- Насос должен иметь возможность прямого пуска на закрытую напорную задвижку (при отсутствии обратного клапана) либо на обратный клапан (при открытой напорной задвижки);

- Требования к электродвигателю

- 3 фазный асинхронный с короткозамкнутым ротором, сухим статорным отсеком и перематываемым статором.

- Степень защиты не хуже IP68.

- Мощность двигателя - не более 30 кВт.

- Рабочий диапазон характеристики с не менее чем 10%-ным запасом по мощности э/двигателя (относительно потребляемой мощности насоса) и положительным кавитационным запасом.

- Напряжение – 400 В, 50 Гц.

- Наличие внутренних защит насосного агрегата (отключение при перегреве статора и протечки узла уплотнений). Наличие датчиков температуры обмоток статор и протечки узла торцевых уплотнений.

- Количество включений в час не менее 20;

- Класс изоляции не хуже F («плюс» 1550С).

- Длина силового кабеля (в т.ч. контрольный) - не менее 15,0 м.

- Режим работы электродвигателя - S1.

- Наличие рубашки охлаждения.

1.15. Требования к обратным клапанам – 3 шт (19.125, СПРЛ-125-5Д)

1.15.1. Тип клапана – шаровый;

1.15.2. Номинальный диаметр Ду300  в соответствии с ГОСТ 28338-89;

    - Тип присоединения – фланцевое;

    - Установочное положение клапана: горизонтальное на вертикальном трубопроводе; вертикальное, на горизонтальном трубопроводе;

    - Конструкция корпуса с гладким трубообразным проходом, полнопроходной, самоочищающийся;

    - Класс герметичности не хуже «А» по ГОСТ 9544-2005;

    - Давление - не менее PN10;

    - Рабочая среда - сточные воды (сырой осадок, жировые и плавающие вещества);

    - Присоединительные размеры фланцев должны соответствовать ГОСТ 33259-2015;

    - Материал корпуса и крышки, не хуже: серый чугун GG-25;

    - Материал болтов, гаек, шайб, не хуже: нержавеющая сталь;

    - Материал запорного органа (шара), варианты исполнения: сталь, чугун или алюминий, с полностью обрезиненным покрытием из резины NBR;

    - Устройство клапана должно предусматривать возможность замены запорного органа (шара);

1.16. Требования к задвижкам – 3 шт (19.125, СПРЛ-103-5Д):

- Тип – ножевая (ножевая);

- Номинальный диаметр Ду 300;

- Тип присоединения – межфланцевое;

- Установочное положение задвижки: горизонтальное на вертикальном трубопроводе; вертикальное, приводом вверх, на горизонтальном трубопроводе;

- Давление - не менее PN10;

- Рабочая среда – осадки сточных вод;

- Класс герметичности не хуже «А» по ГОСТ 9544-2005 двухсторонняя;

- Материал корпуса – чугун не хуже GG-25;

- Материал ножа (шибера), шпинделя, штифтов, болтов, гаек - нержавеющая сталь;

- Резьба шпинделя: накатанная;

- Материал U-образного уплотнения ножа в корпусе не хуже NBR;

- Материал поперечного уплотнения ножа в корпусе (сальника), не хуже: PTFE;

- Материал гайки штока бронза либо латунь;

- Присоединительные размеры фланцев должны соответствовать ГОСТ 33259-2015.

  - Комплектность поставки

- Насосный агрегат в сборе. Общее количество – 3 шт

- Обратный клапан. Общее количество – 3 шт

- Задвижка шиберная. Общее количество – 3 шт

- Силовые, симметричные кабели (в т.ч. контрольный) длиной 15 м, подсоединенные к агрегату в заводских условиях.

- Пьедестал для монтажа насоса (рама-основание для вертикальной установки), специального исполнения. Напорный патрубок (автоматическая трубная муфта для быстрого монтажа - демонтажа) материал чугун

- Цепь из нержавеющей стали, длиной 6 м (для демонтажа насоса цепь должна быть оснащена через каждый метр грузовым кольцом, для зацепления грузозахватным органом (крюком).

- Верхний держатель (кронштейн) из нержавеющей стали

- Направляющие для автоматической трубной муфты из нержавеющей стали длиной 3,5 м

- Требования к щиту управления (255ШУН1)– 1 шт (19.125, 
СПРЛ-103-6Д)

- Назначение: щит управления на базе программируемого логического контроллера предназначен для управления 3‐мя погружными насосными агрегатами в ручном, автоматическом (поддержание уровня) и дистанционном (внешнее управление) режимах. Управления при помощи физических кнопок «Пуск/Стоп», наличие кнопки аварийной остановки, переключателя режимов «РУ/0/АСУ», сброса аварии для каждого насосного агрегата. Индикация технологических параметров и аварийных сообщений отображается на панели оператора диагональю не менее 7”. Настройка параметров технологического процесса осуществляется посредством панели оператора 7”. Передачу сигналов состояния, управления, в контроллерный шкаф в соответствии с проектным решением согласно 22.035-1-255-АТХ-2 и 22.035-1-255-МК-2.

- Щит управления должен обеспечивать:

‐ контроль технологических параметров;

‐ аварийное отключение при отклонении технологических параметров от номинальных;

‐ индикацию фактического уровня стоков;

‐ контроль исправности поплавковых выключателей; индикацию наличия сетевого питания (соответствия параметров сети номинальным);‐ индикацию включенного состояния и аварийного отключения насосных агрегатов;‐ индикацию потребляемого каждым агрегатом тока и наработки;

- Режимы работы и функции щита управления:

- Автоматический: автоматическое управление насосами, поддержание заданного уровня в приёмном резервуаре по сигналам от 6‐ти кондуктометрических датчиков уровня и гидростатического датчика уровня. Включение и выключение насосов осуществляется по соответствующим уровням, аварийный уровень – включение всех насосов (если неисправен один из промежуточных уровней). Остановка насосов происходит при снижении уровня ниже уровня отключения. Дополнительно контролируется уровень «сухого» хода. Ротация насосов после каждого цикла откачивания, с возможностью одновременной работы (либо конфигурации максимального количества одновременно работающих насосов). Контроль параметров технологического процесса;

- Ручной: с помощью органов управления, расположенных внутри щита управления, при этом показания датчиков уровня не анализируются; Режим работы выбирается переключателем для каждого агрегата.

- Дистанционный: управление включением/выключением насосных агрегатов от вышестоящей системы АСУ; сброс аварий насосного оборудования.

- Электрические характеристики:

‐ количество вводов питания – 3, отдельно на каждый насос;

‐ питание от трехфазной сети переменного тока 380В (±10%), 50Гц;

‐ номинальный ток щита – не более 200А;

‐ система заземления ‐ TN‐S;

‐ количество подключаемых электроприводов: насосов – 3 шт;

‐ метод пуска двигателей – посредством устройства плавного пуска;

‐ номинальный ток каждого насоса ‐ не более 72А;

‐ подключение гидростатического(ультразвукового) датчика уровня – 1 (4‐20мА, 24VDC);

‐ защита электродвигателей насосов от: токов короткого замыкания; перегрузи двигателя (с возможностью корректировки уставки номинального тока двигателя); пропадания, асимметрии и нарушения чередования фаз, повышенного/пониженного напряжения; от перегрева обмоток двигателя (анализ биметаллического контакта, при наличии); нарушения герметичности масляной камеры (анализ зонда влажности).

- индикация: Сеть/ Готовность/Работа/ Авария, потребляемый ток для каждого насосного агрегата.

- Конструктивные характеристики, условия эксплуатации:

‐ корпус из листовой стали, с оцинкованной монтажной панелью, профильной шиной, защитной крышкой, кабельным вводом согласно степени защиты, с выравниванием потенциалов, заземляющей шиной, при необходимости с экранированной шиной, с петлёй для транспортировки, с монтажным инвентарём габарит не более 1800Х800Х400мм;

‐ эксплуатация на улице, категория размещения У1;

‐ рабочий диапазон температуры окружающего воздуха от ‐25... + 400С;

‐ степень защиты оболочки щита не хуже IP54;

‐ тип исполнения корпуса – напольное;

‐ органы управления и индикации расположены на внутренней двери щита;

- Следующие цвета являются обязательными:

- зелёный/жёлтый - защитный провод;

- светло-синий -	нулевой провод и электроцепь с внутренней защитой;

- чёрный - цепи оперативного тока 24 В постоянного напряжения DC  („+“ и „-“);

- красный -	силовые цепи 230/400 В переменного тока AC, цепи оперативного тока 230 В переменного напряжения AC;

- Подвод кабелей снизу через гермовводы с сохранением степени защиты шкафа;

- Цвет проводов следует задокументировать в пояснениях для шкафа управления.

- Обслуживание – одностороннее;

- Изменение в конструктиве, номенклатуре применяемой комплектации будет согласовано с проектной организацией.

- Поставляемое оборудование должно быть новым (не бывшим в эксплуатации).

- Шкаф должен поставляться с завершенной внутренней электрической обвязкой всех элементов.

3. Сервис и гарантия, требования к поставщику:

3.1 Поставляемое оборудование и материалы должны быть новыми, год выпуска не старше 2026 года.

3.2 Гарантия – не менее 24 месяцев с даты ввода в эксплуатацию, но не более 30 месяцев с даты поставки.

3.3 Осуществление шефмонтажных работ при:

– выполнении строительно-монтажных работ поставляемого оборудования;

– выполнении пусконаладочных работ.

Поставщик обязуется обеспечить прибытие своих сотрудников для осуществления шефмонтажных работ в срок не позднее 3 календарных дней после направления уведомления заказчика. Шефмонтажные работы считаются сданными после проведения всех видов монтажных работ, испытаний оборудования и отработкой технологии;

3.4 Оборудование должно поставляться в упаковке, обеспечивающей полную сохранность оборудования на весь срок его транспортировки с учетом перегрузок и длительного хранения.

3.5 Наличие сервисного центра в Республике Беларусь

3.6 Письменное подтверждение о согласовании конфигурации щита управления.

4. Требования к предложению:

В составе предложения должна быть представлена техническая документация на русском языке, в которой должны быть указаны следующие параметры:

- кривая расходно-напорной характеристики, полный и гидравлический КПД, кривая мощности на валу и потребляемая из сети насоса и насосного агрегата (с указанием точных цифровых значений в заданных рабочих точках Р1 и Р2).

- материалы изготовления;

- чертеж каждого агрегата в сборе и иная подтверждающая информация по поставляемому оборудованию;

- описание щита управления.

5.Поставляемая сопроводительная документация на русском языке в составе:

5.1 паспорт и протокол испытаний насосных агрегатов на заводе изготовителе (кривая расходно-напорной характеристики, полный и гидравлический КПД, кривая потребляемой мощности (с указанием точных цифровых значений в заданных рабочих точках Р1 и Р2).

5.2 чертеж насоса в сборе и разрезе, с деталировками и заказными номерами каждого элемента (запасных частей).

5.3 схема электрического подключения.

5.4 данные по материалам изготовления, диаметрам рабочих колес, масса насоса, двигателя и агрегата в целом, характеристики двигателя.

5.5 содержание драгоценных металлов.

5.6 инструкция по правилам транспортировки, хранения, монтажа, эксплуатации, утилизации изделия.

5.7 документы, подтверждающие соответствие требованиям Технических Регламентов Таможенного Союза, предъявляемых к данному оборудованию: ТР ТС 010/2011, ТР ТС 020/2011.

Лот № 3 – Щитовые затворы – 30 комплектов 
(19.125, СПРЛ-125-2Д, СПРЛ-125-3Д)

- Экспликация количества, отдельные требования к затворам

- Затвор щитовой - 1500х400(Н) с электроприводом – 26 шт;

- Тип установки - пристанный;

- Затвор щитовой - 2200х3000(Н) ручной с электроприводом – 4 шт;

- Тип установки - монтаж в пазы размерами 500х200 мм;

- Общие требования к щитовым затворам

- размерам щитовых затвором соответствуют габариты перекрываемого канала (без учета размеров пазов)

- материал корпуса – нержавеющая сталь не хуже AISI 304;

- материал щита – нержавеющая сталь не хуже AISI 304;

- материал изготовления пары винт/гайка: винт не хуже AISI 304, гайка бронза или латунь;

- материал уплотнения – не хуже EPDM (трехстороннее уплотнение);

- щитовой затвор должен обеспечивать полную двухстороннюю герметичность вне зависимости от степени наполнения канала без деформации щита;

- щитовой затвор должен поставляться в собранном и полностью настроенном виде, ручной штурвал и комплект крепежных элементов и материалов поставляется в отдельных ящиках;

- для вмоноличивания рамы обеспечить технологический зазор между рамой и стенкой паза 20-30 мм; допуска по вертикали строительства железобетонных монолитных конструкций не более 20 мм в обе стороны

- отклонения линейных размеров металлических конструкций, в т.ч. рам щитовых затворов не более 5 мм от номинальной;

- наличие разметки степени открытия затвора;

- высота оси штурвала от низа щитового затвора определяется на этапе разработки КД и согласовывается с заказчиком

- чертежи КЖ мест установки щитовых затворов направляются поставщику после заключения договора. Согласовать с заказчиком конструкторскую документацию поставляемых щитовых затворов;

2. Требования к электроприводам с редуктором:

- Электродвигатель многооборотный, трехфазный (напряжение питания 380В, 50 Гц);

- Класс изоляции обмоток электродвигателя: допустимая температура нагрева до 155°C (при температуре окружающей среды 40ºС);

- Наличие встроенного обогрева привода, наличие клемм для подключения внешнего питания 220В переменного напряжения;

- Защита электродвигателя - термовыключатели;

- Наличие моментных выключателей для направлений ЗАКРЫТЬ И ОТКРЫТЬ;

- Наличие концевых выключателей для направлений ЗАКРЫТЬ И ОТКРЫТЬ;

- Наличие встроенных средств управления: селектор МЕСТНОЕ, ВЫКЛЮЧЕНО, ДИСТАНЦИОННОЕ (фиксируется во всех трех положениях):

a.       кнопки ОТКРЫТЬ, СТОП, ЗАКРЫТЬ

b.      индикация хода

c.       лампы индикации: положение ЗАКРЫТО, положение ОТКРЫТО, АВАРИЯ.

2.12.	класс защиты привода не менее IP 67;

2.13.	Наличие маховика (штурвал); блокировка маховика при работе от электродвигателя;

2.14.	Электропривод с редуктором должен иметь механический указатель положения.

2.15. Защитное покрытие, на основе цинковой грунтовки и двухкомпонентной краски, для использования приводов в агрессивных средах. Общая толщина защитного покрытия, не менее 120 мкм

2.16.	Внешние болты крышки клеммной коробки должны быть выполнены из нержавеющей стали.;

2.17. Штекерный разъем с гермовводами, для ввода силовых и контрольных кабелей. Штекерный разъем должен обеспечить степень защиты привода не менее IP 67. Поставка кабельных линии для подключения приводов должна быть выполнена комплектно (распайка разъемов в производственных условиях с отходящей кабельной линией длиной не менее 3 м для подключения к клеммной коробке);

2.18. Схема подключения согласно проектному решению 22.035-1-255-АТХ-2.

3. Комплект поставки:

3.1. щитовые затворы с комплектом крепежных изделий и материалов для монтажа;

3.2. техническая документация (паспорт, инструкция по настройке, монтажу, эксплуатации и техническому обслуживанию и т.д.) на поставляемое оборудование, конструкторская документация (в части винт, гайка, присоединительных размеров привода). Документация должна быть представлена на русском языке на бумажном и электронном носителе.

3.3. Документация по электроприводам (в бумажном и на электронном USB-флэш носителе) в двух экземплярах, в том числе схемы подключения электрических силовых цепей, цепей управления, габаритный и монтажный чертежи, чертежи общего вида, инструкция по вводу в эксплуатацию на русском языке.

4. Сервис и гарантия, требования к поставщику:

4.1. Поставляемое оборудование и материалы должны быть новыми, год выпуска не старше 2026 года.

4.2. Гарантия - не менее 24 месяцев с даты ввода оборудования в эксплуатацию, но не более 30 месяцев с даты поставки.

4.3. осуществление шеф-монтажных работ при выполнении строительно-монтажных работ и подключению поставляемого оборудования;

- В составе предложения должны быть представлены:

- Полная спецификация на поставляемое оборудования;

- техническая документация на поставляемое оборудование (инструкция по эксплуатации, обслуживанию), перечень быстроизнашивающихся деталей (при их наличии);

- установочные чертежи щитовых затворов в существующем иловом колодце с указанием размеров оборудования;

- сборочный чертеж щитового затора в открытом и закрытом состоянии.

- Описание технических и эксплуатационных характеристик электропривода на русском или белорусском языках;

5.6.	Наличие подтверждения соответствия, предлагаемого оборудованиям техническому заданию с обязательным указанием по каждому пункту ссылки на конкретный лист технической документации в печатном виде или электронном виде.

Лот № 4 – Система видеонаблюдения сооружений доочистки – 1 комплект

(19.833, СЦ-ВН1-Л1, СЦ-ВН1-Л3, СЦ-ВН1-Л5, СЦ-ВН1-Л6, СЦ-ВН1-Л7, СЦ-ВН1-Л8, СЦ-ВН1-Л9, СЦ-ВН1-Л10, СЦ-ВН1-Л11, СЦ-ВН1-Л12, СЦ-ВН1-Л13, СЦ-ВН1-Л14, СЦ-ВН1-Л15, СЦ-ВН1-Л16, СЦ-ВН1-Л17, СЦ-ВН1-Л18)

Телекоммуникационный шкаф ТШ1 согласно таблице ниже:

| Наименование | Колич,шт | № сметы |
| --- | --- | --- |
| ШКАФ ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННЫЙ НАСТЕННЫЙ РАЗБОРНЫЙ 15U (600Х650), СЪЕМНЫЕ СТЕНКИ, ДВЕРЬ МЕТАЛЛ ШРМ-М-15.650.1 | 1 | 19.833 (1) |
| КОМПЛЕКТ ЩЕТОЧНОГО ВВОДА В ШКАФ УНИВЕРСАЛЬНЫЙ КВ-Щ-55.210А-9005 | 1 | 19.833 (1) |
| КОМПЛЕКТ ПРОВОДОВ ЗАЗЕМЛЕНИЯ ДЛЯ ШКАФА ШРН УНИВЕРСАЛЬНЫЙ ПЗ-ШРН | 1 | 19.833 (1) |
| БЛОК РОЗЕТОК REM-10 БЕЗ ШНУРА С ФИЛ. И ИНД., 7 SCНUKO ВХОД IEC 60320 С14 10А АЛЮМ 19" К-10-7S-FI-440-Z | 1 | 19.833 (1) |
| ШНУР ПИТАНИЯ С ЗАЗЕМЛЕНИЕМ IEC 60320 С13/IEC 60320 С14 10А/250В (3Х1,0) ДЛИНА 3,0М УХЛ4 R-10-CORD-C13-C14-3 | 1 | 19.833 (1) |
| ОРГАНАЙЗЕР КАБЕЛЬНЫЙ ГОРИЗОНТАЛЬНЫЙ 19" 1U 4 КОЛЬЦА | 1 | 19.833 (1) |
| ОПТИЧЕСКИЙ БОКС (КРОСС) 19", 1U, НА 12 ПОРТА В ПОЛНОЙ КОМПЛЕКТАЦИИ АДАПТЕРЫ ТИП SC KPC-12-SC | 1 | 19.833 (1) |
| ПАТЧ-ПАНЕЛЬ НА 24 ПОРТА UТР КАТ.5Е | 1 | 19.833 (1) |
| КОММУТАТОР 16-ТИ ПОРТОВЫЙ ГИГАБИТНЫЙ УПРАВЛЯЕМЫЙ С РОЕ, УРОВЕНЬ L2 DН-S4220-16GT-240 | 1 | 19.833 (1) |
| ПРОМЫШЛЕННЫЙ ГИГАБИТНЫЙ SFP-МОДУЛЬ 1000BASE-X ОДНОМОД, 1310НM, 10KM, РАЗЪЕМ SM, DDM, IGSFP-S-LX-LC-1310-10-DDM | 2 | 19.833 (2) |
| ИБП 1КВА/1КВТ ON-LINE ТОПОЛОГИЯ С ДВОЙНЫМ ПРЕОБРАЗОВАНИЕМ ЭНЕРГИИ И НУЛЕВЫМ ВРЕМЕНЕМ ПЕРЕКЛЮЧЕНИЯ, КОМПЛЕКТ ДЛЯ МОНТАЖА В 19" ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННУЮ СТОЙКУ DTН11-1KRL-SERIES 1KVA | 1 | 19.833 (1) |
| БАТАРЕЙНЫЙ МОДУЛЬ 36В 14АЧ (АКБ 12В/7АЧХ3ШТХ2ГРУППЫ 440Х334Х89ММ 2U БАТАРЕЙНЫЙ КАБЕЛЬ, КРЕПЕЖНЫЙ КОМПЛЕКТ, НАПРАВЛЯЮЩИЕ) | 1 | 19.833 (1) |
| УЛИЧНАЯ ЦИЛИНДРИЧЕСКАЯ IР-ВИДЕОКАМЕРА С ИИ 4МП DН-IPC-НFW3449EP-AS-IL-0360B (ПОЗ.ВК1-ВК3 КОМПЛ.22.035-1-255-ВН-2.СО.Л.3) | 3 | 19.833 (3) |
| УЛИЧНАЯ ЦИЛИНДРИЧЕСКАЯ IР-ВИДЕОКАМЕРА С ИИ 4МП DН-IPC-НFW3449EP-AS-IL-0280B (ПОЗ.ВК4-ВК8 КОМПЛ.22.035-1-255-ВН-2.СО.Л.3) | 5 | 19.833 (5) |
| УЛИЧНОЕ УСТРОЙСТВО ГРОЗОЗАЩИТЫ 10/100/1000BASE-Т СОВМЕСТИМО С ОБОРУДОВАНИЕМ РОЕ IEEE 802.3AF/AT/BT.ПОДДЕРЖКА РОЕ УСТРОЙСТВ МОЩНОСТЬЮ ДО 90ВТ.МАКСИМАЛЬНОЕ ДЛИТЕЛЬНОЕ РАБОЧЕЕ НАПРЯЖЕНИЕ (UC) DC60B | 8 | 19.833 (8) |

Требования к оборудованию и реализации согласно разделу проекта 
22.035-1-255-ВН-2 (Видеонаблюдение).

На всём электрооборудовании, приборах, органах управления и кабелях должна стоять обязательная и долговременная маркировка в соответствии с документами по управлению. На кабелях и линиях, соответственно на обоих концах, должны быть предусмотрены обязательные, неметаллические таблички с маркировкой (шрифт: чёрный на белом либо на желтом).

Поставляемое оборудование должно быть новым (не бывшим в эксплуатации).

Шкаф ТШ1 должен поставляться с завершенной внутренней электрической обвязкой всех элементов.

Примененное в проекте оборудование принято по аналогу, с целью указания его технических характеристик и точек подключения, и не исключает применение оборудования других фирм-изготовителей при равноценных показателях.

5. Требования к описанию потенциальными поставщиками предлагаемого ими товара, его функциональных характеристик (потребительских свойств), количественных и качественных характеристик.

- предложение участника должно содержать полную информацию о технических характеристиках предлагаемой продукции на русском языке.