Форма С-1

|  |  |  |  | Код по ОКУД |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Государственное учреждение «Центр по обеспечению деятельности бюджетных организаций администрации Партизанского района г.Минска» |  |  |  |  |  |  |  |
| (наименование организации) |  |  | УТВЕРЖДАЮ |  |  |  |  |  |
|  | Заместитель управляющего Л.М. Сергиевич |  |  |  |  |  |  |  |
|  | (должность) (подпись) (инициалы, фамилия) |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | «__» 2026 г. |  |  |  |  |  |

ДЕФЕКТНЫЙ АКТ

№ _____

Комиссия, образованная в соответствии с приказом от «14» июля 2025 г. №24 в составе:

председателя комиссии    начальник УЦХО     П.А. Евстрат

| (должность) | (инициалы, фамилия) |
| --- | --- |

членов комиссии: заместитель управляющего  Л.М. Сергиевич

| (должность) | (инициалы, фамилия) |
| --- | --- |

инженер УЦХО                     Е.С. Васюта

| (должность) | (инициалы, фамилия) |
| --- | --- |

зам. начальника ФЭУ           С.С. Метик

(должность)                            (инициалы, фамилия)

составила настоящий акт в том, что в результате обследования объекта

Государственное учреждение образования "Детский сад № 442 г. Минска", ул. Ивановская, 34.

(наименование объекта)

Установлено, что протекают кровли теневых навесов групп №№1,2. На шиферных листах образовались трещины, сколы, ослабление крепежных элементов, смещения листов. Деревянная стропильная конструкция от влаги почернела, местами прогнила, имеются прогибы. Нарушено соединение металлических, столбов с кровлей, уклон кровли. Краска на металлических, столбах вздулась и отслоилась. На стенах произошло частичное обрушение штукатурного слоя, растрескивание, вздутие и отслоение краски. На бетонном покрытии навесов групп №№1,2,6,7 имеются трещины, сколы, ямы, выбоины. Местами имеются просадки грунта. Бордюрный камень растрескался, имеет сколы.

(описание дефектов, их местонахождение, площадь, объем)

Комиссией установлено наличие стесненных и усложненных условий производства работ, которые характеризуются следующими факторами К=1_______________________

(перечень факторов)

Работы следует производить с применением следующих механизмов:

в соответствии с прилагаемой локальной сметой ___________________________________

(грузоподъемные механизмы, люльки электрические, автовышки)

Другие сведения, учитываемые при определении стоимости работ -______________

Дата начала разработки сметной документации март 2026г.

Дата начала выполнения строительных, специальных, монтажных, пусконаладочных 
работ  13.07. 2026г.

Продолжительность выполнения строительных, специальных, монтажных, 
пусконаладочных работ до   14.08. 2026г.

| Председатель комиссии начальник УЦХО | ______________ | П.А. Евстрат |
| --- | --- | --- |
| (должность) | (подпись) | (инициалы, фамилия) |
| Члены комиссии: инженер УЦХО |  | Е.С. Васюта |
| (должность) | (подпись) | (инициалы, фамилия) |
| зам. начальника ФЭУ |  | С.С. Метик |
| (должность) | (подпись) | (инициалы, фамилия) |