Приложение 4 к аукционным документам АС633-05/261

Наименование объекта строительства, его местонахождение:

«Реконструкция Минской очистной станции по ул. Инженерная, 1. Внесение изменений». 2 очередь строительства

Оборудование для здания УФ-обеззараживания (шифр объекта 22.035.)

Комплект оборудования для здания УФ-обеззараживания – 
1 комплект

(9.127 (1), 9.868 (1), 9.995 (1))

1. Требования к качеству, техническим характеристикам товара, его безопасности, функциональным характеристикам (потребительским свойствам), размерам, упаковке, результатам работы:

- чертежи здания для установки оборудования согласно разработанной проектно-сметной документации представлены в приложении к аукционным документам. Полный комплект документации предоставляется после заключения договора;

- режим работы: круглосуточный, круглогодичный;

- климатическое исполнение УХЛ1;

- производительность суточная не менее 394 тыс. м3/сут, производительность максимально-часовая не менее 23 640 м3/ч;

- требуемая степень обеззараживания согласно СанПиН РБ 2.1.2.12-33-2005 (ОКБ не более 500 КОЕ в 100 мл, ТКБ не более 100 КОЕ в 100 мл, колифаги не более 10 БОЕ в 100 мл, энерококки не более 100 КОЕ в 100 мл). Работа оборудования должна обеспечить соблюдение требований к качеству очистки на уровне нормативов допустимых сбросов загрязняющих веществ и соблюдение санитарно-микробиологических и паразитологических показателей безопасности обеззараженных сточных вод, допустимых к сбросу в поверхностные водные объекты;

- показатели качества сточных вод, поступающих на 
УФ обеззараживание:

– взвешенные вещества, не более - 10 мг/л (форсированные режим до 20 мг/л)

– ХПК, не более - 70 мг/л;

– БПК5, не более - 15 мг/л;

– нефтепродукты, не более - 0,23 мг/л;

– железо общее, не более - 0,73 мг/л;

– температура +1˚С – +30˚С

- режим работы: самотечный. Потери напора от верхнего бьефа (вход в здание) до нижнего бьефа (выход из здания после регулирующего водосливного щитового затвора) не более 0,6 м;

- вариант исполнения: модульный тип с поперечным обтеканием сточных вод;

- доза ультрафиолетового облучения не менее 30 мДж/см2;

- общая установленная мощность электроприемников не более 460 кВт;

- срок службы ламп не менее 16 000 часов непрерывной эксплуатации;

- металлические элементы УФ оборудования, имеющие контакт со сточной водой, должны быть изготовлены из нержавеющей стали не хуже AISI 304. В конструкции модуля должны быть предусмотрены рым-болты;

- поддержание необходимого уровня сточных вод в каналах должно быть автоматическим и состоять из регулирующего затвора и датчика уровня. Регулирующий затвор должен быть с верхним переливом, в закрытом положении должен выполнять функцию отсечного затвора. В каждом канале должны быть установлены кондуктометрические датчики для фиксации уровня сточных вод в аварийных ситуациях (максимального – при подтоплении каналов и минимального при снижении уровня ниже допустимого для эксплуатации УФ модулей).

- Наличие систем очистки чехлов УФ-ламп:

- автоматическая механическая очистка без извлечения ламп;

- стационарной очистки химпромывкой в отдельной зоне здания.

- оборудование должно работать в автоматическом режиме без постоянного присутствия и участия обслуживающего персонала. На панели должны быть: световая индикация состояния системы; индикация исправности каждой УФ-лампы и лампового аппарата; доза УФ-обеззараживания; данные счетчика числа включений/выключений УФ-ламп; данные счетчика времени наработки УФ системы в часах, уровни в каналах, аварийные сообщения в случае возникновения аварии и архив сообщений. Шкаф автоматики должен иметь возможность передачи сигналов состояния оборудования и его дистанционного управления на верхний уровень АСУ ТП МОС в соответствии с проектным решением 22.035-1-217-АТХ-2;

- оборудование должно быть серийно выпускаемым, иметь положительный опыт эксплуатации в коммунальных организациях на территории СНГ (должно подтверждаться справкой производителя, или поставщика (в части серийного выпуска), и письмами отзывами с объектов с применяемым оборудованием, в части положительного опыта эксплуатации);

- Комплектность поставки в объеме не менее:

2.1. оборудование согласно спецификации ПСД в объеме не менее:

- модуль лотковый вертикальный – 16 шт (12 раб., 4 рез);

- шкаф УПЛА -16 шт (12раб, 4 рез);

- шкаф силовой - 2 шт;

- шкаф управления лотковый -2 шт;

- пульт управления станцией - 1 шт;

- пульт электропитания компрессоров - 1 шт;

- пульт управления системой очистки УФ-модуля – 1 шт;

- затвор щитовой отсечной 2300х3000 (3700) на входе с электроприводом - 2 шт;

- затвор щитовой системы регулирования уровня 2300х2700 (3700) с электроприводом - 2 шт;

- узел крепления модулей - 8 шт;

- кондуктометрический датчик с кронштейном - 4 шт;

- ультразвуковой датчик уровня с кронштейном - 2 шт;

- тауметр с распределительной коробкой - 2 шт;

- компрессор с ресивером - 2 шт;

- ширма - 1 шт;

- блок химической промывки - 1 шт;

- минимойка модуля – шт;

- крышка приямка химпромывки - 1 шт;

- траверса для модулей - 1 шт;

- кожух хартингов - 16 шт;

- площадка для обслуживания УФ-модулей с лестницей - 6 шт;

- насос дренажный - 1 шт;

- пневмосистема - 1 комплект согласно спецификации;

- комплект крепежных изделий, принадлежностей, материалов для монтажа оборудования входящего в комплект поставки;

2.2. вспомогательное оборудование, материалы, компоненты и иные принадлежности комплекта оборудования для обеспечения функциональной и технологической завершенности поставляемого оборудования;

  - полный комплект технической документации на русском языке в бумажном и электронном виде, включающий в себя информацию для проведения всех подготовительных работ, необходимых для установки, подключения, монтажа, пуско-наладки и эксплуатации, и обслуживания оборудования;

  - не менее 5% запасных ламп от общего их количества (количество указать в спецификации);

  - годовой запас реагентов и смазочных материалов (при их наличии) необходимых для эксплуатации оборудования (предоставить расчет);

  - набор специализированных инструментов для ремонта и обслуживания поставляемого оборудования;

  - программное обеспечение (программируемого логического контроллера, панели оператора) на электронном носителе, конфигурационные файлы настроек сетевого оборудования.

  - шкаф модема навесной 500х400х210 мм согласно разделу 
22.035-1-206-АУЭ-2;

- Сервис и гарантия, требования к поставщику:

- поставляемое оборудование и материалы должны быть новыми, и не бывшим в употреблении, не восстановленными, не являться выставочными образцами, свободными от прав третьих лиц, год выпуска не старше 2026 года (письменное заявление).

- гарантия - не менее 24 месяцев с даты ввода оборудования в эксплуатацию, но не более 30 месяцев с даты поставки.

- осуществление шеф-монтажных работ при: выполнении строительно-монтажных работ поставляемого оборудования, выполнении пусконаладочных работ (письменное подтверждение);

- поставщик обязуется обеспечить прибытие своих сотрудников для осуществления шеф-монтажных работ в срок не позднее 3 календарных дней после направления уведомления заказчика. Шеф-монтажные работы считаются сданными после проведения всех видов монтажных работ, испытаний оборудования и отработкой технологии (письменное подтверждение);

- письменное подтверждение о поставке любой составной части, либо элемента системы в целом, в период срока службы изделия;

- оборудование должно поставляться в упаковке, обеспечивающей полную сохранность оборудования на весь срок его транспортировки с учетом перегрузок и длительного хранения (письменное подтверждение);

- поставщик перед началом производства оборудования должен выполнить обследование объекта с целью уточнения технических и конструктивных особенностей мест монтажа оборудования.

- для оборудования, соответствующего требованиям задания на закупку и отличного от определенного проектом, представить письменное согласие о внесении изменений в разработанную проектно-сметную документацию за счет поставщика.

- Письменное подтверждение, что в случае выхода из строя поставленного оборудования или выявления в процессе эксплуатации дефектов в изделии в течение гарантийного срока, а также несоответствия заявленных технических характеристик фактическим, Поставщик обязан направить своего представителя для участия в составлении акта, фиксирующего дефекты или несоответствия параметров, согласования порядка и сроков их устранения (доведения до заявленных) не позднее 10 дней со дня получения письменного извещения Заказчика. Гарантийный срок в этом случае продлевается соответственно на период устранения дефектов и замечаний.

- В составе предложения должны быть представлены:

4.1. спецификация на поставляемое оборудование согласно требованиям п.2 приложения 4 к аукционным документам;

4.2. техническая документация на поставляемое оборудование на русском языке (инструкция по эксплуатации, обслуживанию), чертежи оборудования с указанием размеров;

4.3. копия деклараций о соответствии (сертификатов соответствия) предлагаемого оборудования требованиям технических регламентов Таможенного союза Евразийского экономического союза) (ТР ТС 010/2011 «О безопасности машин и оборудования», ТР ТС 020/2011 «Электромагнитная совместимость технических средств»), и иных ТР ТС в отношении которой законодательными актами Республики Беларусь предусмотрена обязательная сертификация с документальным подтверждением или письменное обязательство представить необходимые декларации или сертификаты до момента поставки оборудования;

4.4. подробный расчет эксплуатационных затрат в количественном и/или денежном выражении в годовом разрезе на 10 лет эксплуатации поставляемого оборудования. При этом, в обязательном порядке должны быть учтены различными позициями: потребность в материалах, электроэнергии, воде и иных ресурсах; перечень и количество образуемых отходов при эксплуатации, перечень и количество реагентов и смазочных материалов (при их наличии) и прочее.

Примененное в проекте оборудование принято по аналогу, с целью указания его технических характеристик и точек подключения, и не исключает применение оборудования других фирм-изготовителей при равноценных показателях.

Требования к описанию потенциальными поставщиками предлагаемого ими товара, его функциональных характеристик (потребительских свойств), количественных и качественных характеристик:

- предложение участника должно содержать полное описание с технической частью, чертежи, инструкции, технические условия и другие документы изготовителя оборудования, подтверждающие технические характеристики и функциональные параметры оборудования, содержащегося в предложении участника;

- поставляемая продукция должна иметь паспорт завода-изготовителя и руководство по эксплуатации на русском языке, документы, подтверждающими страну происхождения товара. Документами, подтверждающими страну происхождения товара, являются документы, указанные в п. 2 Постановления Совета Министров Республики Беларусь от 17.03.2016 №206 «О допуске товаров иностранного происхождения и поставщиков, предлагающих такие товары, к участию в процедурах государственных закупок»;