Приложение № 1

к договору строительного подряда

от __ ________ 2026г. №_______

Форма С-1

| Государственное учреждение «Центр по обеспечению деятельности бюджетных организаций администрации Первомайского района г.Минска» |  | Код по ОКУД |  |
| --- | --- | --- | --- |
| (наименование организации) |  |  |  |

УТВЕРЖДАЮ

Управляющий Г. В. Меркуль

(должность) (подпись) (инициалы,фамилия)

« » 20 26 г.

ДЕФЕКТНЫЙ АКТ №2

Комиссия, образованна в соответствии с приказом от от 05.01.2026 №1-5/1 (изм. от 21.01.2026 №1-5/17) в составе:

| председателя комиссии: | Начальник управления ЦХО | И.С.Бугакова |
| --- | --- | --- |
| членов комиссии: | Заместитель начальника | Ю.М.Заграбский |
|  | Инженер | Д.С.Голушко |
|  | Инженер | О.И.Дубина |

составила настоящий акт в том, что в результате обследования объекта:

Государственное учреждение образования "Гимназия № 11 г. Минска имени И.Д. Черняховского", ул. Калиновского, 36

(наименование объекта)

Установлено, в актовом зале учреждения потолочные светильники с люминесцентными лампами в количестве 8 шт. имеют физический износ: перегоревшие пускорегулирующие аппараты (ПРА), потемневшие корпуса, мерцание ламп. Светильники с лампами накаливания в количестве 15шт имеют механические повреждения, следы коррозии, патроны для ламп накаливания разрушены (обгорели). Существующая система освещения (8 шт. люминесцентых светильников и 15шт. светильников с лампами накаливания) не обеспечивает нормативных показателей освещённости (Лк) на рабочих поверхностях согласно СанПиН/СП 52.13330. При замене потолка требуется установка дополнительных точек освещения (32 светодиодных встраиваемых светильников и 26 настенных светодиодных светильников.) Электропроводка линий освещения и общего электронсабжения в количестве 215м выполнена алюминиевым кабелем, изоляция утратила эластичность (осыпается), сечение жил не рассчитано на современные нагрузки, в существующем кабеле отсутствует провод заземления. Щит осветительный открытого монтажа устарел, не имеет модульной конструкции (старые пробки/автоматы), отсутствуют свободные места для подключения новых групп (освещение, розетки). Металлический корпус имеет коррозию, дверца не закрывается. Штепсельные розетки утопленного типа в количестве 20шт. находятся в неудовлетворительном состоянии: механические повреждения корпусов, ослабление пружинных контактов, отсутствие заземляющих контактов. В связи с увеличением количества электропримеников актового зала необходима установка дополнительных штепсельных розеток в количестве 16 шт. Одноклавишные выключатели утопленного типа в количестве 4шт. имеют залипающие клавиши, искрят при включении, утоплены в посадочных гнездах, имеются трещины лицевых панелей. Работы необходимо выполнить согласно примерного (укрупненного) перечня строительно-монтажных работ. (описание дефектов, их места нахождения, площадь, объем) Комиссией установлено наличие стесненных и усложненных условий производства работ, которые характеризуются следующими факторами: эксплуатируемое здание, К=1.0

(перечень факторов)

Работы следует производить с применением следующих механизмов: в соответствии с локальной сметой

(грузоподъемные механизмы, люльки электрические, автовышки)

Другие сведения, учитываемые при определении стоимости работ: отсутствуют (К=1.0)

Дата начала разработки сметной документации: 01.02.2026

Дата начала выполнения строительных, специальных, монтажных, пусконаладочных работ: 16.06.2026

Продолжительность выполнения строительных, специальных, монтажных, пусконаладочных работ: 16.06.2026-31.07.2026

| председателя комиссии: | Начальник управления ЦХО | И.С.Бугакова |
| --- | --- | --- |
| членов комиссии: | Заместитель начальника | Ю.М.Заграбский |
|  | Инженер | Д.С.Голушко |
|  | Инженер | О.И.Дубина |

ПРИМЕРНЫЙ (УКРУПНЕННЫЙ) ПЕРЕЧЕНЬ ВИДОВ СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫХ РАБОТ

| № пп | Виды выполняемых строительно-монтажных работ |  |  |  | Единица измерения | Количество | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Ж Раздел 1 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | ПРОБИВКА БОРОЗД В КИРПИЧНЫХ СТЕНАХ ДЛЯ |  |  |  | 100 М | 0,424 | Е69-5-2 |
|  | УСТРОЙСТВА ЭЛЕКТРОПРОВОДКИ |  |  |  |  |  |  |
| 2 | ДЕМОНТАЖ ГРУППОВЫХ ЩИТКОВ |  |  |  | 100 ПРИБОРОВ | 0,01 | Е67-7-7 |
| 3 | ДЕМОНТАЖ ВЫКЛЮЧАТЕЛЕЙ И РОЗЕТОК |  |  |  | 100 ШТ. | 0,24 | Е67-7-1 |
| 4 | ДЕМОНТАЖ СВЕТИЛЬНИКОВ С ЛАМПАМИ |  |  |  | 100 ШТ. | 0,03 | Е67-7-3 |
|  | НАКАЛИВАНИЯ |  |  |  |  |  |  |
| 5 | ДЕМОНТАЖ СВЕТИЛЬНИКОВ ДЛЯ |  |  |  | 100 ШТ. | 0,08 | Е67-7-5 |
|  | ЛЮМИНЕСЦЕНТНЫХ ЛАМП |  |  |  |  |  |  |
| 6 | ДЕМОНТАЖ СВЕТИЛЬНИКОВ С ЛАМПАМИ |  |  |  | 100 ШТ. | 0,15 | Е67-7-3 |
|  | НАКАЛИВАНИЯ |  |  |  |  |  |  |
| 7 | КАБЕЛЬ-КАНАЛЫ ПВХ, СЕЧЕНИЕ ДО 25 Х 25 ММ |  |  |  | 100 М | 0,423 | Ц8-423-2 |
| 8 | КАБЕЛЬ ТРЕХ-ПЯТИЖИЛЬНЫЙ СЕЧЕНИЕМ ЖИЛЫ |  |  |  | 100 М | 2,14 | Ц8-910-1 |
|  | ДО 16 ММ2 ПО СТРОИТЕЛЬНЫМ КОНСТРУКЦИЯМ |  |  |  |  |  |  |
|  | (СТЕНАМ, ПОТОЛКАМ) С УСТАНОВКОЙ |  |  |  |  |  |  |
|  | ОТВЕТВИТЕЛЬНЫХ КОРОБОК, КРЕПЛЕНИЕ |  |  |  |  |  |  |
|  | ПОЛОСКАМИ |  |  |  |  |  |  |
| 9 | ТРУБЫ ВИНИПЛАСТОВЫЕ ПО УСТАНОВЛЕННЫМ |  |  |  | 100 М | 1,84 | Ц8-409-4 |
|  | КОНСТРУКЦИЯМ ПО ПОТОЛКАМ, ДИАМЕТР ДО 50 |  |  |  |  |  |  |
|  | ММ |  |  |  |  |  |  |
| 10 | ЗАТЯГИВАНИЕ ПРОВОДОВ В ПРОЛОЖЕННЫЕ |  |  |  | 100 М ТРУБЫ (МЕТАЛЛОРУКАВА) | 1,84 | Ц8-412-1 |
|  | ТРУБЫ И МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ РУКАВА, |  |  |  |  |  |  |
|  | КОЛИЧЕСТВО ПРОВОДОВ ДО 2, СЕЧЕНИЕ ДО 2, |  |  |  |  |  |  |
|  | 5 ММ2 |  |  |  |  |  |  |
| 11 | ЩИТКИ ОСВЕТИТЕЛЬНЫЕ, УСТАНАВЛИВАЕМЫЕ НА |  |  |  | ШТ. | 1 | Ц8-599-9 |
|  | СТЕНЕ РАСПОРНЫМИ ДЮБЕЛЯМИ, МАССА ЩИТКА |  |  |  |  |  |  |
|  | ДО 6 КГ |  |  |  |  |  |  |
| 12 | ЩИТ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЙ ИЛИ ШКАФ ВВОДА НА |  |  |  | ШТ. | 1 | Ц8-633-8 |
|  | ОДИН ТРАНСФОРМАТОР МОЩНОСТЬЮ 225 КВА |  |  |  |  |  |  |
| 13 | ПРОБИВКА В КИРПИЧНЫХ СТЕНАХ ГНЕЗД |  |  |  | 100 ШТ. | 0,4 | Е53-21-1 |
|  | ВРУЧНУЮ РАЗМЕРОМ 130 Х 130 ММ |  |  |  |  |  |  |
| 14 | РОЗЕТКА ШТЕПСЕЛЬНАЯ УТОПЛЕННОГО ТИПА |  |  |  | 100 ШТ. | 0,36 | Ц8-591-902 |
|  | ПРИ СКРЫТОЙ ПРОВОДКЕ С КРЕПЛЕНИЕМ НА |  |  |  |  |  |  |
|  | РАСПОРНЫЕ ДЮБЕЛЯ |  |  |  |  |  |  |
| 15 | ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ОДНОКЛАВИШНЫЙ УТОПЛЕННОГО |  |  |  | 100 ШТ. | 0,04 | Ц8-591-202 |
|  | ТИПА ПРИ СКРЫТОЙ ПРОВОДКЕ С КРЕПЛЕНИЕМ |  |  |  |  |  |  |
|  | НА РАСПОРНЫЙ ДЮБЕЛЬ |  |  |  |  |  |  |
| 16 | СВЕТИЛЬНИК С ЛЮМИНЕСЦЕНТНЫМИ ЛАМПАМИ, |  |  |  | 100 ШТ. | 0,32 | Ц8-607-6 |
|  | УСТАНАВЛИВАЕМЫЙ В ПОДВЕСНЫХ ПОТОЛКАХ |  |  |  |  |  |  |
|  | ТИПА "АРМСТРОНГ", БЕЗ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО |  |  |  |  |  |  |
|  | КРЕПЛЕНИЯ, КОЛИЧЕСТВО ЛАМП 4 |  |  |  |  |  |  |
| 17 | СВЕТИЛЬНИК МЕСТНОГО ОСВЕЩЕНИЯ С |  |  |  | 100 ШТ. | 0,26 | Ц8-593-1002 |
|  | КРЕПЛЕНИЕМ НА РАСПОРНЫЕ ДЮБЕЛЯ |  |  |  |  |  |  |

| Составил | Заместитель начальника УЦХО |  |  |  | Ю.М.Заграбский |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (должность служащего) (подпись) (инициалы, фамилия) |  |  |  |  |

« _____ » _________________ 20 26 г.