О предоставлении информации (заявки)

о ценах на товары (работы, услуги)

для определения предельной

стоимости предмета госзакупки

03.06.2026

Государственное учреждение «Республиканский научно-практический центр онкологии и медицинской радиологии им. Н.Н. Александрова» проводит изучение конъюнктуры рынка для определения предельной стоимости предмета государственной закупки* (согласно постановлению Министерства антимонопольного регулирования и торговли Республики Беларусь от 30.04.2024 № 34 «О порядке и способах определения предельной стоимости предмета государственной закупки») (далее - Положения № 34):

«Услуги по ремонту холодильного оборудования в составе»

Просим рассмотреть прилагаемые требования к предмету государственной закупки (Приложения 1,2) и предоставить коммерческое предложение с указанием стоимости, возможности и сроков оказания услуг и оплаты, а также замечания касательно требований к предмету государственной закупки (в случае, если таковые имеются) для дальнейшего рассмотрения вопроса их корректировки в срок по 04.06.2026 на электронную почту nkostechko@omr.by

Информация должна содержать:

- наименование потенциального поставщика;

- условия оплаты;

- предполагаемые сроки оказания услуги;

- цену (тариф) за единицу с учетом налогов, сборов и других обязательных платежей;

- общую стоимость услуги;

- порядок формирования цены (тарифа) с учетом требований законодательства о ценообразовании

(пример: Цены на товар сформированы в соответствии с требованиями Указа Президента Республики Беларусь от 11.08.2005 № 366 «О формировании цен на лекарственные средства, изделия медицинского назначения и медицинскую технику. Цены на товар, представленные в данном предложении, включают в себя стоимость товара, сумму выплат за поставку, НДС и другие налоги, сборы (пошлины), иные обязательные платежи»)- обязательное требование!!! (на работы (услуги) и на иные товары – свой порядок формирования цены)

| Место оказания услуги | Государственное учреждение «Республиканский научно-практический центр онкологии и медицинской радиологии им. Н.Н. Александрова», Республика Беларусь, Минская область, Минский р-н аг. Лесной или на территории Исполнителя |
| --- | --- |
| Предполагаемые сроки оказания услуги | В течение 2-ух рабочих дней с момента подписания договора |
| Источник финансирования | Республиканский бюджет |
| Порядок оплаты | Документы передаются в органы государственного казначейства в течении 5 банковских дней с момента подписания акта сдачи-приемки выполненных работ обеими сторонами |

Одновременно информируем, что необеспечение предоставления информации в соответствии с направленным запросом в срок, установленный им, рассматривается как отказ принять участие в изучении конъюнктуры рынка.

Настоящий запрос не влечет за собой возникновение каких-либо обязательств между заказчиком и потенциальным поставщиком (подрядчиком, исполнителем), информация будет использована для определения предельной стоимости предмета государственной закупки и проведение процедуры сбора информации

* Примечание: при определении предельной стоимости предмета не учитывается информация о ценах (тарифах) (ч. 2 п. 7 Положения N 34):

- лиц, включенных в список поставщиков (подрядчиков, исполнителей), временно не допускаемых к участию в госзакупках;

- поступившая от лиц, не указавших свое наименование либо фамилию, собственное имя, отчество (при наличии) в случае представления информации от ИП или физлица;

- которая не содержит запрашиваемые заказчиком сведения в части примененного порядка формирования цены потенциальным поставщиком (подрядчиком, исполнителем).

Специалист по организации закупок:                                                                              Н.В. Костечко

Приложение 1 к заявке

Состав (комплектация) оборудования или товара:

| № п/п | Наименование, производитель | Тип, марка | Зав. № | Инв. № |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Холодильное оборудование производства NordVent для магнитнорезонансного томографа Optima MR450w | чиллер АСА 023 RSB FC и кондиционер прецизионного шкафного типа Biksair | А113305 ML321021 | 01376562 |

Перечень работ:

1. Чиллер АСА 023 RSB:

2.Демонтаж контакторов,

3.демонтаж реле времени,

4.демонтаж кабельных линий питания вентиляторов,

5.монтаж кабельных линий питания вентиляторов в защитной гофротрубе

6.Монтаж преобразователя частоты.

7.Монтаж вентиляторов.

8.Маркировка оборудования.

9.Наладка преобразователя частоты.

Наладка системы автоматики чиллера (с предоставлением необходимой документации с внесенными изменениями)

Кондиционер прецизионного шкафного типа Biksair:

1. Демонтаж

2. Монтаж вентиляторов 2шт

3. Замена автоматического выключателя

Запасные части:

Чиллер АСА 023 RSB:

1.Преобразователь частоты 2,2 кВт 1 шт.

2.Вентилятор осевой YWF 4D-630S (380В) 2шт. или аналог

3.Труба гофрированная ПНД d20 --- 20 м.

4.Крепеж клипса d20 --1 1уп.

5.Картридж маркировочный -2шт

Кондиционер прецизионного шкафного типа Biksair:

Автоматический выключатель 10А, 1Р, тип С. --11шт.

Требования, предъявляемые к гарантийному сроку.

Гарантия на работы и запасные части не менее 3 месяцев.

Требования к участнику.

Требования к участникам предъявляются согласно:

п.3 «Инструкции об организации технического обслуживания и ремонта медицинской техники», утверждённой постановлением Министерства здравоохранения Республики Беларусь от 03.10.2006 №78.

Приложение 2 к заявке

| 2. Состав (комплектация) оборудования или товара: |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование, производитель | Тип, марка | Зав. № | Инв. № |
| 1. | Холодильное оборудование производства FlaktGroup для циклотрона Cyclone 19/8-НС | Чиллер Gea Multi-Denco 2шт | FFRN35- 6WA629-0001 FFRN35- 6WA629-0002 | 01351809 |
| Перечень работ: |  |  |  |  |
| Чиллер Gea Multi-Denco 0001: . Перевод управления вентиляторов на РД . Поиск утечки фреона . Паяльные работы . Вакуумирование системы . Заправка системы фреоном . Замена вентилятора . Замена компрессора . Пуско-наладочные работы |  |  |  |  |
| Чиллер Gea Multi-Denco 0002: . Перевод управления вентиляторов на РД . Паяльные работы . Заправка системы фреоном . Пуско-наладочные работы |  |  |  |  |
| Запасные части: |  |  |  |  |
| Чиллер Gea Multi-Denco 0001: РД - 1 шт. Каппилярная трубка - 1 шт. Сервисный клапан - 1шт. Пускатель эл. Магнитный - 1шт. Вентилятор ZIEHL-ABEGG - 1шт. или аналог Фреон R410а- 1 баллон(11,3 кг) Провод ПВС 3x1,5 - Зм. Компрессор ANB52FKFMT или аналог |  |  |  |  |
| Чиллер Gea Multi-Denco 0002: 1) РД-1шт. Каппилярная трубка - 1шт. Сервисный клапан - 1шт. Пускатель эл. Магнитный -1шт. Фреон R410а-1 баллон(11,3кг) Фильтр осушитель Клапан защитный |  |  |  |  |

Требования, предъявляемые к гарантийному сроку.

Гарантия на работы не менее 3 месяцев.

Требования к участнику.

Требования к участникам предъявляются согласно:

п.3 «Инструкции об организации технического обслуживания и ремонта медицинской техники», утверждённой постановлением Министерства здравоохранения Республики Беларусь от 03.10.2006 №78.