							
О предоставлении информации (заявки) 
о ценах на товары (работы, услуги) 
для определения предельной 
стоимости предмета госзакупки
03.06.2026

Государственное учреждение «Республиканский научно-практический центр онкологии и медицинской радиологии им. Н.Н. Александрова» проводит изучение конъюнктуры рынка для определения предельной стоимости предмета государственной закупки* (согласно постановлению МАРТ от 30.04.2024 № 34 «О порядке и способах определения предельной стоимости предмета государственной закупки») (далее - Положения № 34): 

«Услуги по проведению аттестации (квалификации) чистых помещений, оборудования, системы воздухоподготовки и технических газов в изотопной радиохимической лаборатории»

Просим рассмотреть прилагаемые требования к предмету государственной закупки (Приложение 1) и предоставить коммерческое предложение с указанием стоимости, возможности и сроков оказания услуг и оплаты, а также замечания касательно требований к предмету государственной закупки (в случае, если таковые имеются) для дальнейшего рассмотрения вопроса их корректировки в срок по 04.06.2026 на электронную почту nkostechko@omr.by
Информация должна содержать: 
- наименование потенциального поставщика;
- условия оплаты;
- предполагаемые сроки оказания услуги;
- цену (тариф) за единицу с учетом налогов, сборов и других обязательных платежей; 
- общую стоимость услуги; 
- порядок формирования цены (тарифа) с учетом требований законодательства о ценообразовании 
(пример: Цены на товар сформированы в соответствии с требованиями Указа Президента РБ №366 от 11.08.2005 «О формировании цен на лекарственные средства, изделия медицинского назначения и медицинскую технику. Цены на товар, представленные в данном предложении, включают в себя стоимость товара, сумму выплат за поставку, НДС и другие налоги, сборы (пошлины), иные обязательные платежи»)- обязательное требование!!! (на работы (услуги) и на иные товары – свой порядок формирования цены)

	Место оказания услуги
	Государственное учреждение «Республиканский научно-практический центр онкологии и медицинской радиологии им. Н.Н. Александрова», Республика Беларусь, Минская область, Минский р-н аг. Лесной 

	Предполагаемые сроки оказания услуги
	С момента подписания оговора по 19.12.2026

	Источник финансирования
	Республиканский бюджет

	Порядок оплаты
	Документы передаются в органы государственного казначейства в течении 5 банковских дней с момента подписания акта сдачи-приемки выполненных работ обеими сторонами


Одновременно информируем, что необеспечение предоставления информации в соответствии с направленным запросом в срок, установленный им, рассматривается как отказ принять участие в изучении конъюнктуры рынка.
Настоящий запрос не влечет за собой возникновение каких-либо обязательств между заказчиком и потенциальным поставщиком (подрядчиком, исполнителем), информация будет использована для определения предельной стоимости предмета государственной закупки и проведение процедуры сбора информации

* Примечание: при определении предельной стоимости предмета не учитывается информация о ценах (тарифах) (ч. 2 п. 7 Положения N 34):
- лиц, включенных в список поставщиков (подрядчиков, исполнителей), временно не допускаемых к участию в госзакупках;
- поступившая от лиц, не указавших свое наименование либо фамилию, собственное имя, отчество (при наличии) в случае представления информации от ИП или физлица;
- которая не содержит запрашиваемые заказчиком сведения в части примененного порядка формирования цены потенциальным поставщиком (подрядчиком, исполнителем).

Исполнитель
Специалист по организации закупок:      _________________Н.В. Костечко


Приложение 1
Технические характеристики (описание)
Мониторинг газовой системы и квалификация (ОQ) системы.
1. Состав (комплектация) товара (работы, услуги):
	№п/п
	Наименование подлежащего закупке товара
(работы, услуги)
	Единица измерения
	Кол-во
	Описание товара (работ, услуг)
	Требования, предъявляемые к товару (работе, услуге)
	Прим

	1.

	Мониторинг газовой системы и квалификация (OQ)
	услуга
	1
	
	Периодичность - раз в квартал
Описание услуги Мониторинг системы получения распределения сжатого воздуха и азота.
	


2. Технические требования (требуемые технические (технологические, конструктивные, иные потребительские) показатели и характеристики товаров (работ, услуг):
Ежеквартальный мониторинг газовой системы должен включать мониторинг следующих параметров:
· мониторинг системы получения распределения сжатого воздуха по количеству частиц в 1 м3 воздуха при размере частиц;
· мониторинг системы получения и распределения сжатого воздуха на содержание масел;
· мониторинг системы получения и распределения сжатого воздуха на температуру точки росы;
· мониторинг системы получения распределения азота по количеству частиц в 1 м3 воздуха;
· мониторинг микробиологической чистоты азота;
[image: ] мониторинг микробиологической чистоты сжатого воздуха (только отбор проб, данные микробиологического мониторинга предоставляет Заказчик);
· количество точек отбора сжатого воздуха - 3-4;
· количество точек отбора азота - 1 точка;
· периодичность проведения мониторинга газовой системы - один раз в квартал;
· проведение квалификации системы сжатого воздуха и азота;
[image: ] разработка протокола, содержащего результаты мониторинга газовой системы;
3. Состав работ:
Мониторинг включает в себя 3 последующих квартала после проведения квалификации. Подготовку всех расходных материалов осуществляет [image: ]исполнитель.
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