
Приложение 4 к аукционным документам №АС648-06/261


ОПИСАНИЕ И ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
ПРЕДМЕТА ГОСУДАРСТВЕННОЙ ЗАКУПКИ

[bookmark: _Hlk160437524]Технологическое оборудование по объекту:
«Возведение снегосплавного пункта в районе пересечения
ул.Тимирязева – МКАД в г.Минске»

Поставляемая продукция должна быть новой, (составляющие и комплектующие части новые, не ранее 2026 г.) (подтверждается письменным заявлением участника).
Гарантийные обязательства по лотам №1-8:  не менее 12 месяцев с даты ввода оборудования в эксплуатацию, но не более 24 месяцев с даты поставки (предоставить письменное заявление).
Наличие предпроектной (предынвестиционной) документации либо проектной документации: 
- предпроектная (предынвестиционная) документация ОДО «ЭНЭКА». Шифр объекта: Т56/24.
- проектная документация ООО «Квазар-ТЕХНО» Шифр объекта: 25.066.

Требования к качеству, техническим характеристикам товара, его безопасности, функциональным характеристикам (потребительским свойствам), размерам, упаковке, результатам работы:

1. [bookmark: _Hlk231219623]ЛОТ 1 Весы автомобильные электронные ВА-60-12-2 или аналог в количестве 2 комплекта.
1.1. Наибольший предел взвешивания (НПВ) – 60 т;
1.2. Минимальная нагрузка, Min - 0,6 т;
1.3. Дискретность отсчета и цена поверочного деления (d=e), кг – 20 кг;
1.4. Габаритные размеры грузовой платформы, мм - 12 000х3000 мм;
1.5. Диапазон рабочих температур, °С
1.5.1. для грузоприемной платформы с датчиками от -30°С до +40°С;
1.5.2. для АРМ весовщика (помещение весовой) от -10°С до +40°С;
1.6. Электрическое питание – 220 В/50 Гц/220 ВА;
1.7. Комплектация весов (для одного комплекта):
1.7.1. Грузоподъемное устройство (настил не менее 10 мм) – 2 шт.;
1.7.2. Комплект центральных люков не менее 1 шт.;
1.7.3. Комплект ограничителей – 1шт.
1.7.4. Комплект весоизмерительных датчиков в сборе с опорами (МВ 150 или аналог) и кабельная разводка с металлорукавами не менее 6 шт.:
a) Наибольший предел измерения (НПИ), кг – 60 000;
b) Класс точности по ГОСТ 30129 (МОЗМ Р60) С3;
c) Число поверочных интервалов - 3000;
d) Минимальный поверочный интервал – НПИ/10 000;
e) Рабочий коэффициент передачи (РКП), мВ/В - 2±0,002;
f) Начальный коэффициент передачи (НКП), ⁒ от РКП - <3;
g) [bookmark: _Hlk219808082]Комбинированная погрешность, ⁒ от РКП - ≤±0,020;
h) Ползучесть (30мин), ⁒ от РКП - ≤±0,025;
i) Изменение НКП от температуры, ⁒ от РКП/°С - ≤±0,0014;
j) Изменение РКП от температуры, ⁒ от РКП/°С - ≤±0,0011;
k) Наибольшее напряжение питания постоянного тока, В - 12;
l) Сопротивление входное, Ом - 1150±50;
m) Сопротивление выходное, Ом - 1000±2;
n) Сопротивление изоляции, ГОМ >5;
o) Диапазон термокомпенсации, °С – (-10…+40);
p) Рабочий диапазон температур, °С – (-50…+50)
q) Диапазон температур хранения, °С – (-50…+50);
r) Степень защиты по ГОСТ 14254 – IP 68;
s) Доп. перегрузка в течение не более 1 часа, ⁒ от НПИ – 25;
t) Разрушающая нагрузка, ⁒ от НПИ – 300
u) Материал – нержавеющая сталь.
1.7.5. Цифровой нормирующий преобразователь (ПН-012 или аналог)– 1 шт.;
1.7.6. Цифровой весовой преобразователь (ТЦ-017(RS-232/48 или аналог) – 1 шт.:
a) Внутренняя разрешающая способность на 1мВ/В, не хуже – 240 000;
b) Температурный коэффициент начала шкалы (нуля), ррm/°С, не хуже 2;
c) Температурный коэффициент конца шкалы (НПВ), ррm/°С, не хуже 2;
d) Диапазон входного аналогового сигнала, мВ/В - (-3…+3); 
e) Тип интерфейса связи с цифровыми преобразователями НП-1 – RS-485;
f) Максимальная длина связи с преобразователем НП-1, м - 300;
g) Максимальное количество подключаемых первичных цифровых преобразователей - 4;
h) Питание первичного преобразователя знакопеременное, В – 5;
i) Количество разрядов индикации веса – 6/7;
j) Размер изображения одного символа, мм – 5,9х12,7;
k) Время установления рабочего режима, мин, не более – 10;
l) Напряжение питания, В - 187…242;
m) Частота напряжения питания, Гц – 49…51;
n) Потребляемая мощность, ВА, не более – 20;
o) Рабочий диапазон температур, °С – (-20…+40);
p) Атмосферное давление, кПа – 84…107;
q) Влажность, ⁒ (при 25°С) – до 95;
r) Степень защиты оболочкой по ГОСТ 14254-96 - IP65;
s) Габаритные размеры, мм – 300х160х135;
t) Масса, кг, не более -3,0.
1.7.7. Закладная деталь ЗД1 бетонного основания в комплекте с анкерными болтами – 3шт.;
1.7.8. Кабель заземления – 50,0 м;
1.8. Программное обеспечение – 1 шт.
1.9. Гарантийные обязательства: не менее 12 месяцев с даты ввода оборудования в эксплуатацию, но не более 24 месяцев с даты поставки.

[bookmark: _Hlk177985535][bookmark: _Hlk192182133]2. Лот №2 Краны грузоподъемные – 2 шт.
2.1. Кран консольный электрический стационарный ККМ 7-5,0-6,0-4,0 или аналог в количестве 1 шт.
2.1.1. Грузоподъемность – 5 т;
2.1.2. Вылет – 6,0 м
2.1.3. Высота крана, не более - 6,0 м;
2.1.4. Высота подъема 4,0 м;
2.1.5. Тип привода на передвижение – электрический;
2.1.6. Навес для стоянки тали;
2.1.7. Исполнение – общепромышленное;
2.1.8. Температура эксплуатации, град. С – (- 40+40);
2.1.9. Категория размещения – У1 (на улице);
2.1.10. Угол поворота - 270°;
2.1.11. Таль электрическая передвижная канатная – г/п   5,0 т;
2.1.12. Степень защиты электрооборудования тали – не ниже IP 54.
2.1.13. Наличие подтверждения соответствия ТР ТС 010/2011;
2.1.14. Режим работы крана А3 по ISO 4301-1 (ГОСТ 34017);
2.1.15. Режим работы механизмов М5 по ISO 4301-1 (ГОСТ 34017) в комплекте с шкафом управления, пультом управления и гибким токопроводом к электроприводам;
2.1.16. Двигатель подъема тельфера с коническим ротором.
2.1.17. Проведение приемосдаточного испытания заводом-изготовителем, с отметкой в паспорте;
2.1.18. Наличие инструкции по монтажу.
2.1.19. Паспорт, эксплуатационная документация на русском (белорусском) языке.
2.1.20. Элементы блока фундаментного болта БФБ-1 в соответствии с приложением 1.
2.1.21. Гарантийные обязательства: не менее 12 месяцев с даты ввода оборудования в эксплуатацию, но не более 24 месяцев с даты поставки.
2.2. Кран мостовой ручной однобалочный подвесной в количестве 1 шт.
2.2.1. ТУ24.00.4912-2007, 5-5,5-4,5-3-У2 ГОСТ 34589-2019.
2.2.2. С талью.
2.2.3. Ручной.
2.2.4. Грузоподъемность 5 т.
2.2.5. Длина - 5,5м; пролет - 4,5м; высота подъема 3м.
2.2.6. Наличие инструкции по монтажу.
2.2.7. Паспорт, эксплуатационная документация на русском (белорусском) языке.
2.2.8. Гарантийные обязательства: не менее 12 месяцев с даты ввода оборудования в эксплуатацию, но не более 24 месяцев с даты поставки.
3. Лот №3 Задвижки шиберные ножевые – 7 комплектов.
3.1. [bookmark: _Hlk219880014]Задвижка шиберная двусторонняя межфланцевая с невыдвижным штоком DN600 PN10 (AK KGV 03.B-600-10-3-1-1 или аналог) с электроприводом (AUMA SAR 14.6 или аналог) в количестве 5 комплектов.
3.1.1. Тип – задвижка ножевая (шиберная) чугунная с невыдвижным шпинделем.
3.1.2. Условный проход – 600 мм. 
3.1.3. Строительная длина – 114 мм.
3.1.4. Номинальное давление – 1,0 Мпа.
3.1.5. Температура рабочей среды: -10 до +40°С
3.1.6. Тип присоединения к трубопроводу – межфланцевое.
3.1.7. Класс герметичности – «А» по ГОСТ 9544-2015
3.1.8. Направление подачи среды – двустороннее.
3.1.9. [bookmark: _Hlk220484240]Рабочая среда: сточные воды (хозяйственно-фекальная канализация) и шламы плотностью до 1100 кг/м3, температурой до 40°С и рН 5,5-14, с наличием длинноволокнистых материалов, имеющих тенденцию к скручиванию, наматыванию.
3.1.10. [bookmark: _Hlk219816133]Материалы изготовления: 
3.1.10.1. корпус– не хуже, чем высокопрочный чугун GGG40 ГОСТ 7293-85;
3.1.10.2. нож (шибер) – нержавеющая сталь SS304
3.1.10.3. шпиндель–нержавеющая сталь SS304
3.1.10.4. материал уплотнения – NBR.
3.1.11. Напряжение электродвигателя - 380 В АС.
3.1.12. Установленная мощность двигателя - не более 1,60 кВт. (5,6А);
3.1.13. Комплект поставки должен включать материалы и принадлежности, необходимые для эксплуатации, ремонта и обслуживания на протяжении гарантийного периода работы оборудования. 
3.1.14. Оборудование должно быть серийно выпускаемым и изготавливаться на основании зарегистрированных в БелГИСС Технических условий (для товаров иностранного производства – на основании нормативных требований страны-изготовителя), а также иметь декларации (сертификаты) Таможенного союза о соответствии требованиям ТР ТС.
3.1.15. Привод запорной арматуры:
3.1.15.1. режим работы – повторно-кратковременный S4=25%;
3.1.15.2. диапазон момента на выходном валу – 200…360Н*м;
3.1.15.3. встроенный блок управления – не требуется, без встроенных пускателей;
3.1.15.4.  присоединение к арматуре – комплект монтажных частей (КМЧ) (определяется поставщиком);
3.1.15.5. скорость вращения выходного вала – 45об/мин при 50Гц
3.1.15.6. Двигатель – трехфазный переменного тока 400В, 50Гц;
3.1.15.7. защита двигателя – термовыключатель;
3.1.15.8. моментные выключатели блока выключателей для направлений открыто/закрыто– (1НЗ/1НО);
3.1.15.9. концевые выключатели блока выключателей для направлений открыто/закрыто – (2НЗ/2НО);
3.1.15.10. механический индикатор положения – непрерывный (Открыто-Закрыто); 
3.1.15.11. подогреватель – 230В 50Гц;
3.1.15.12. степень защиты – не хуже IP67;
3.1.15.13. диапазон рабочих температур – -10°С…+40°С;
3.1.15.14. Защита от коррозии – Защитное покрытие, на основе цинковой грунтовки и двухкомпонентной краски, для использования приводов в агрессивных средах. Общая толщина защитного покрытия, не менее 120 мкм
3.1.15.15. Внешние болты крышки клеммной коробки должны быть выполнены из нержавеющей стали. 
3.1.15.16. электрическое подключение: штепсельный разъем с гермовводами, для ввода силовых и контрольных кабелей, который позволит отключать привод без перемонтажа кабелей. Гермовводы должны обеспечить степень защиты оболочки.;
3.1.15.17. маховик ручного управления.
3.1.16. Гарантийные обязательства: не менее 12 месяцев с даты ввода оборудования в эксплуатацию, но не более 24 месяцев с даты поставки.
3.2. Задвижка шиберная двусторонняя межфланцевая с невыдвижным штоком DN300 PN10 (AK KGV 03.B-300-10-3-1-1 или аналог) с электроприводом (AUMA SAR 14.2 или аналог) в количестве 2 комплекта.
3.2.1. Тип – задвижка ножевая (шиберная) чугунная с невыдвижным шпинделем. 
3.2.2. Условный проход – 300 мм. 
3.2.3. Строительная длина – 76 мм.
3.2.4. Номинальное давление – 1,0 Мпа.
3.2.5. Температура рабочей среды: -10 до +40°С
3.2.6. Тип присоединения к трубопроводу – межфланцевое.
3.2.7. Класс герметичности – «А» по ГОСТ 9544-2015
3.2.8. Направление подачи среды – двустороннее
3.2.9. Рабочая среда – сточные воды (хозяйственно-фекальная канализация) и шламы плотностью до 1100 кг/м3, температурой до 40°С и рН 5,5-14, с наличием длинноволокнистых материалов, имеющих тенденцию к скручиванию, наматыванию.
3.2.10. Материалы изготовления: 
- корпус– не хуже, чем высокопрочный чугун GGG40 ГОСТ 7293-85;
- нож (шибер) – нержавеющая сталь SS304
- шпиндель–нержавеющая сталь SS304
- материал уплотнения – NBR.
3.2.11. Комплект поставки должен включать материалы и принадлежности, необходимые для эксплуатации, ремонта и обслуживания на протяжении гарантийного периода работы оборудования. 
3.2.12. Оборудование должно быть серийно выпускаемым и изготавливаться на основании зарегистрированных в БелГИСС Технических условий (для товаров иностранного производства – на основании нормативных требований страны-изготовителя), а также иметь декларации (сертификаты) Таможенного союза о соответствии требованиям ТР ТС.
3.2.13. Привод запорной арматуры:
3.2.13.1. режим работы – повторно-кратковременный S4-25%;
3.2.13.2. диапазон момента на выходном валу – 100…250Н*м;
3.2.13.3.  встроенный блок управления – не требуется, без встроенных пускателей;
3.2.13.4.  присоединение к арматуре – комплект монтажных частей (КМЧ) (определяется поставщиком);
3.2.13.5.  скорость вращения выходного вала – 45об/мин при 50Гц;
3.2.13.6.  Двигатель – трехфазный переменного тока 400В, 50Гц;
3.2.13.7. защита двигателя – термовыключатель; 
3.2.13.8.  моментные выключатели блока выключателей для направлений открыто/закрыто (1НЗ/1НО)
3.2.13.9.  концевые выключатели блока выключателей для направлений открыто/закрыто (2НЗ/2НО);
3.2.13.10. механический индикатор положения – непрерывный (Открыто-Закрыто);
3.2.13.11. подогреватель – 230В 50Гц; 
3.2.13.12.  степень защиты – не хуже IP67;
3.2.13.13. диапазон рабочих температур – -10°С…+40°С;
3.2.13.14.  защита от коррозии: защитное покрытие, на основе цинковой грунтовки и двухкомпонентной краски, для использования приводов в агрессивных средах. Общая толщина защитного покрытия, не менее 120 мкм
3.2.13.15. Внешние болты крышки клеммной коробки должны быть выполнены из нержавеющей стали.
3.2.13.16.  электрическое подключение: штепсельный разъем с гермовводами, для ввода силовых и контрольных кабелей, который позволит отключать привод без перемонтажа кабелей. Гермовводы должны обеспечить степень защиты оболочки.;
3.2.13.17.  маховик ручного управления.
3.2.13.18.  мощность двигателя электропривода – не более 0,75кВт. (2,7А)
3.2.14. Комплект поставки должен включать материалы и принадлежности, необходимые для эксплуатации, ремонта и обслуживания на протяжении гарантийного периода работы оборудования. 
3.2.15. Оборудование должно быть серийно выпускаемым и изготавливаться на основании зарегистрированных в БелГИСС Технических условий (для товаров иностранного производства – на основании нормативных требований страны-изготовителя), а также иметь декларации (сертификаты) Таможенного союза о соответствии требованиям ТР ТС.
3.2.16. Гарантийные обязательства: не менее 12 месяцев с даты ввода оборудования в эксплуатацию, но не более 24 месяцев с даты поставки.
4. Лот №4 Моноблочный погружной насосный агрегат для мобильной вертикальной установки в количестве 1 комплект.
4.1. Для мобильной вертикальной установки с возможностью перекачки сточных вод (хозяйственно-фекальная канализация) и шламов плотностью до 1100 кг/м3, температурой до 40°С и рН 5,5-14, с наличием длинноволокнистых материалов, имеющих тенденцию к скручиванию, наматыванию.
4.2. Корпус насосного агрегата должен быть выполнен из высокопрочного и износоустойчивого материала.
4.3. Рабочее колесо, самоочищающееся с шаровым проходом не менее 76 мм и изготовлено из особо стойкого к абразивному и коррозийному износу высокопрочного чугуна (или аналог).
4.4. Насос должен быть укомплектован электродвигателем трехфазным асинхронным с сухим статорным отсеком и перематываемым (ремонтопригодным) статором. Изоляция обмоток статора по классу F (не ниже), напряжение питания 380 (400) В 50 Гц.
4.5. Допустимое число пусков агрегата в час должно составлять не менее 25 пусков с непрерывным режимом работы насоса.
4.6. Насосный агрегат должен быть укомплектован комбинированным (включает силовые и контрольные жилы) кабелем длиной не менее 30 м с кабельным вводом, расположенным в верхней крышке двигателя. Контроль температуры статора – PTC.
4.7. Диапазон устойчивой характеристики от 15 м3/ч до 90м3/ч с напором от 12м до 17м с NPSH не превышающем 3,8м на протяжении рабочей характеристики.
4.8. Технические параметры насоса в рабочей точке:
4.8.1. Q= не менее 50 м3/час,
4.8.2. H=не менее 15 м при мощности на валу Р2= не более 4,85 кВт и мощности электродвигателя
4.8.3. N= не более 5,5 кВт.
4.8.4. Рабочий диапазон характеристик должен быть подобран с не менее чем 15 % - ным запасом по мощности э/двигателя (относительно потребляемой мощности насоса на валу) и положительным кавитационным запасом.
4.9. Диаметр напорного патрубка Ду 100.
4.10. Монтажный размер насоса с учетом платформы для мобильного монтажа не более 1050мм.
4.11. Ширина насоса по оси напорного фланца не более 500мм
4.12. В конструкции насос должны бить предусмотрены минимум 2 проушины для подъёма насоса, диаметром 20мм
4.13. Расстояние между проушинами не более 280мм
4.14. Высота опоры мобильного монтажа не более 130мм
4.15. В комплект поставки насосного агрегата должны входить:
- насосный агрегат;
- опора для мобильного монтажа;
- фланцевый отвод с возможностью присоединения к напорному трубопроводу диаметром 100 мм;
-цепь подъёмная длиной не менее 7м из нержавеющей или оцинкованной стали.
4.16. На момент закупки предоставить детальный чертеж, паспорт и инструкцию по монтажу и эксплуатации.
4.17. Гарантийные обязательства: не менее 12 месяцев с даты ввода оборудования в эксплуатацию, но не более 24 месяцев с даты поставки.
5. Лот №5 Расходомеры в количестве 2 комплекта.
5.1. Ультразвуковой двухлучевой расходомер Ду600 (ВИРС-У 2 600 П Ф1 4 16 68 И3201 10 1 Г Р10 5 или аналог) в количестве 1 шт.
5.1.1. Принцип измерения – ультразвуковой, двухлучевая схема;
5.1.2. Номинальный диаметр – 600мм;
5.1.3. ППР – прямая труба фланцевого присоединения по ГОСТ 33259-2015;
5.1.4. Материал корпуса – н/ж сталь AISI304;
5.1.5. Рабочее давление 1,6Мпа;
5.1.6. номинальное напряжение питания – 24В постоянного тока;
5.1.7. степень защиты от внешних воздействий – не ниже IP68;
5.1.8. погрешность – не ниже 1,0%
5.1.9. Раздельная компоновка, комплектный межприборный кабель не менее 10м;
5.1.10. Выходы - активный токовый выход 4-20мА, интерфейс RS-485.
Гарантийные обязательства: не менее 12 месяцев с даты ввода оборудования в эксплуатацию, но не более 24 месяцев с даты поставки.
5.2. Колодец с расходомером (колодец 882-1 КОРСИС СВТ ПЭ ID2400H4875 2×1000 ЛП КН SN4 ТУ BY 190858820.001-2015 или аналог) в количестве 1 комплект.
5.2.1. Корпус расходомера из трубы СВТ DN/ID2400 с переходами на железобетонную трубу Ду1200.
5.2.2. Крышка с петлями под запирающее устройство.
5.2.3. Полимерная горловина с лестницей.
5.2.4. Лоток Паршалла (376-1.1 Лоток Паршалла Р7) (с поверкой)
5.2.5. Расходомер-счетчик ультразвуковой для безнапорных стоков «Взлет РСЛ» или аналог. Исполнение РСЛ-22ц/Ethernet/акустический системный АС-111-013/устан. патрубок в комплекте с системой питания HDR30.24, термошкаф ТШ-3, кабель КММц-4×0,35 (20м)
5.2.6. Труба ПЭ100 SDR21 – 63×3,0 (кабельный ввод).
5.2.7. Наличие опоры.
5.2.8. Ремень крепления грузов (короткая часть 0,5 «крюк-трещетка» + длинная часть «крюк» 9,5м) 5,0 тн.
5.2.9. Технические характеристики в соответствии с Приложением 3 (25.066.00-НВК).
5.2.10. Гарантийные обязательства: не менее 12 месяцев с даты ввода оборудования в эксплуатацию, но не более 24 месяцев с даты поставки.
6. Лот 6 Щиты управления в количестве 4 шт.
6.1. Щит контроллерный на базе ПЛК S7-1500 с сенсорной панелью 10 в количестве 1 шт.
6.1.1. [bookmark: _Hlk228889254]Обмен сигналами и функционал в соответствии с проектным решением 25.066-АТХ.
6.1.2. Новое, не восстановленное, промышленное, серийно выпускаемое контроллерное оборудование с характеристиками:
· модульная конструкция, возможность расширения рейки путем добавления модулей ввода-вывода. Контроллер не должен входить в состав другого оборудования (например, преобразователь частоты, панель оператора и т.д.);
· встроенная системная диагностика;
· встроенные часы реального времени;
· поддержка языков программирования LAD, FBD, SCL;
· подключение внешних цепей через съемные соединители;
· расширение памяти с помощью Memory Card;
· защита от копирования и тиражирования программных блоков за счет привязки программных блоков к номеру карты памяти либо привязки программных блоков к номеру центрального процессора и возможности запуска только на этом центральном процессоре; 
· несколько уровней прав доступа к системе автоматизации со стороны различных групп пользователей.
· естественное охлаждение ПЛК;
· диапазон рабочих температур от 0 до +40 °С;
6.1.3. Панель управления, язык меню - русский; диагональ – не менее 7”;
6.1.4. В контроллере должен быть предусмотрен резерв по дискретным входам и выходам не менее 10%, по аналоговым входам и выходам не менее 20% из перечня номенклатуры применяемых модулей. 
6.1.5. Программное обеспечение контроллерного оборудования и панели оператора в комплекте поставки. Алгоритм работы и экранные формы панели оператора согласовать с ОАСУ УП «МИНСКВОДОКАНАЛ».
6.1.6. Исходный код, доступный для редактирования, программного обеспечения контроллерного оборудования и панели оператора в электронном виде включить в объём поставки.
6.1.7. Сетевое оборудование;
6.1.8. Автоматические выключатели;
6.1.9. ИБП 24 В, обеспечивающее работоспособность контроллерного оборудования не менее 1 часа;
6.1.10. Наличие защиты модулей контроллерного оборудования от перенапряжения;
6.1.11. Тип системы заземления – TN-S.
6.1.12. Наличие защиты модулей контроллерного оборудования от перенапряжения;
6.1.13. Для питания цепей управления от сети переменного тока обязательным является использование разделительных трансформаторов.
6.1.14. Для работы измерительных преобразователей и датчиков используются отдельные источники питания напряжением 24В постоянного тока. Не допускается в качестве питания измерительных преобразователей и датчиков использовать встроенный в контроллер источник питания.
6.1.15. Обязательно использование гальванической развязки и защиты выходов контроллера в виде реле, наличие защиты модулей контроллерного оборудования от перенапряжения. Напряжение срабатывания входов ПЛК 24В постоянного тока.
6.1.16. Шкаф напольного исполнения;
6.1.17. Номинальное напряжение – 230В, 50Гц;
6.1.18. Степень защиты от внешних воздействий – не ниже IP54;
6.1.19. Корпус из листовой стали, с оцинкованной монтажной панелью, профильной шиной, защитной крышкой, кабельным вводом согласно степени защиты, с выравниванием потенциалов, заземляющей шиной, при необходимости с экранированной шиной, с петлёй для транспортировки и монтажным инвентарём.
6.1.20. На всём электрооборудовании, приборах, органах управления и кабелях должна стоять обязательная и долговременная маркировка в соответствии с документами по управлению. На кабелях и линиях, соответственно на обоих концах, должны быть предусмотрены обязательные, неметаллические таблички с маркировкой (шрифт: чёрный на белом либо на желтом).
6.1.21. Монтаж всех встраиваемых устройств осуществляется на монтажной панели, предпочтительно на стандартной профильной шине. Устройства с одинаковым функциональным назначением следует располагать в непосредственной близости друг от друга.
6.1.22. Монтаж проводки осуществляется с помощью луженого, многожильного отдельного провода (с втулками) в кабельных каналах, в которых следует запланировать резервное место не менее 30%. Система крепления и проводки кабеля должны быть обязательно привинчены, а не склеены.
6.1.23. Следующие цвета являются обязательными:
- зелёный/жёлтый - защитный провод;
- светло-синий -	нулевой провод и электроцепь с внутренней защитой;
- чёрный - цепи оперативного тока 24 В постоянного напряжения DC „+“и„-“
- красный -	силовые цепи 230/400 В переменного тока AC, цепи оперативного тока 230 В переменного напряжения AC;
6.1.24. Наличие сервисной розетки;
6.1.25. Наличие местного освещения;
6.1.26. Подвод кабелей снизу через гермовводы с сохранением степени защиты шкафа;
6.1.27. Обслуживание – одностороннее
6.1.28. Внутри шкафа предусмотреть карман для размещения комплекта актуальных документов (схема Э3, перечень и назначение автоматических выключателей).
6.1.29. Цвет проводов задокументировать в пояснениях для шкафа управления.
6.1.30. Конструкторскую документацию согласовать с заказчиком, эксплуатирующей организацией;
6.1.31. Изменение в конструктиве, номенклатуре применяемой комплектации согласовать с проектной организацией.
6.1.32. Поставляемое оборудование должно быть новым (не бывшим в эксплуатации).
6.1.33. Шкаф должен поставляться смонтированным с завершенной внутренней электрической обвязкой всех элементов.
6.1.34. Технические характеристики в соответствии с проектным решением (25.066-АТХ.Н1.)
6.1.35. Гарантийные обязательства: не менее 12 месяцев с даты ввода оборудования в эксплуатацию, но не более 24 месяцев с даты поставки.
6.2. Щит сигнализации и связи на базе ПЛК S7-1200 в количестве 1 шт.
6.2.1. Обмен сигналами и функционал в соответствии с проектным решением 25.066-АТХ;
6.3. Новое, не восстановленное, промышленное, серийно выпускаемое контроллерное оборудование с характеристиками:
· модульная конструкция, возможность расширения рейки путем добавления модулей ввода-вывода. Контроллер не должен входить в состав другого оборудования (например, преобразователь частоты, панель оператора и т.д.);
· встроенная системная диагностика;
· встроенные часы реального времени;
· поддержка языков программирования LAD, FBD, SCL;
· подключение внешних цепей через съемные соединители;
· расширение памяти с помощью Memory Card;
· защита от копирования и тиражирования программных блоков за счет привязки программных блоков к номеру карты памяти либо привязки программных блоков к номеру центрального процессора и возможности запуска только на этом центральном процессоре; 
· несколько уровней прав доступа к системе автоматизации со стороны различных групп пользователей.
· естественное охлаждение ПЛК;
· диапазон рабочих температур от 0 до +40 °С;
6.2.3. В контроллере должен быть предусмотрен резерв по дискретным входам и выходам не менее 10%, по аналоговым входам и выходам не менее 20% из перечня номенклатуры применяемых модулей. 
6.2.4. Программное обеспечение контроллерного оборудования и панели оператора в комплекте поставки. Алгоритм работы и экранные формы панели оператора согласовать с ОАСУ УП «Минскводоканал».
6.2.5. Исходный код, доступный для редактирования, программного обеспечения контроллерного оборудования и панели оператора в электронном виде включить в объём поставки.
6.2.6.  Сетевое оборудование;
6.2.7.  Автоматические выключатели;
6.2.8.  ИБП 24 В, обеспечивающее работоспособность контроллерного оборудования не менее 1 часа;
6.2.9. Наличие защиты модулей контроллерного оборудования от перенапряжения;
6.2.10. Тип системы заземления – TN-S.
6.2.11. Наличие защиты модулей контроллерного оборудования от перенапряжения;
6.2.12. Для питания цепей управления от сети переменного тока обязательным является использование разделительных трансформаторов.
6.2.13. Для работы измерительных преобразователей и датчиков используются отдельные источники питания напряжением 24В постоянного тока. Не допускается в качестве питания измерительных преобразователей и датчиков использовать встроенный в контроллер источник питания.
6.2.14. Обязательно использование гальванической развязки и защиты выходов контроллера в виде реле, наличие защиты модулей контроллерного оборудования от перенапряжения. Напряжение срабатывания входов ПЛК 24В постоянного тока.
6.2.15. Шкаф навесного исполнения;
6.2.16. Номинальное напряжение – 230В, 50Гц
6.2.17. Степень защиты от внешних воздействий – не ниже IP54;
6.2.18. Материал корпуса шкафа –сталь, толщина не ниже 1,0мм;
6.2.19. На всём электрооборудовании, приборах, органах управления и кабелях должна стоять обязательная и долговременная маркировка в соответствии с документами по управлению. На кабелях и линиях, соответственно на обоих концах, должны быть предусмотрены обязательные, неметаллические таблички с маркировкой (шрифт: чёрный на белом либо на желтом).
6.2.20. Монтаж всех встраиваемых устройств осуществляется на монтажной панели, предпочтительно на стандартной профильной шине. Устройства с одинаковым функциональным назначением следует располагать в непосредственной близости друг от друга.
6.2.21. Монтаж проводки осуществляется с помощью луженого, многожильного отдельного провода (с втулками) в кабельных каналах, в которых следует запланировать резервное место не менее 30%. Система крепления и проводки кабеля должны быть обязательно привинчены, а не склеены.
6.2.22. Следующие цвета являются обязательными:
- зелёный/жёлтый - защитный провод;
- светло-синий -	нулевой провод и электроцепь с внутренней защитой;
- чёрный - цепи оперативного тока 24 В постоянного напряжения DC„+“и „-“
- красный -	силовые цепи 230/400 В переменного тока AC, цепи оперативного тока 230 В переменного напряжения AC;
6.2.23. Наличие сервисной розетки;
6.2.24.  Наличие местного освещения;
6.2.25. Подвод кабелей снизу через гермовводы с сохранением степени защиты шкафа;
6.2.26. Обслуживание – одностороннее
6.2.27. Внутри шкафа предусмотреть карман для размещения комплекта актуальных документов (схема Э3, перечень и назначение автоматических выключателей).
6.2.28. Цвет проводов задокументировать в пояснениях для шкафа управления.
6.2.29. Конструкторскую документацию согласовать с заказчиком, эксплуатирующей организацией;
6.2.30. Изменение в конструктиве, номенклатуре применяемой комплектации согласовать с проектной организацией.
6.2.31. Поставляемое оборудование должно быть новым (не бывшим в эксплуатации).
6.2.32. Шкаф должен поставляться смонтированным с завершенной внутренней электрической обвязкой всех элементов.
6.2.33. Лампы сигнализации.
6.2.34. Технические характеристики в соответствии с  проектным решением (25.066-АТХ.Н2.)
6.2.35. Гарантийные обязательства: не менее 12 месяцев с даты ввода оборудования в эксплуатацию, но не более 24 месяцев с даты поставки.
6.3. Сборка управления приводами запорной арматуры 7 приводов в количестве 1 шт.
6.3.1. Предназначен для защиты задвижек и управления в ручном и дистанционном (с пульта управления) режимах управления (7 шт.).
6.3.2. Индикация состояния задвижек (открыта/закрыта/авария);
6.3.3. Передача сигналов состояния, управления, в контроллерный шкаф и пульт управления в соответствии с проектным решением 25.066-АТХ; 
6.3.4. Тип системы заземления – TN-S.
6.3.5. Рабочий температурный диапазон от +5 до +40 С;
6.3.6. Степень защиты не ниже	IP 54;
6.3.7. Класс защиты от поражения электрическим током	1;
6.3.8. Климатическое исполнение по ГОСТ15150-69 УХЛ3;
6.3.9. Номинальный режим работы круглосуточный;
6.3.10. Диапазон напряжения питания, В 400±10%;
6.3.11. Номинальная частота питающей сети, Гц	50 ±2%;
6.3.12. Корпус из листовой стали, с оцинкованной монтажной панелью, профильной шиной, защитной крышкой, кабельным вводом согласно степени защиты, с выравниванием потенциалов, заземляющей шиной, при необходимости с экранированной шиной, с петлёй для транспортировки и монтажным инвентарём.
6.3.13. На всём электрооборудовании, приборах, органах управления и кабелях должна стоять обязательная и долговременная маркировка в соответствии с документами по управлению. На кабелях и линиях, соответственно на обоих концах, должны быть предусмотрены обязательные, неметаллические таблички с маркировкой (шрифт: чёрный на белом либо на желтом).
6.3.14. Монтаж всех встраиваемых устройств осуществляется на монтажной панели, предпочтительно на стандартной профильной шине. Устройства с одинаковым функциональным назначением следует располагать в непосредственной близости друг от друга.
6.3.15. Монтаж проводки осуществляется с помощью луженого, многожильного отдельного провода (с втулками) в кабельных каналах, в которых следует запланировать резервное место не менее 30%. Система крепления и проводки кабеля должны быть обязательно привинчены, а не склеены.
6.3.16. Следующие цвета являются обязательными:
- зелёный/жёлтый - защитный провод;
- светло-синий -	нулевой провод и электроцепь с внутренней защитой;
- чёрный - цепи оперативного тока 24 В постоянного напряжения DC„+“ и „-“
- красный -	силовые цепи 230/400 В переменного тока AC, цепи оперативного тока 230 В переменного напряжения AC;
6.3.17. Внутри шкафа должен быть карман для размещения комплекта актуальных документов (схема Э3, перечень и назначение автоматических выключателей).
6.3.18. Цвет проводов следует задокументировать в пояснениях для шкафа управления.
6.3.19. Конструкторская документация должна быть согласована с заказчиком, эксплуатирующей организацией;
6.3.20. Изменение в конструктиве, номенклатуре применяемой комплектации должно быть согласовано с проектной организацией;
6.3.21. Поставляемое оборудование должно быть новым (не бывшим в эксплуатации).
6.3.22. Шкаф должен поставляться смонтированным с завершенной внутренней электрической обвязкой всех элементов.
6.3.23. Технические характеристики в соответствии с проектным решением (25.066-АТХ.Н3).
6.3.24. Гарантийные обязательства: не менее 12 месяцев с даты ввода оборудования в эксплуатацию, но не более 24 месяцев с даты поставки.
6.4. Щит управления дренажным насосом 5.5кВт (ручное управление) в количестве 1 шт.
6.4.1. Шкаф наружного исполнения, с установкой на фундаментный цоколь, установочная рама в комплекте;
6.4.2. Функционал и управление в соответствии с проектным решением 25.066-АТХ; 
6.4.3. Номинальное напряжение – 400В, 50Гц;
6.4.4. Степень защиты от внешних воздействий – не ниже IP54;
6.4.5. Материал корпуса шкафа – полиэстр;
6.4.6. Кабельные вводы снизу;
6.4.7. На ввод дифавтомат и реле контроля напряжения;
6.4.8. Элементы защиты от «сухого хода» и перегрева обмоток типа PTC/TK;
6.4.9. Подключение двигателя и поплавка «сухого хода» через герметичные разъемы с колпачками (ответные кабельные разъемы в комплекте).
6.4.10. Технические характеристики в соответствии с проектным решением (25.066-АТХ.Н4).
6.4.11. Гарантийные обязательства: не менее 12 месяцев с даты ввода оборудования в эксплуатацию, но не более 24 месяцев с даты поставки.
7. ЛОТ №7 Вентиляция в количестве 1 комплект.
7.1. Приточная установка напольного типа (ВЕРОСА-300-019-00-00-УЗ ПО б/з 261000706-БЛР или аналог) в количестве 1 шт.
7.1.1. Тип установки – приточная установка напольного типа (сторона обслуживания – слева) 
7.1.2. Исполнение - общепромышленное
7.1.3. Топология – одноэтажная установка
7.1.4. Забор наружного воздуха - вверх, выхлоп – вверх.
7.1.5. Габариты установки - 700×450(h)×2090(L)
7.1.6. L-1000 м3/ч, Р=300Па
7.1.7. Моноблок:
7.1.7.1. Блок воздухоприемный (один горизонтальный клапан)
7.1.7.2. Фильтр панельный G4
7.1.7.3. Воздухонагреватель электрический от – 240С до +160С
7.1.7.4. Q=13400Вт.
7.1.8. Моноблок
7.1.8.1. Камера промежуточная
7.1.8.2. Вентилятор, выхлоп вверх с электродвигателем N=0,37кВт, n=2730об/мин, класс защиты не хуже IP54.
7.1.9. Гарантийные обязательства: не менее 12 месяцев с даты ввода оборудования в эксплуатацию, но не более 24 месяцев с даты поставки.
7.2. Шкаф системы автоматического управления с частотным преобразователем для системы вентиляции п.7.1. в количестве 1 шт.
7.2.1. Функционал и управление в соответствии с проектным решением (25.066-АТХ);
7.2.2. Шкаф навесного исполнения;
7.2.3. Номинальное напряжение – 400В, 50Гц;
7.2.4. Степень защиты от внешних воздействий – не ниже IP54;
7.2.5. Для вентсистем с электрокалорифером - 0-10В для регулировки мощности ЭК, а также исх. НОСК для «ПУСКА» нагрева;
7.2.6. Пуск вентилятора – прямой пуск двигатель до 1,6А;
7.2.7. В комплекте с настенным терминалом, связь по RS485;
7.2.8. В комплекте с датчиками:
- засорения фильтра;
- работы вентилятора;
- температуры канального типа.
7.1.8. Гарантийные обязательства: не менее 12 месяцев с даты ввода оборудования в эксплуатацию, но не более 24 месяцев с даты поставки.
7.3. Шкаф силовой электровоздухонагревателя установки п.7.1. в количестве 1 шт.
7.3.1. Шкаф навесного исполнения;
7.3.2. Номинальное напряжение – 400В 50Гц;
7.3.3. Степень защиты от внешних воздействий – не ниже IP54;
7.3.4. Материал корпуса шкафа – сталь;
7.3.5. Подключение 6 групп ТЭНов: 6х2.25 кВт;
7.3.6. Подключение термостатов защиты от перегрева электрокалорифера;
7.3.7. Управляющий сигнал 0-10В для регулировки мощности ЭК, а также НОСК для «ПУСКА» нагрева.
7.3.8. Гарантийные обязательства: не менее 12 месяцев с даты ввода оборудования в эксплуатацию, но не более 24 месяцев с даты поставки.
8. Лот №8 Инструмент и оборудование для снегосплавного пункта в количестве 13 шт.
8.1. Станок сверлильный в количестве 1 шт.
8.1.1. Габаритный размер, не более: (Д × Ш × В)740 × 430 × 1630 мм
8.1.2. Комплект крепежа: 1
8.1.3. Материал основания станка: Чугун
8.1.4. Материал рабочего стола: Чугун
8.1.5. Мощность: 1,1 кВт
8.1.6. Напряжение питающей сети: 380 В
8.1.7. Частота тока: 50 Гц
8.1.8. Количество скоростей, не более: 6
8.1.9. Мин. частота вращения на холостом ходу, не менее: 290 об/мин
8.1.10. Максимальная частота вращения на холостом ходу, не более: 2150 об/мин.
8.1.11. Ход шпинделя: 125 мм
8.1.12. Максимальный диаметр сверления: 24 мм
8.1.13. Конус шпинделя: MK-3
8.1.14. Посадка сверлильного патрона: B18
8.1.15. Наличие подсветки
8.1.16. Размер рабочего стола, не менее: (Д × Ш)356 × 356 мм
8.1.17. Тип передачи: Ременная
8.1.18. Тип электродвигателя: Асинхронный
8.1.19. Угол наклона стола: -45…+45
8.1.20. Наличие защитного экрана
8.1.21. В составе конкурсной документации должны быть представлены:
8.1.21.1. Паспорт
8.1.21.2. Руководство по эксплуатации
8.1.22. Гарантийные обязательства: не менее 12 месяцев с даты ввода оборудования в эксплуатацию, но не более 24 месяцев с даты поставки.
8.2. Станок шлифовально-заточной в количестве 1 шт.
8.2.1. Мощность привода: 2.2 кВт.
8.2.2. Частота вращения: 1500 об/мин.
8.2.3. Напряжение сети: 380 В (3 фазы), 50 Гц.
8.2.4. Тип установки: Напольный.
8.2.5. Размер шлифовального круга: Диаметр не менее 300–350 мм.
8.2.6. Количество кругов: 2 (двусторонний).
8.2.7. Исполнение: Прямое вращение кругов от электродвигателя.
8.2.8. Наличие защитной блокировки, предотвращающей пуск при открытом защитном кожухе.
8.2.9. Встроенный светильник для местного освещения рабочей зоны.
8.2.10. Пылеотсос для удаления образующейся пыли.
8.2.11. В составе конкурсной документации должны быть представлены:
8.2.11.1. Паспорт
8.2.11.2. Руководство по эксплуатации
8.2.12. Гарантийные обязательства: не менее 12 месяцев с даты ввода оборудования в эксплуатацию, но не более 24 месяцев с даты поставки.
8.3. Тиски слесарные 1 в количестве 1 шт.
8.3.1. Тип: слесарные.
8.3.2. Материал изготовления высокопрочный чугун.
8.3.3. Крепление винты.
8.3.4. Наличие наковальни на тисках.
8.3.5. Наличие поворотного механизма у основания тисков (разворот на 360°).
8.3.6. Ширина губок 200мм.
8.3.7. Максимальное раскрытие губок 240мм
8.3.8. Глубина зева 111 мм
8.3.9. Вид губок рифленые
8.3.10. Губки из упрочненной Hi-Q стали закалены и отшлифованы.
8.3.11. Возможность смены губок.
8.3.12. Усилие зажима не менее 5200 кг.
8.3.13. Гарантийные обязательства: не менее 12 месяцев с даты ввода оборудования в эксплуатацию, но не более 24 месяцев с даты поставки.
8.4. Тиски слесарные 2 в количестве 1 шт.
8.4.1. Тип: слесарные.
8.4.2. Материал изготовления высокопрочный чугун.
8.4.3. Крепление винты. (диаметр 23мм)
8.4.4. Наличие наковальни на тисках.
8.4.5. Наличие поворотного механизма с фиксатором у основания тисков (разворот на 360°).
8.4.6. Ширина губок 300мм.
8.4.7. Максимальное раскрытие губок 325мм
8.4.8. Вид губок сменные закаленные губки с сетчатой насечкой
8.4.9. Губки из упрочненной Hi-Q стали закалены и отшлифованы.
8.4.10. Зажим для деталей с круглым сечением (труб и цилиндрических деталей)
8.4.11. Гарантийные обязательства: не менее 12 месяцев с даты ввода оборудования в эксплуатацию, но не более 24 месяцев с даты поставки.

8.5. Верстак слесарный LxBxH не более 866x1200x700 (мм) в количестве 1 шт.
8.5.1. Верстак металлический двухтумбовый с полками.
8.5.2. Металлический верстак предназначен для оборудования рабочих мест на промышленных предприятиях, в мастерских.
8.5.3. Распределенная нагрузка на столешницу от 900 кг и более.
8.5.4. Столешница верстака окрашена полиуритановой ударопрочной краской. Металлическая (сталь от 4 до 6 мм)
8.5.5. Гарантийные обязательства: не менее 12 месяцев с даты ввода оборудования в эксплуатацию, но не более 24 месяцев с даты поставки.

8.6. Верстак слесарный LxBxH не более 1600x1200x700 (мм) в количестве 1 шт.
8.6.1. Верстак металлический бестумбовый.
8.6.2. Металлический верстак предназначен для оборудования рабочих мест на промышленных предприятиях, в мастерских.
8.6.3. Распределенная нагрузка на столешницу от 900 кг и более.
8.6.4. Столешница верстака окрашена полиуритановой ударопрочной краской Металлическая (сталь от 4 до 6 мм).
8.6.5. Гарантийные обязательства: не менее 12 месяцев с даты ввода оборудования в эксплуатацию, но не более 24 месяцев с даты поставки.

8.7. Стеллаж полочный LxBxH не более 1000х500х2000 (мм) в количестве 1 шт.
8.7.1. Не менее 5 полок (нагрузка на полку не менее 150кг)
8.7.2. Допустимая распределенная нагрузка на одну полку - не более 300кг.
8.7.3. Полки для универсального полочного стеллажа - металлические (углеродистая сталь с полимерно-порошковым покрытием). 
8.7.4. Толщина металла:
8.7.5. Полка – не менее 0.8 мм;
8.7.6. Стойка – не менее 1.5 мм.
8.7.7. Гарантийные обязательства: не менее 12 месяцев с даты ввода оборудования в эксплуатацию, но не более 24 месяцев с даты поставки.

8.8. Стеллаж металлический LxBxH не более 1000х500х1700 (мм) в количестве 6 шт.
8.8.1. 5 полок (нагрузка на полку не менее 150кг)
8.8.2. Допустимая распределенная нагрузка на одну полку - не более 300кг.
8.8.3. Полки для универсального полочного стеллажа - металлические (углеродистая сталь с полимерно-порошковым покрытием). 
8.8.4. Толщина металла:
8.8.5. Полка – не менее 0.8 мм;
8.8.6. Стойка – не менее 1.5 мм.
8.8.7. Гарантийные обязательства: не менее 12 месяцев с даты ввода оборудования в эксплуатацию, но не более 24 месяцев с даты поставки.


5



