Приложение 4 к аукционным документам №АС648-06/261

ОПИСАНИЕ И ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

ПРЕДМЕТА ГОСУДАРСТВЕННОЙ ЗАКУПКИ

Технологическое оборудование по объекту:

«Возведение снегосплавного пункта в районе пересечения

ул.Тимирязева – МКАД в г.Минске»

Поставляемая продукция должна быть новой, (составляющие и комплектующие части новые, не ранее 2026 г.) (подтверждается письменным заявлением участника).

Гарантийные обязательства по лотам №1-8:  не менее 12 месяцев с даты ввода оборудования в эксплуатацию, но не более 24 месяцев с даты поставки (предоставить письменное заявление).

Наличие предпроектной (предынвестиционной) документации либо проектной документации:

- предпроектная (предынвестиционная) документация ОДО «ЭНЭКА». Шифр объекта: Т56/24.

- проектная документация ООО «Квазар-ТЕХНО» Шифр объекта: 25.066.

Требования к качеству, техническим характеристикам товара, его безопасности, функциональным характеристикам (потребительским свойствам), размерам, упаковке, результатам работы:

- ЛОТ 1 Весы автомобильные электронные ВА-60-12-2 или аналог в количестве 2 комплекта.

  - Наибольший предел взвешивания (НПВ) – 60 т;

  - Минимальная нагрузка, Min - 0,6 т;

  - Дискретность отсчета и цена поверочного деления (d=e), кг – 20 кг;

  - Габаритные размеры грузовой платформы, мм - 12 000х3000 мм;

  - Диапазон рабочих температур, °С

    - для грузоприемной платформы с датчиками от -30°С до +40°С;

    - для АРМ весовщика (помещение весовой) от -10°С до +40°С;

  - Электрическое питание – 220 В/50 Гц/220 ВА;

  - Комплектация весов (для одного комплекта):

    - Грузоподъемное устройство (настил не менее 10 мм) – 2 шт.;

    - Комплект центральных люков не менее 1 шт.;

    - Комплект ограничителей – 1шт.

    - Комплект весоизмерительных датчиков в сборе с опорами (МВ 150 или аналог) и кабельная разводка с металлорукавами не менее 6 шт.:

- Наибольший предел измерения (НПИ), кг – 60 000;

- Класс точности по ГОСТ 30129 (МОЗМ Р60) С3;

- Число поверочных интервалов - 3000;

- Минимальный поверочный интервал – НПИ/10 000;

- Рабочий коэффициент передачи (РКП), мВ/В - 2±0,002;

- Начальный коэффициент передачи (НКП), ⁒ от РКП - <3;

- Комбинированная погрешность, ⁒ от РКП - ≤±0,020;

- Ползучесть (30мин), ⁒ от РКП - ≤±0,025;

- Изменение НКП от температуры, ⁒ от РКП/°С - ≤±0,0014;

- Изменение РКП от температуры, ⁒ от РКП/°С - ≤±0,0011;

- Наибольшее напряжение питания постоянного тока, В - 12;

- Сопротивление входное, Ом - 1150±50;

- Сопротивление выходное, Ом - 1000±2;

- Сопротивление изоляции, ГОМ >5;

- Диапазон термокомпенсации, °С – (-10…+40);

- Рабочий диапазон температур, °С – (-50…+50)

- Диапазон температур хранения, °С – (-50…+50);

- Степень защиты по ГОСТ 14254 – IP 68;

- Доп. перегрузка в течение не более 1 часа, ⁒ от НПИ – 25;

- Разрушающая нагрузка, ⁒ от НПИ – 300

- Материал – нержавеющая сталь.

    - Цифровой нормирующий преобразователь (ПН-012 или аналог)– 1 шт.;

    - Цифровой весовой преобразователь (ТЦ-017(RS-232/48 или аналог) – 1 шт.:

- Внутренняя разрешающая способность на 1мВ/В, не хуже – 240 000;

- Температурный коэффициент начала шкалы (нуля), ррm/°С, не хуже 2;

- Температурный коэффициент конца шкалы (НПВ), ррm/°С, не хуже 2;

- Диапазон входного аналогового сигнала, мВ/В - (-3…+3);

- Тип интерфейса связи с цифровыми преобразователями НП-1 – RS-485;

- Максимальная длина связи с преобразователем НП-1, м - 300;

- Максимальное количество подключаемых первичных цифровых преобразователей - 4;

- Питание первичного преобразователя знакопеременное, В – 5;

- Количество разрядов индикации веса – 6/7;

- Размер изображения одного символа, мм – 5,9х12,7;

- Время установления рабочего режима, мин, не более – 10;

- Напряжение питания, В - 187…242;

- Частота напряжения питания, Гц – 49…51;

- Потребляемая мощность, ВА, не более – 20;

- Рабочий диапазон температур, °С – (-20…+40);

- Атмосферное давление, кПа – 84…107;

- Влажность, ⁒ (при 25°С) – до 95;

- Степень защиты оболочкой по ГОСТ 14254-96 - IP65;

- Габаритные размеры, мм – 300х160х135;

- Масса, кг, не более -3,0.

    - Закладная деталь ЗД1 бетонного основания в комплекте с анкерными болтами – 3шт.;

    - Кабель заземления – 50,0 м;

  - Программное обеспечение – 1 шт.

  - Гарантийные обязательства: не менее 12 месяцев с даты ввода оборудования в эксплуатацию, но не более 24 месяцев с даты поставки.

2. Лот №2 Краны грузоподъемные – 2 шт.

2.1. Кран консольный электрический стационарный ККМ 7-5,0-6,0-4,0 или аналог в количестве 1 шт.

    - Грузоподъемность – 5 т;

    - Вылет – 6,0 м

    - Высота крана, не более - 6,0 м;

    - Высота подъема 4,0 м;

    - Тип привода на передвижение – электрический;

    - Навес для стоянки тали;

    - Исполнение – общепромышленное;

    - Температура эксплуатации, град. С – (- 40+40);

    - Категория размещения – У1 (на улице);

    - Угол поворота - 270°;

    - Таль электрическая передвижная канатная – г/п   5,0 т;

    - Степень защиты электрооборудования тали – не ниже IP 54.

    - Наличие подтверждения соответствия ТР ТС 010/2011;

    - Режим работы крана А3 по ISO 4301-1 (ГОСТ 34017);

    - Режим работы механизмов М5 по ISO 4301-1 (ГОСТ 34017) в комплекте с шкафом управления, пультом управления и гибким токопроводом к электроприводам;

    - Двигатель подъема тельфера с коническим ротором.

    - Проведение приемосдаточного испытания заводом-изготовителем, с отметкой в паспорте;

    - Наличие инструкции по монтажу.

    - Паспорт, эксплуатационная документация на русском (белорусском) языке.

    - Элементы блока фундаментного болта БФБ-1 в соответствии с приложением 1.

    - Гарантийные обязательства: не менее 12 месяцев с даты ввода оборудования в эксплуатацию, но не более 24 месяцев с даты поставки.

  - Кран мостовой ручной однобалочный подвесной в количестве 1 шт.

    - ТУ24.00.4912-2007, 5-5,5-4,5-3-У2 ГОСТ 34589-2019.

    - С талью.

    - Ручной.

    - Грузоподъемность 5 т.

    - Длина - 5,5м; пролет - 4,5м; высота подъема 3м.

    - Наличие инструкции по монтажу.

    - Паспорт, эксплуатационная документация на русском (белорусском) языке.

    - Гарантийные обязательства: не менее 12 месяцев с даты ввода оборудования в эксплуатацию, но не более 24 месяцев с даты поставки.

- Лот №3 Задвижки шиберные ножевые – 7 комплектов.

  - Задвижка шиберная двусторонняя межфланцевая с невыдвижным штоком DN600 PN10 (AK KGV 03.B-600-10-3-1-1 или аналог) с электроприводом (AUMA SAR 14.6 или аналог) в количестве 5 комплектов.

    - Тип – задвижка ножевая (шиберная) чугунная с невыдвижным шпинделем.

    - Условный проход – 600 мм.

    - Строительная длина – 114 мм.

    - Номинальное давление – 1,0 Мпа.

    - Температура рабочей среды: -10 до +40°С

    - Тип присоединения к трубопроводу – межфланцевое.

    - Класс герметичности – «А» по ГОСТ 9544-2015

    - Направление подачи среды – двустороннее.

    - Рабочая среда: сточные воды (хозяйственно-фекальная канализация) и шламы плотностью до 1100 кг/м3, температурой до 40°С и рН 5,5-14, с наличием длинноволокнистых материалов, имеющих тенденцию к скручиванию, наматыванию.

    - Материалы изготовления:

      - корпус– не хуже, чем высокопрочный чугун GGG40 ГОСТ 7293-85;

      - нож (шибер) – нержавеющая сталь SS304

      - шпиндель–нержавеющая сталь SS304

      - материал уплотнения – NBR.

    - Напряжение электродвигателя - 380 В АС.

    - Установленная мощность двигателя - не более 1,60 кВт. (5,6А);

    - Комплект поставки должен включать материалы и принадлежности, необходимые для эксплуатации, ремонта и обслуживания на протяжении гарантийного периода работы оборудования.

    - Оборудование должно быть серийно выпускаемым и изготавливаться на основании зарегистрированных в БелГИСС Технических условий (для товаров иностранного производства – на основании нормативных требований страны-изготовителя), а также иметь декларации (сертификаты) Таможенного союза о соответствии требованиям ТР ТС.

    - Привод запорной арматуры:

      - режим работы – повторно-кратковременный S4=25%;

      - диапазон момента на выходном валу – 200…360Н*м;

      - встроенный блок управления – не требуется, без встроенных пускателей;

      - присоединение к арматуре – комплект монтажных частей (КМЧ) (определяется поставщиком);

      - скорость вращения выходного вала – 45об/мин при 50Гц

      - Двигатель – трехфазный переменного тока 400В, 50Гц;

      - защита двигателя – термовыключатель;

      - моментные выключатели блока выключателей для направлений открыто/закрыто– (1НЗ/1НО);

      - концевые выключатели блока выключателей для направлений открыто/закрыто – (2НЗ/2НО);

      - механический индикатор положения – непрерывный (Открыто-Закрыто);

      - подогреватель – 230В 50Гц;

      - степень защиты – не хуже IP67;

      - диапазон рабочих температур – -10°С…+40°С;

      - Защита от коррозии – Защитное покрытие, на основе цинковой грунтовки и двухкомпонентной краски, для использования приводов в агрессивных средах. Общая толщина защитного покрытия, не менее 120 мкм

      - Внешние болты крышки клеммной коробки должны быть выполнены из нержавеющей стали.

      - электрическое подключение: штепсельный разъем с гермовводами, для ввода силовых и контрольных кабелей, который позволит отключать привод без перемонтажа кабелей. Гермовводы должны обеспечить степень защиты оболочки.;

      - маховик ручного управления.

    - Гарантийные обязательства: не менее 12 месяцев с даты ввода оборудования в эксплуатацию, но не более 24 месяцев с даты поставки.

  - Задвижка шиберная двусторонняя межфланцевая с невыдвижным штоком DN300 PN10 (AK KGV 03.B-300-10-3-1-1 или аналог) с электроприводом (AUMA SAR 14.2 или аналог) в количестве 2 комплекта.

    - Тип – задвижка ножевая (шиберная) чугунная с невыдвижным шпинделем.

    - Условный проход – 300 мм.

    - Строительная длина – 76 мм.

    - Номинальное давление – 1,0 Мпа.

    - Температура рабочей среды: -10 до +40°С

    - Тип присоединения к трубопроводу – межфланцевое.

    - Класс герметичности – «А» по ГОСТ 9544-2015

    - Направление подачи среды – двустороннее

    - Рабочая среда – сточные воды (хозяйственно-фекальная канализация) и шламы плотностью до 1100 кг/м3, температурой до 40°С и рН 5,5-14, с наличием длинноволокнистых материалов, имеющих тенденцию к скручиванию, наматыванию.

    - Материалы изготовления:

- корпус– не хуже, чем высокопрочный чугун GGG40 ГОСТ 7293-85;

- нож (шибер) – нержавеющая сталь SS304

- шпиндель–нержавеющая сталь SS304

- материал уплотнения – NBR.

    - Комплект поставки должен включать материалы и принадлежности, необходимые для эксплуатации, ремонта и обслуживания на протяжении гарантийного периода работы оборудования.

    - Оборудование должно быть серийно выпускаемым и изготавливаться на основании зарегистрированных в БелГИСС Технических условий (для товаров иностранного производства – на основании нормативных требований страны-изготовителя), а также иметь декларации (сертификаты) Таможенного союза о соответствии требованиям ТР ТС.

    - Привод запорной арматуры:

      - режим работы – повторно-кратковременный S4-25%;

      - диапазон момента на выходном валу – 100…250Н*м;

      - встроенный блок управления – не требуется, без встроенных пускателей;

      - присоединение к арматуре – комплект монтажных частей (КМЧ) (определяется поставщиком);

      - скорость вращения выходного вала – 45об/мин при 50Гц;

      - Двигатель – трехфазный переменного тока 400В, 50Гц;

      - защита двигателя – термовыключатель;

      - моментные выключатели блока выключателей для направлений открыто/закрыто (1НЗ/1НО)

      - концевые выключатели блока выключателей для направлений открыто/закрыто (2НЗ/2НО);

      - механический индикатор положения – непрерывный (Открыто-Закрыто);

      - подогреватель – 230В 50Гц;

      - степень защиты – не хуже IP67;

      - диапазон рабочих температур – -10°С…+40°С;

      - защита от коррозии: защитное покрытие, на основе цинковой грунтовки и двухкомпонентной краски, для использования приводов в агрессивных средах. Общая толщина защитного покрытия, не менее 120 мкм

      - Внешние болты крышки клеммной коробки должны быть выполнены из нержавеющей стали.

      - электрическое подключение: штепсельный разъем с гермовводами, для ввода силовых и контрольных кабелей, который позволит отключать привод без перемонтажа кабелей. Гермовводы должны обеспечить степень защиты оболочки.;

      - маховик ручного управления.

      - мощность двигателя электропривода – не более 0,75кВт. (2,7А)

    - Комплект поставки должен включать материалы и принадлежности, необходимые для эксплуатации, ремонта и обслуживания на протяжении гарантийного периода работы оборудования.

    - Оборудование должно быть серийно выпускаемым и изготавливаться на основании зарегистрированных в БелГИСС Технических условий (для товаров иностранного производства – на основании нормативных требований страны-изготовителя), а также иметь декларации (сертификаты) Таможенного союза о соответствии требованиям ТР ТС.

    - Гарантийные обязательства: не менее 12 месяцев с даты ввода оборудования в эксплуатацию, но не более 24 месяцев с даты поставки.

- Лот №4 Моноблочный погружной насосный агрегат для мобильной вертикальной установки в количестве 1 комплект.

  - Для мобильной вертикальной установки с возможностью перекачки сточных вод (хозяйственно-фекальная канализация) и шламов плотностью до 1100 кг/м3, температурой до 40°С и рН 5,5-14, с наличием длинноволокнистых материалов, имеющих тенденцию к скручиванию, наматыванию.

  - Корпус насосного агрегата должен быть выполнен из высокопрочного и износоустойчивого материала.

  - Рабочее колесо, самоочищающееся с шаровым проходом не менее 76 мм и изготовлено из особо стойкого к абразивному и коррозийному износу высокопрочного чугуна (или аналог).

  - Насос должен быть укомплектован электродвигателем трехфазным асинхронным с сухим статорным отсеком и перематываемым (ремонтопригодным) статором. Изоляция обмоток статора по классу F (не ниже), напряжение питания 380 (400) В 50 Гц.

  - Допустимое число пусков агрегата в час должно составлять не менее 25 пусков с непрерывным режимом работы насоса.

  - Насосный агрегат должен быть укомплектован комбинированным (включает силовые и контрольные жилы) кабелем длиной не менее 30 м с кабельным вводом, расположенным в верхней крышке двигателя. Контроль температуры статора – PTC.

  - Диапазон устойчивой характеристики от 15 м3/ч до 90м3/ч с напором от 12м до 17м с NPSH не превышающем 3,8м на протяжении рабочей характеристики.

  - Технические параметры насоса в рабочей точке:

    - Q= не менее 50 м3/час,

    - H=не менее 15 м при мощности на валу Р2= не более 4,85 кВт и мощности электродвигателя

    - N= не более 5,5 кВт.

    - Рабочий диапазон характеристик должен быть подобран с не менее чем 15 % - ным запасом по мощности э/двигателя (относительно потребляемой мощности насоса на валу) и положительным кавитационным запасом.

  - Диаметр напорного патрубка Ду 100.

  - Монтажный размер насоса с учетом платформы для мобильного монтажа не более 1050мм.

  - Ширина насоса по оси напорного фланца не более 500мм

  - В конструкции насос должны бить предусмотрены минимум 2 проушины для подъёма насоса, диаметром 20мм

  - Расстояние между проушинами не более 280мм

  - Высота опоры мобильного монтажа не более 130мм

  - В комплект поставки насосного агрегата должны входить:

- насосный агрегат;

- опора для мобильного монтажа;

- фланцевый отвод с возможностью присоединения к напорному трубопроводу диаметром 100 мм;

-цепь подъёмная длиной не менее 7м из нержавеющей или оцинкованной стали.

  - На момент закупки предоставить детальный чертеж, паспорт и инструкцию по монтажу и эксплуатации.

  - Гарантийные обязательства: не менее 12 месяцев с даты ввода оборудования в эксплуатацию, но не более 24 месяцев с даты поставки.

- Лот №5 Расходомеры в количестве 2 комплекта.

  - Ультразвуковой двухлучевой расходомер Ду600 (ВИРС-У 2 600 П Ф1 4 16 68 И3201 10 1 Г Р10 5 или аналог) в количестве 1 шт.

    - Принцип измерения – ультразвуковой, двухлучевая схема;

    - Номинальный диаметр – 600мм;

    - ППР – прямая труба фланцевого присоединения по ГОСТ 33259-2015;

    - Материал корпуса – н/ж сталь AISI304;

    - Рабочее давление 1,6Мпа;

    - номинальное напряжение питания – 24В постоянного тока;

    - степень защиты от внешних воздействий – не ниже IP68;

    - погрешность – не ниже 1,0%

    - Раздельная компоновка, комплектный межприборный кабель не менее 10м;

    - Выходы - активный токовый выход 4-20мА, интерфейс RS-485.

Гарантийные обязательства: не менее 12 месяцев с даты ввода оборудования в эксплуатацию, но не более 24 месяцев с даты поставки.

  - Колодец с расходомером (колодец 882-1 КОРСИС СВТ ПЭ ID2400H4875 2×1000 ЛП КН SN4 ТУ BY 190858820.001-2015 или аналог) в количестве 1 комплект.

    - Корпус расходомера из трубы СВТ DN/ID2400 с переходами на железобетонную трубу Ду1200.

    - Крышка с петлями под запирающее устройство.

    - Полимерная горловина с лестницей.

    - Лоток Паршалла (376-1.1 Лоток Паршалла Р7) (с поверкой)

    - Расходомер-счетчик ультразвуковой для безнапорных стоков «Взлет РСЛ» или аналог. Исполнение РСЛ-22ц/Ethernet/акустический системный АС-111-013/устан. патрубок в комплекте с системой питания HDR30.24, термошкаф ТШ-3, кабель КММц-4×0,35 (20м)

    - Труба ПЭ100 SDR21 – 63×3,0 (кабельный ввод).

    - Наличие опоры.

    - Ремень крепления грузов (короткая часть 0,5 «крюк-трещетка» + длинная часть «крюк» 9,5м) 5,0 тн.

    - Технические характеристики в соответствии с Приложением 3 (25.066.00-НВК).

    - Гарантийные обязательства: не менее 12 месяцев с даты ввода оборудования в эксплуатацию, но не более 24 месяцев с даты поставки.

- Лот 6 Щиты управления в количестве 4 шт.

  - Щит контроллерный на базе ПЛК S7-1500 с сенсорной панелью 10 в количестве 1 шт.

    - Обмен сигналами и функционал в соответствии с проектным решением 25.066-АТХ.

    - Новое, не восстановленное, промышленное, серийно выпускаемое контроллерное оборудование с характеристиками:

- модульная конструкция, возможность расширения рейки путем добавления модулей ввода-вывода. Контроллер не должен входить в состав другого оборудования (например, преобразователь частоты, панель оператора и т.д.);

- встроенная системная диагностика;

- встроенные часы реального времени;

- поддержка языков программирования LAD, FBD, SCL;

- подключение внешних цепей через съемные соединители;

- расширение памяти с помощью Memory Card;

- защита от копирования и тиражирования программных блоков за счет привязки программных блоков к номеру карты памяти либо привязки программных блоков к номеру центрального процессора и возможности запуска только на этом центральном процессоре;

- несколько уровней прав доступа к системе автоматизации со стороны различных групп пользователей.

- естественное охлаждение ПЛК;

- диапазон рабочих температур от 0 до +40 °С;

    - Панель управления, язык меню - русский; диагональ – не менее 7”;

    - В контроллере должен быть предусмотрен резерв по дискретным входам и выходам не менее 10%, по аналоговым входам и выходам не менее 20% из перечня номенклатуры применяемых модулей.

    - Программное обеспечение контроллерного оборудования и панели оператора в комплекте поставки. Алгоритм работы и экранные формы панели оператора согласовать с ОАСУ УП «МИНСКВОДОКАНАЛ».

    - Исходный код, доступный для редактирования, программного обеспечения контроллерного оборудования и панели оператора в электронном виде включить в объём поставки.

    - Сетевое оборудование;

    - Автоматические выключатели;

    - ИБП 24 В, обеспечивающее работоспособность контроллерного оборудования не менее 1 часа;

    - Наличие защиты модулей контроллерного оборудования от перенапряжения;

    - Тип системы заземления – TN-S.

    - Наличие защиты модулей контроллерного оборудования от перенапряжения;

    - Для питания цепей управления от сети переменного тока обязательным является использование разделительных трансформаторов.

    - Для работы измерительных преобразователей и датчиков используются отдельные источники питания напряжением 24В постоянного тока. Не допускается в качестве питания измерительных преобразователей и датчиков использовать встроенный в контроллер источник питания.

    - Обязательно использование гальванической развязки и защиты выходов контроллера в виде реле, наличие защиты модулей контроллерного оборудования от перенапряжения. Напряжение срабатывания входов ПЛК 24В постоянного тока.

    - Шкаф напольного исполнения;

    - Номинальное напряжение – 230В, 50Гц;

    - Степень защиты от внешних воздействий – не ниже IP54;

    - Корпус из листовой стали, с оцинкованной монтажной панелью, профильной шиной, защитной крышкой, кабельным вводом согласно степени защиты, с выравниванием потенциалов, заземляющей шиной, при необходимости с экранированной шиной, с петлёй для транспортировки и монтажным инвентарём.

    - На всём электрооборудовании, приборах, органах управления и кабелях должна стоять обязательная и долговременная маркировка в соответствии с документами по управлению. На кабелях и линиях, соответственно на обоих концах, должны быть предусмотрены обязательные, неметаллические таблички с маркировкой (шрифт: чёрный на белом либо на желтом).

    - Монтаж всех встраиваемых устройств осуществляется на монтажной панели, предпочтительно на стандартной профильной шине. Устройства с одинаковым функциональным назначением следует располагать в непосредственной близости друг от друга.

    - Монтаж проводки осуществляется с помощью луженого, многожильного отдельного провода (с втулками) в кабельных каналах, в которых следует запланировать резервное место не менее 30%. Система крепления и проводки кабеля должны быть обязательно привинчены, а не склеены.

    - Следующие цвета являются обязательными:

- зелёный/жёлтый - защитный провод;

- светло-синий -	нулевой провод и электроцепь с внутренней защитой;

- чёрный - цепи оперативного тока 24 В постоянного напряжения DC „+“и„-“

- красный -	силовые цепи 230/400 В переменного тока AC, цепи оперативного тока 230 В переменного напряжения AC;

    - Наличие сервисной розетки;

    - Наличие местного освещения;

    - Подвод кабелей снизу через гермовводы с сохранением степени защиты шкафа;

    - Обслуживание – одностороннее

    - Внутри шкафа предусмотреть карман для размещения комплекта актуальных документов (схема Э3, перечень и назначение автоматических выключателей).

    - Цвет проводов задокументировать в пояснениях для шкафа управления.

    - Конструкторскую документацию согласовать с заказчиком, эксплуатирующей организацией;

    - Изменение в конструктиве, номенклатуре применяемой комплектации согласовать с проектной организацией.

    - Поставляемое оборудование должно быть новым (не бывшим в эксплуатации).

    - Шкаф должен поставляться смонтированным с завершенной внутренней электрической обвязкой всех элементов.

    - Технические характеристики в соответствии с проектным решением (25.066-АТХ.Н1.)

    - Гарантийные обязательства: не менее 12 месяцев с даты ввода оборудования в эксплуатацию, но не более 24 месяцев с даты поставки.

  - Щит сигнализации и связи на базе ПЛК S7-1200 в количестве 1 шт.

    - Обмен сигналами и функционал в соответствии с проектным решением 25.066-АТХ;

  - Новое, не восстановленное, промышленное, серийно выпускаемое контроллерное оборудование с характеристиками:

- модульная конструкция, возможность расширения рейки путем добавления модулей ввода-вывода. Контроллер не должен входить в состав другого оборудования (например, преобразователь частоты, панель оператора и т.д.);

- встроенная системная диагностика;

- встроенные часы реального времени;

- поддержка языков программирования LAD, FBD, SCL;

- подключение внешних цепей через съемные соединители;

- расширение памяти с помощью Memory Card;

- защита от копирования и тиражирования программных блоков за счет привязки программных блоков к номеру карты памяти либо привязки программных блоков к номеру центрального процессора и возможности запуска только на этом центральном процессоре;

- несколько уровней прав доступа к системе автоматизации со стороны различных групп пользователей.

- естественное охлаждение ПЛК;

- диапазон рабочих температур от 0 до +40 °С;

    - В контроллере должен быть предусмотрен резерв по дискретным входам и выходам не менее 10%, по аналоговым входам и выходам не менее 20% из перечня номенклатуры применяемых модулей.

    - Программное обеспечение контроллерного оборудования и панели оператора в комплекте поставки. Алгоритм работы и экранные формы панели оператора согласовать с ОАСУ УП «Минскводоканал».

    - Исходный код, доступный для редактирования, программного обеспечения контроллерного оборудования и панели оператора в электронном виде включить в объём поставки.

    - Сетевое оборудование;

    - Автоматические выключатели;

    - ИБП 24 В, обеспечивающее работоспособность контроллерного оборудования не менее 1 часа;

    - Наличие защиты модулей контроллерного оборудования от перенапряжения;

    - Тип системы заземления – TN-S.

    - Наличие защиты модулей контроллерного оборудования от перенапряжения;

    - Для питания цепей управления от сети переменного тока обязательным является использование разделительных трансформаторов.

    - Для работы измерительных преобразователей и датчиков используются отдельные источники питания напряжением 24В постоянного тока. Не допускается в качестве питания измерительных преобразователей и датчиков использовать встроенный в контроллер источник питания.

    - Обязательно использование гальванической развязки и защиты выходов контроллера в виде реле, наличие защиты модулей контроллерного оборудования от перенапряжения. Напряжение срабатывания входов ПЛК 24В постоянного тока.

    - Шкаф навесного исполнения;

    - Номинальное напряжение – 230В, 50Гц

    - Степень защиты от внешних воздействий – не ниже IP54;

    - Материал корпуса шкафа –сталь, толщина не ниже 1,0мм;

  - На всём электрооборудовании, приборах, органах управления и кабелях должна стоять обязательная и долговременная маркировка в соответствии с документами по управлению. На кабелях и линиях, соответственно на обоих концах, должны быть предусмотрены обязательные, неметаллические таблички с маркировкой (шрифт: чёрный на белом либо на желтом).

  - Монтаж всех встраиваемых устройств осуществляется на монтажной панели, предпочтительно на стандартной профильной шине. Устройства с одинаковым функциональным назначением следует располагать в непосредственной близости друг от друга.

  - Монтаж проводки осуществляется с помощью луженого, многожильного отдельного провода (с втулками) в кабельных каналах, в которых следует запланировать резервное место не менее 30%. Система крепления и проводки кабеля должны быть обязательно привинчены, а не склеены.

  - Следующие цвета являются обязательными:

- зелёный/жёлтый - защитный провод;

- светло-синий -	нулевой провод и электроцепь с внутренней защитой;

- чёрный - цепи оперативного тока 24 В постоянного напряжения DC„+“и „-“

- красный -	силовые цепи 230/400 В переменного тока AC, цепи оперативного тока 230 В переменного напряжения AC;

  - Наличие сервисной розетки;

  - Наличие местного освещения;

  - Подвод кабелей снизу через гермовводы с сохранением степени защиты шкафа;

  - Обслуживание – одностороннее

  - Внутри шкафа предусмотреть карман для размещения комплекта актуальных документов (схема Э3, перечень и назначение автоматических выключателей).

  - Цвет проводов задокументировать в пояснениях для шкафа управления.

  - Конструкторскую документацию согласовать с заказчиком, эксплуатирующей организацией;

  - Изменение в конструктиве, номенклатуре применяемой комплектации согласовать с проектной организацией.

  - Поставляемое оборудование должно быть новым (не бывшим в эксплуатации).

  - Шкаф должен поставляться смонтированным с завершенной внутренней электрической обвязкой всех элементов.

  - Лампы сигнализации.

  - Технические характеристики в соответствии с  проектным решением (25.066-АТХ.Н2.)

  - Гарантийные обязательства: не менее 12 месяцев с даты ввода оборудования в эксплуатацию, но не более 24 месяцев с даты поставки.

6.3. Сборка управления приводами запорной арматуры 7 приводов в количестве 1 шт.

    - Предназначен для защиты задвижек и управления в ручном и дистанционном (с пульта управления) режимах управления (7 шт.).

    - Индикация состояния задвижек (открыта/закрыта/авария);

    - Передача сигналов состояния, управления, в контроллерный шкаф и пульт управления в соответствии с проектным решением 25.066-АТХ;

    - Тип системы заземления – TN-S.

    - Рабочий температурный диапазон от +5 до +40 С;

    - Степень защиты не ниже	IP 54;

    - Класс защиты от поражения электрическим током	1;

    - Климатическое исполнение по ГОСТ15150-69 УХЛ3;

    - Номинальный режим работы круглосуточный;

    - Диапазон напряжения питания, В 400±10%;

    - Номинальная частота питающей сети, Гц	50 ±2%;

    - Корпус из листовой стали, с оцинкованной монтажной панелью, профильной шиной, защитной крышкой, кабельным вводом согласно степени защиты, с выравниванием потенциалов, заземляющей шиной, при необходимости с экранированной шиной, с петлёй для транспортировки и монтажным инвентарём.

    - На всём электрооборудовании, приборах, органах управления и кабелях должна стоять обязательная и долговременная маркировка в соответствии с документами по управлению. На кабелях и линиях, соответственно на обоих концах, должны быть предусмотрены обязательные, неметаллические таблички с маркировкой (шрифт: чёрный на белом либо на желтом).

    - Монтаж всех встраиваемых устройств осуществляется на монтажной панели, предпочтительно на стандартной профильной шине. Устройства с одинаковым функциональным назначением следует располагать в непосредственной близости друг от друга.

    - Монтаж проводки осуществляется с помощью луженого, многожильного отдельного провода (с втулками) в кабельных каналах, в которых следует запланировать резервное место не менее 30%. Система крепления и проводки кабеля должны быть обязательно привинчены, а не склеены.

    - Следующие цвета являются обязательными:

- зелёный/жёлтый - защитный провод;

- светло-синий -	нулевой провод и электроцепь с внутренней защитой;

- чёрный - цепи оперативного тока 24 В постоянного напряжения DC„+“ и „-“

- красный -	силовые цепи 230/400 В переменного тока AC, цепи оперативного тока 230 В переменного напряжения AC;

    - Внутри шкафа должен быть карман для размещения комплекта актуальных документов (схема Э3, перечень и назначение автоматических выключателей).

    - Цвет проводов следует задокументировать в пояснениях для шкафа управления.

    - Конструкторская документация должна быть согласована с заказчиком, эксплуатирующей организацией;

    - Изменение в конструктиве, номенклатуре применяемой комплектации должно быть согласовано с проектной организацией;

    - Поставляемое оборудование должно быть новым (не бывшим в эксплуатации).

    - Шкаф должен поставляться смонтированным с завершенной внутренней электрической обвязкой всех элементов.

    - Технические характеристики в соответствии с проектным решением (25.066-АТХ.Н3).

    - Гарантийные обязательства: не менее 12 месяцев с даты ввода оборудования в эксплуатацию, но не более 24 месяцев с даты поставки.

  - Щит управления дренажным насосом 5.5кВт (ручное управление) в количестве 1 шт.

    - Шкаф наружного исполнения, с установкой на фундаментный цоколь, установочная рама в комплекте;

    - Функционал и управление в соответствии с проектным решением 25.066-АТХ;

    - Номинальное напряжение – 400В, 50Гц;

    - Степень защиты от внешних воздействий – не ниже IP54;

    - Материал корпуса шкафа – полиэстр;

    - Кабельные вводы снизу;

    - На ввод дифавтомат и реле контроля напряжения;

    - Элементы защиты от «сухого хода» и перегрева обмоток типа PTC/TK;

    - Подключение двигателя и поплавка «сухого хода» через герметичные разъемы с колпачками (ответные кабельные разъемы в комплекте).

    - Технические характеристики в соответствии с проектным решением (25.066-АТХ.Н4).

    - Гарантийные обязательства: не менее 12 месяцев с даты ввода оборудования в эксплуатацию, но не более 24 месяцев с даты поставки.

- ЛОТ №7 Вентиляция в количестве 1 комплект.

  - Приточная установка напольного типа (ВЕРОСА-300-019-00-00-УЗ ПО б/з 261000706-БЛР или аналог) в количестве 1 шт.

    - Тип установки – приточная установка напольного типа (сторона обслуживания – слева)

    - Исполнение - общепромышленное

    - Топология – одноэтажная установка

    - Забор наружного воздуха - вверх, выхлоп – вверх.

    - Габариты установки - 700×450(h)×2090(L)

    - L-1000 м3/ч, Р=300Па

    - Моноблок:

      - Блок воздухоприемный (один горизонтальный клапан)

      - Фильтр панельный G4

      - Воздухонагреватель электрический от – 240С до +160С

      - Q=13400Вт.

    - Моноблок

      - Камера промежуточная

      - Вентилятор, выхлоп вверх с электродвигателем N=0,37кВт, n=2730об/мин, класс защиты не хуже IP54.

    - Гарантийные обязательства: не менее 12 месяцев с даты ввода оборудования в эксплуатацию, но не более 24 месяцев с даты поставки.

  - Шкаф системы автоматического управления с частотным преобразователем для системы вентиляции п.7.1. в количестве 1 шт.

    - Функционал и управление в соответствии с проектным решением (25.066-АТХ);

    - Шкаф навесного исполнения;

    - Номинальное напряжение – 400В, 50Гц;

    - Степень защиты от внешних воздействий – не ниже IP54;

    - Для вентсистем с электрокалорифером - 0-10В для регулировки мощности ЭК, а также исх. НОСК для «ПУСКА» нагрева;

    - Пуск вентилятора – прямой пуск двигатель до 1,6А;

    - В комплекте с настенным терминалом, связь по RS485;

    - В комплекте с датчиками:

- засорения фильтра;

- работы вентилятора;

- температуры канального типа.

7.1.8. Гарантийные обязательства: не менее 12 месяцев с даты ввода оборудования в эксплуатацию, но не более 24 месяцев с даты поставки.

  - Шкаф силовой электровоздухонагревателя установки п.7.1. в количестве 1 шт.

    - Шкаф навесного исполнения;

    - Номинальное напряжение – 400В 50Гц;

    - Степень защиты от внешних воздействий – не ниже IP54;

    - Материал корпуса шкафа – сталь;

    - Подключение 6 групп ТЭНов: 6х2.25 кВт;

    - Подключение термостатов защиты от перегрева электрокалорифера;

    - Управляющий сигнал 0-10В для регулировки мощности ЭК, а также НОСК для «ПУСКА» нагрева.

    - Гарантийные обязательства: не менее 12 месяцев с даты ввода оборудования в эксплуатацию, но не более 24 месяцев с даты поставки.

- Лот №8 Инструмент и оборудование для снегосплавного пункта в количестве 13 шт.

  - Станок сверлильный в количестве 1 шт.

    - Габаритный размер, не более: (Д × Ш × В)740 × 430 × 1630 мм

    - Комплект крепежа: 1

    - Материал основания станка: Чугун

    - Материал рабочего стола: Чугун

    - Мощность: 1,1 кВт

    - Напряжение питающей сети: 380 В

    - Частота тока: 50 Гц

    - Количество скоростей, не более: 6

    - Мин. частота вращения на холостом ходу, не менее: 290 об/мин

    - Максимальная частота вращения на холостом ходу, не более: 2150 об/мин.

    - Ход шпинделя: 125 мм

    - Максимальный диаметр сверления: 24 мм

    - Конус шпинделя: MK-3

    - Посадка сверлильного патрона: B18

    - Наличие подсветки

    - Размер рабочего стола, не менее: (Д × Ш)356 × 356 мм

    - Тип передачи: Ременная

    - Тип электродвигателя: Асинхронный

    - Угол наклона стола: -45…+45

    - Наличие защитного экрана

    - В составе конкурсной документации должны быть представлены:

      - Паспорт

      - Руководство по эксплуатации

    - Гарантийные обязательства: не менее 12 месяцев с даты ввода оборудования в эксплуатацию, но не более 24 месяцев с даты поставки.

  - Станок шлифовально-заточной в количестве 1 шт.

    - Мощность привода: 2.2 кВт.

    - Частота вращения: 1500 об/мин.

    - Напряжение сети: 380 В (3 фазы), 50 Гц.

    - Тип установки: Напольный.

    - Размер шлифовального круга: Диаметр не менее 300–350 мм.

    - Количество кругов: 2 (двусторонний).

    - Исполнение: Прямое вращение кругов от электродвигателя.

    - Наличие защитной блокировки, предотвращающей пуск при открытом защитном кожухе.

    - Встроенный светильник для местного освещения рабочей зоны.

    - Пылеотсос для удаления образующейся пыли.

    - В составе конкурсной документации должны быть представлены:

      - Паспорт

      - Руководство по эксплуатации

    - Гарантийные обязательства: не менее 12 месяцев с даты ввода оборудования в эксплуатацию, но не более 24 месяцев с даты поставки.

  - Тиски слесарные 1 в количестве 1 шт.

    - Тип: слесарные.

    - Материал изготовления высокопрочный чугун.

    - Крепление винты.

    - Наличие наковальни на тисках.

    - Наличие поворотного механизма у основания тисков (разворот на 360°).

    - Ширина губок 200мм.

    - Максимальное раскрытие губок 240мм

    - Глубина зева 111 мм

    - Вид губок рифленые

    - Губки из упрочненной Hi-Q стали закалены и отшлифованы.

    - Возможность смены губок.

    - Усилие зажима не менее 5200 кг.

    - Гарантийные обязательства: не менее 12 месяцев с даты ввода оборудования в эксплуатацию, но не более 24 месяцев с даты поставки.

  - Тиски слесарные 2 в количестве 1 шт.

    - Тип: слесарные.

    - Материал изготовления высокопрочный чугун.

    - Крепление винты. (диаметр 23мм)

    - Наличие наковальни на тисках.

    - Наличие поворотного механизма с фиксатором у основания тисков (разворот на 360°).

    - Ширина губок 300мм.

    - Максимальное раскрытие губок 325мм

    - Вид губок сменные закаленные губки с сетчатой насечкой

    - Губки из упрочненной Hi-Q стали закалены и отшлифованы.

    - Зажим для деталей с круглым сечением (труб и цилиндрических деталей)

    - Гарантийные обязательства: не менее 12 месяцев с даты ввода оборудования в эксплуатацию, но не более 24 месяцев с даты поставки.

  - Верстак слесарный LxBxH не более 866x1200x700 (мм) в количестве 1 шт.

    - Верстак металлический двухтумбовый с полками.

    - Металлический верстак предназначен для оборудования рабочих мест на промышленных предприятиях, в мастерских.

    - Распределенная нагрузка на столешницу от 900 кг и более.

    - Столешница верстака окрашена полиуритановой ударопрочной краской. Металлическая (сталь от 4 до 6 мм)

    - Гарантийные обязательства: не менее 12 месяцев с даты ввода оборудования в эксплуатацию, но не более 24 месяцев с даты поставки.

  - Верстак слесарный LxBxH не более 1600x1200x700 (мм) в количестве 1 шт.

    - Верстак металлический бестумбовый.

    - Металлический верстак предназначен для оборудования рабочих мест на промышленных предприятиях, в мастерских.

    - Распределенная нагрузка на столешницу от 900 кг и более.

    - Столешница верстака окрашена полиуритановой ударопрочной краской Металлическая (сталь от 4 до 6 мм).

    - Гарантийные обязательства: не менее 12 месяцев с даты ввода оборудования в эксплуатацию, но не более 24 месяцев с даты поставки.

  - Стеллаж полочный LxBxH не более 1000х500х2000 (мм) в количестве 1 шт.

    - Не менее 5 полок (нагрузка на полку не менее 150кг)

    - Допустимая распределенная нагрузка на одну полку - не более 300кг.

    - Полки для универсального полочного стеллажа - металлические (углеродистая сталь с полимерно-порошковым покрытием).

    - Толщина металла:

    - Полка – не менее 0.8 мм;

    - Стойка – не менее 1.5 мм.

    - Гарантийные обязательства: не менее 12 месяцев с даты ввода оборудования в эксплуатацию, но не более 24 месяцев с даты поставки.

  - Стеллаж металлический LxBxH не более 1000х500х1700 (мм) в количестве 6 шт.

    - 5 полок (нагрузка на полку не менее 150кг)

    - Допустимая распределенная нагрузка на одну полку - не более 300кг.

    - Полки для универсального полочного стеллажа - металлические (углеродистая сталь с полимерно-порошковым покрытием).

    - Толщина металла:

    - Полка – не менее 0.8 мм;

    - Стойка – не менее 1.5 мм.

    - Гарантийные обязательства: не менее 12 месяцев с даты ввода оборудования в эксплуатацию, но не более 24 месяцев с даты поставки.