ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на закупку оборудования и материалов для объекта:

«Текущий ремонт помещений для дезинфекции учреждения здравоохранения "10-я городская клиническая больница" по адресу г. Минск, ул. Уборевича, 73»

- Общая информация об объекте закупки:

Объект закупки: Поставка оборудования и материалов для строительства объекта текущего ремонта в объеме, указанном в спецификации (Приложение 1), с учетом требований опросных листов (Приложение 2).

- Стандарт товаров

Подробное описание технических требований к оборудованию изложены на опросных листах (Приложение 2), конкретный перечень материалов (в приложении 1 указан ориентировочный перечень) определяет поставщик на основании выполненных им расчетов систем и разработанных им планов и схем размещения оборудования и элементов систем вентиляции (учесть требования ТКП 45-4.02-87-2009).

Критерии (технические) для выбора наилучшего предложения и поставщика:

- Оптимальная (энергоэффективная) схема компоновки (план размещения) системы вентиляции;

- Соответствие габаритным размерам, массе, КПД, энергоэффективности;

- Соответствие техническим требованиям ТЗ;

- Материалоемкость и срок службы;

- Наивысшие технические показатели (max КПД и пр.).

При исполнении Контракта по согласованию Заказчика с Поставщиком допускается поставка Товара, качество, технические и функциональные характеристики (потребительские свойства) которого являются улучшенными по сравнению с качеством и соответствующими техническими и функциональными характеристиками Товара, указанными в Техническом задании.

- Требования к конкурсной документации

Для возможности оценки соответствия предлагаемого к поставке оборудования требованиям настоящего Технического задания и действующим нормативным правовым актам РБ, претендент в конкурсном предложении должен предоставить:

- Расчет с подбором всех узлов, магистралей воздуховодов, комплекта оборудования, подтверждается планами и схемами вентиляционных систем со спецификациями.

- Оригинальную техническую документацию по всем предлагаемым позициям технического задания на русском языке;

- Документальные материалы от производителей для подтверждения технических и функциональных параметров закупаемого оборудования и материалов;

- Авторизацию от производителей для подтверждения полномочий представлять их оборудование на территории РБ;

- Руководство пользователя на русском языке;

- Технические характеристики вентиляционного оборудования должны быть подтверждены оригинальной печатной продукцией от производителя;

- Официальный представитель фирм-производителей должен представить документацию, подтверждающую качество предлагаемого оборудования;

- Полную спецификацию (технический подбор) на предлагаемое вентиляционное и холодильное оборудование (в том числе на автоматизацию систем);

- Обязательства, в случае выбора победителем, по возмещению расходов по монтажу/демонтажу товара, в случае его замены, на протяжении гарантийного срока на закупаемое оборудование при несении гарантийных обязательств.

4. Дополнительные требования к предмету закупки

Поставщик оборудования обязан выполнить собственными силами, либо с привлечением третьих лиц:

- Расчет с подбором всех узлов, магистралей воздуховодов, комплекта оборудования, подтверждается планами и схемами вентиляционных систем со спецификациями.

- Оформление и передачу заказчику технической документации.

5. Порядок сдачи-приемки

Поставщик вправе осуществить досрочную поставку товара. Время для доставки товара на площадку Заказчика - с 8:00 до 16:00, дату и время поставки Товара Поставщик согласовывает с Заказчиком, срок поставки товара согласно предложению поставщика.

Поставку товара допускается производить партиями.

Товар принимается по факту поставки на основании товаротранспортных накладных.

Поставляемый Товар проверяется на соответствие требованиям технического задания в момент поставки (поступления на склад Заказчика), как при помощи имеющихся средств контроля Заказчика и (или) с участием приглашенных специалистов.

6. Объем н сроки, гарантии качества

Поставка Товара должна быть выполнены в полном объеме в срок не позднее 11.08.2026.

Поставщик предоставляет гарантии качества Товара на срок, аналогичный гарантиям качества завода-изготовителя, но не менее 24 (Двадцати четырех) месяцев с момента ввода оборудования в эксплуатацию.

7. Требования к условиям поставки

Поставка Товара на Объект Заказчика, погрузо-разгрузочные работы с использованием собственного такелажного оборудования, транспортные расходы, расходы по уборке, вывозу и утилизации упаковочного материала и тары осуществляются силами и средствами Поставщика. К данным видам работ (услуг) допускается привлечение третьих лиц. При этом Поставщик несет ответственность перед Заказчиком за действия (бездействия) третьих лиц как за свои собственные.

Приложения:

- Спецификация оборудования и материалов;

- Опросные листы;

- Планы помещений с расстановкой оборудования.

Приложение 1 к техническому заданию

Спецификация оборудования и материалов

| № п/п | Наименование | Ед. изм. | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- |
| Комплект оборудования и материалов должен включать |  |  |  |
| для дезкамеры (ориентировочно) |  |  |  |
| 1 | Вентиляционная установка с рекуперацией и встроенной автоматикой | шт | 1 |
| 2 | Пульт управления (цветной ЖК-пульт) | шт | 1 |
| 3 | Рама опорная | шт | 1 |
| 4 | Вентилятор канальный круглый | шт | 1 |
| 5 | Вентилятор канальный прямоугольный шумоизолированный | шт | 1 |
| 6 | Электропривод | шт | 2 |
| 7 | Клапан воздушный прямоугольный | шт | 2 |
| 8 | Шумоглушитель прямоугольный | шт | 1 |
| 9 | Гибкая вставка | шт | 1 |
| 10 | Шумоглушитель круглый | шт | 3 |
| 11 | Шумоглушитель круглый | шт | 1 |
| 12 | Заслонка регулирующая | шт | 1 |
| 13 | Заслонка регулирующая | шт | 2 |
| 14 | Заслонка регулирующая | шт | 3 |
| 15 | Решетка наружная круглая | шт | 1 |
| 16 | Обратный клапан | шт | 1 |
| 17 | Диффузор круглый приточный (металлический) | шт | 5 |
| 18 | Диффузор круглый вытяжной (металлический) | шт | 1 |
| 19 | Диффузор круглый вытяжной (металлический) | шт | 4 |
| 20 | Анемостат потолочный | шт | 10 |
| 21 | Узел подключения боковой | шт | 10 |
| 22 | Мат ламельный ТЕХНО 35 толщина 40мм (фольгированный с секторами) | м2 | 9 |
| 23 | Комплект воздуховодов и фасонных частей (отводы, переходы тройники), гибкие воздуховоды, местные отсосы от технологического оборудования (в соответствии с расчетом, планом и схемой систем, разработанной претендентом) | комплект | 1 |
| 24 | Комплект креплений воздуховодов, скотч алюминиевый, саморезы, шпильки), (в соответствии с расчетом, планом и схемой систем, разработанной претендентом) | комплект | 1 |
| для утилизатора (ориентировочно) |  |  |  |
| 1 | Вентиляционная установка с рекуперацией и встроенной автоматикой | шт | 1 |
| 2 | Пульт управления (цветной ЖК-пульт) | шт | 1 |
| 3 | Рама опорная | шт | 1 |
| 4 | Вентилятор канальный прямоугольный шумоизолированный | шт | 1 |
| 5 | Электропривод | шт | 2 |
| 6 | Шумоглушитель прямоугольный | шт | 1 |
| 7 | Гибкая вставка | шт | 1 |
| 8 | Шумоглушитель круглый | шт | 3 |
| 9 | Клапан с площадкой под привод | шт | 2 |
| 10 | Заслонка регулирующая | шт | 3 |
| 11 | Заслонка регулирующая | шт | 2 |
| 12 | Решетка наружная круглая | шт | 1 |
| 13 | Обратный клапан | шт | 1 |
| 14 | Решетка вентиляционная | шт | 2 |
| 15 | Решетка вентиляционная | шт | 1 |
| 16 | Решетка вентиляционная | шт | 3 |
| 17 | Мат ламельный ТЕХНО 35 толщина 40мм (фольгированный с секторами) | м2 | 9 |
| 18 | Комплект воздуховодов и фасонных частей (отводы, переходы тройники), гибкие воздуховоды, зонты над технологическим оборудованием (в соответствии с расчетом, планом и схемой систем, разработанной претендентом) | комплект | 1 |
| 19 | Комплект креплений воздуховодов, скотч алюминиевый, саморезы, шпильки), (в соответствии с расчетом, планом и схемой систем, разработанной претендентом) | комплект | 1 |

*В случае предложения оборудования и материалов с отличными характеристиками от приложения 1 требуется выполнить расчет систем и разработать планы и схемы размещения оборудования и элементов систем.

**Схемы вентиляционных систем, раскладки оборудования и воздуховодов разрабатываются претендентом, согласно аэродинамического расчета.

Приложение 2 к техническому заданию

Опросный лист для вентиляционного оборудования дезкамеры

- Приточно-вытяжная установка в теплоизолированном корпусе 45 мм (негорючая минвата)

- Установка должна состоять из 3-х быстросборных частей (размер большей части не более 750х1200х1200 мм)

- Установка должна иметь встроенную в корпус автоматику (в том числе шкаф управления)

- Фильтр панельный F7 2× 525×510×46 мм

- Встроенный гликолиевый (40%) рекуператор. Встроенный в установку узел рекуперации (с циркуляционным насосом, расширительным баком, запорной арматурой, трубопроводы в теплоизоляции)

- Нагреватель электрический: максимальная мощность 9 кВт

- Вентилятор L=2100 м3/ч, 260 Па; Ny=1,14 кВт ЕС двигатель; класс двигателя IE4

- Фильтр панельный F5; (на вытяжку) 2× 525×510×46 мм

- Вентилятор L=2100м3/ч, 260Па; Ny=1,14кВт ЕС двигатель; класс двигателя IE4

- Габариты (не более) длина - 2100 мм; высота – 1150 мм; ширина -1150 мм; толщина стенок – 45 мм негорючая минерал. вата (λ=0,036 W/mK)

- Встроенная автоматика (внутри корпуса установки)

- В комплекте с цветным ЖК-пультом управления

- Подключение воздуховодов 4×500×400 мм (вверх) и 4 резервных выхода 4×500×400 мм по бокам

- Напряжение питания 3~ 400 В

- Шум на всасывании вытяжка не более 65 дБ

- Шум на нагнетании приток не более 75 дБ

- Шум в окружение(3м) не более 42 дБ

- Масса не более 500 кг

- Макс. уровень внешних утечек при +400Па - до 1%

- Макс. уровень внешних утечек при -400Па – до 1%

- Макс. уровень внутренних утечек – 1,5%

- Все углы и переходы, профилированные силиконом

- Прессостаты полностью смонтированы внутри установки

- Выполнена разводка кабелей внутри

- Оборудование должно быть полностью автоматизировано и работать в автоматическом режиме

- Оборудование должно поставляется в полной заводской готовности, исключающей дополнительные строительно-монтажные работы, кроме установки (монтажа)

- Поставляемое оборудование должно быть новым, неиспользованным, без следов коррозии и окислов, без следов деформации конструктивных элементов и представлять собой серийные модели, отражающие все последние модификации дизайна и материалов, соответствовать требованиям действующих нормативных документов и правовых актов, что должно быть подтверждено соответствующими документами, актуальными на момент поставки

Опросный лист для вентиляционного оборудования обеззараживания отходов

- Приточно-вытяжная установка в теплоизолированном корпусе 45 мм (негорючая минвата)

- Установка должна иметь встроенную в корпус автоматику (в том числе шкаф управления)

- Фильтр панельный F7 800×400×46

- Встроенный гликолиевый (40%) рекуператор. Встроенный в установку узел рекуперации (с циркуляционным насосом, расширительным баком, запорной арматурой, трубопроводы в теплоизоляции)

- Нагреватель электрический: максимальная мощность 4,5 кВт

- Вентилятор L=1250м3/ч, 200Па; Ny=0,54кВт ЕС двигатель; класс двигателя IE4

- Фильтр панельный F5; (на вытяжку) 2× 525×510×46мм

- Вентилятор L=1500м3/ч, 200Па; Ny=0,54кВт ЕС двигатель; класс двигателя IE4

- Габариты (не более) длина - 1505 мм; высота – 980 мм; ширина - 910 мм; толщина стенок – 45 мм негорючая минерал. вата (λ=0,036 W/mK)

- Встроенная автоматика (внутри корпуса установки)

- В комплекте с цветным ЖК-пультом управления

- Подключение воздуховодов 4×Ду315мм (вверх) и 4 резервных выхода 4×Ду315мм по бокам

- Напряжение питания 3~ 400В

- Шум на всасывании вытяжка не более 62 дБ

- Шум на нагнетании приток не более 70 дБ

- Шум в окружение(3м) не более 39 дБ

- Масса не более 250 кг

- Макс. уровень внешних утечек при +400Па - до 1%

- Макс. уровень внешних утечек при -400Па – до 1%

- Макс. уровень внутренних утечек – 1,5%

- Все углы и переходы, профилированные силиконом

- Прессостаты полностью смонтированы внутри установки

- Выполнена разводка кабелей внутри

- Оборудование должно быть полностью автоматизировано и работать в автоматическом режиме

- Оборудование должно поставляется в полной заводской готовности, исключающей дополнительные строительно-монтажные работы, кроме установки (монтажа)

- Поставляемое оборудование должно быть новым, неиспользованным, без следов коррозии и окислов, без следов деформации конструктивных элементов и представлять собой серийные модели, отражающие все последние модификации дизайна и материалов, соответствовать требованиям действующих нормативных документов и правовых актов, что должно быть подтверждено соответствующими документами, актуальными на момент поставки

Приложение 2 к техническому заданию

План для разработки схем общеобменной вентиляции и устройства местных отсосов от технологического оборудования дезкамеры

План для разработки схем общеобменной вентиляции и устройства вытяжных зонтов над технологическим оборудованием утилизатора