ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
на закупку оборудования и материалов для объекта:
«Текущий ремонт помещений для дезинфекции учреждения здравоохранения "10-я городская клиническая больница" по адресу г. Минск, ул. Уборевича, 73»

1. Общая информация об объекте закупки:
Объект закупки: Поставка оборудования и материалов для строительства объекта текущего ремонта в объеме, указанном в спецификации (Приложение 1), с учетом требований опросных листов (Приложение 2).

2. Стандарт товаров
Подробное описание технических требований к оборудованию изложены на опросных листах (Приложение 2), конкретный перечень материалов (в приложении 1 указан ориентировочный перечень) определяет поставщик на основании выполненных им расчетов систем и разработанных им планов и схем размещения оборудования и элементов систем вентиляции (учесть требования ТКП 45-4.02-87-2009).
Критерии (технические) для выбора наилучшего предложения и поставщика:
- Оптимальная (энергоэффективная) схема компоновки (план размещения) системы вентиляции;
- Соответствие габаритным размерам, массе, КПД, энергоэффективности;
- Соответствие техническим требованиям ТЗ;
- Материалоемкость и срок службы;
- Наивысшие технические показатели (max КПД и пр.).
При исполнении Контракта по согласованию Заказчика с Поставщиком допускается поставка Товара, качество, технические и функциональные характеристики (потребительские свойства) которого являются улучшенными по сравнению с качеством и соответствующими техническими и функциональными характеристиками Товара, указанными в Техническом задании.

3. Требования к конкурсной документации
Для возможности оценки соответствия предлагаемого к поставке оборудования требованиям настоящего Технического задания и действующим нормативным правовым актам РБ, претендент в конкурсном предложении должен предоставить:
- Расчет с подбором всех узлов, магистралей воздуховодов, комплекта оборудования, подтверждается планами и схемами вентиляционных систем со спецификациями.
- Оригинальную техническую документацию по всем предлагаемым позициям технического задания на русском языке;
- Документальные материалы от производителей для подтверждения технических и функциональных параметров закупаемого оборудования и материалов;
- Авторизацию от производителей для подтверждения полномочий представлять их оборудование на территории РБ;
- Руководство пользователя на русском языке;
- Технические характеристики вентиляционного оборудования должны быть подтверждены оригинальной печатной продукцией от производителя;
- Официальный представитель фирм-производителей должен представить документацию, подтверждающую качество предлагаемого оборудования;
- Полную спецификацию (технический подбор) на предлагаемое вентиляционное и холодильное оборудование (в том числе на автоматизацию систем);
- Обязательства, в случае выбора победителем, по возмещению расходов по монтажу/демонтажу товара, в случае его замены, на протяжении гарантийного срока на закупаемое оборудование при несении гарантийных обязательств.

4. Дополнительные требования к предмету закупки
Поставщик оборудования обязан выполнить собственными силами, либо с привлечением третьих лиц:
- Расчет с подбором всех узлов, магистралей воздуховодов, комплекта оборудования, подтверждается планами и схемами вентиляционных систем со спецификациями. 
- Оформление и передачу заказчику технической документации.

5. Порядок сдачи-приемки
Поставщик вправе осуществить досрочную поставку товара. Время для доставки товара на площадку Заказчика - с 8:00 до 16:00, дату и время поставки Товара Поставщик согласовывает с Заказчиком, срок поставки товара согласно предложению поставщика.
Поставку товара допускается производить партиями.
Товар принимается по факту поставки на основании товаротранспортных накладных.
Поставляемый Товар проверяется на соответствие требованиям технического задания в момент поставки (поступления на склад Заказчика), как при помощи имеющихся средств контроля Заказчика и (или) с участием приглашенных специалистов.

6. Объем н сроки, гарантии качества
Поставка Товара должна быть выполнены в полном объеме в срок не позднее 11.08.2026. 
Поставщик предоставляет гарантии качества Товара на срок, аналогичный гарантиям качества завода-изготовителя, но не менее 24 (Двадцати четырех) месяцев с момента ввода оборудования в эксплуатацию. 
7. Требования к условиям поставки
Поставка Товара на Объект Заказчика, погрузо-разгрузочные работы с использованием собственного такелажного оборудования, транспортные расходы, расходы по уборке, вывозу и утилизации упаковочного материала и тары осуществляются силами и средствами Поставщика. К данным видам работ (услуг) допускается привлечение третьих лиц. При этом Поставщик несет ответственность перед Заказчиком за действия (бездействия) третьих лиц как за свои собственные.
Приложения:
1. Спецификация оборудования и материалов;
2. Опросные листы;
3. Планы помещений с расстановкой оборудования.
	
Приложение 1 к техническому заданию

Спецификация оборудования и материалов


	№ п/п
	Наименование
	Ед. изм.
	Кол-во

	Комплект оборудования и материалов должен включать

	для дезкамеры (ориентировочно)

	1
	Вентиляционная установка с рекуперацией и встроенной автоматикой 
	шт
	1

	2
	Пульт управления (цветной ЖК-пульт) 
	шт
	1

	3
	Рама опорная 
	шт
	1

	4
	Вентилятор канальный круглый 
	шт
	1

	5
	Вентилятор канальный прямоугольный шумоизолированный 
	шт
	1

	6
	Электропривод 
	шт
	2

	7
	Клапан воздушный прямоугольный 
	шт
	2

	8
	Шумоглушитель прямоугольный 
	шт
	1

	9
	Гибкая вставка 
	шт
	1

	10
	Шумоглушитель круглый 
	шт
	3

	11
	Шумоглушитель круглый 
	шт
	1

	12
	Заслонка регулирующая 
	шт
	1

	13
	Заслонка регулирующая 
	шт
	2

	14
	Заслонка регулирующая 
	шт
	3

	15
	Решетка наружная круглая 
	шт
	1

	16
	Обратный клапан 
	шт
	1

	17
	Диффузор круглый приточный (металлический) 
	шт
	5

	18
	Диффузор круглый вытяжной (металлический) 
	шт
	1

	19
	Диффузор круглый вытяжной (металлический) 
	шт
	4

	20
	Анемостат потолочный 
	шт
	10

	21
	Узел подключения боковой 
	шт
	10

	22
	Мат ламельный ТЕХНО 35 толщина 40мм (фольгированный с секторами)
	м2
	9

	23
	Комплект воздуховодов и фасонных частей (отводы, переходы тройники), гибкие воздуховоды, местные отсосы от технологического оборудования (в соответствии с расчетом, планом и схемой систем, разработанной претендентом)
	комплект
	1

	24
	Комплект креплений воздуховодов, скотч алюминиевый, саморезы, шпильки), (в соответствии с расчетом, планом и схемой систем, разработанной претендентом)
	комплект
	1

	для утилизатора (ориентировочно)

	1
	Вентиляционная установка с рекуперацией и встроенной автоматикой 
	шт
	1

	2
	Пульт управления (цветной ЖК-пульт)
	шт
	1

	3
	Рама опорная 
	шт
	1

	4
	Вентилятор канальный прямоугольный шумоизолированный 
	шт
	1

	5
	Электропривод 
	шт
	2

	6
	Шумоглушитель прямоугольный 
	шт
	1

	7
	Гибкая вставка 
	шт
	1

	8
	Шумоглушитель круглый 
	шт
	3

	9
	Клапан с площадкой под привод 
	шт
	2

	10
	Заслонка регулирующая 
	шт
	3

	11
	Заслонка регулирующая 
	шт
	2

	12
	Решетка наружная круглая 
	шт
	1

	13
	Обратный клапан
	шт
	1

	14
	Решетка вентиляционная 
	шт
	2

	15
	Решетка вентиляционная 
	шт
	1

	16
	Решетка вентиляционная 
	шт
	3

	17
	Мат ламельный ТЕХНО 35 толщина 40мм (фольгированный с секторами)
	м2
	9

	18
	Комплект воздуховодов и фасонных частей (отводы, переходы тройники), гибкие воздуховоды, зонты над технологическим оборудованием (в соответствии с расчетом, планом и схемой систем, разработанной претендентом)
	комплект
	1

	19
	Комплект креплений воздуховодов, скотч алюминиевый, саморезы, шпильки), (в соответствии с расчетом, планом и схемой систем, разработанной претендентом)
	комплект
	1


*В случае предложения оборудования и материалов с отличными характеристиками от приложения 1 требуется выполнить расчет систем и разработать планы и схемы размещения оборудования и элементов систем.
**Схемы вентиляционных систем, раскладки оборудования и воздуховодов разрабатываются претендентом, согласно аэродинамического расчета.

Приложение 2 к техническому заданию

Опросный лист для вентиляционного оборудования дезкамеры

· Приточно-вытяжная установка в теплоизолированном корпусе 45 мм (негорючая минвата)
· Установка должна состоять из 3-х быстросборных частей (размер большей части не более 750х1200х1200 мм)
· Установка должна иметь встроенную в корпус автоматику (в том числе шкаф управления)
· Фильтр панельный F7 2× 525×510×46 мм
· Встроенный гликолиевый (40%) рекуператор. Встроенный в установку узел рекуперации (с циркуляционным насосом, расширительным баком, запорной арматурой, трубопроводы в теплоизоляции)
· Нагреватель электрический: максимальная мощность 9 кВт
· Вентилятор L=2100 м3/ч, 260 Па; Ny=1,14 кВт ЕС двигатель; класс двигателя IE4
· Фильтр панельный F5; (на вытяжку) 2× 525×510×46 мм
· Вентилятор L=2100м3/ч, 260Па; Ny=1,14кВт ЕС двигатель; класс двигателя IE4
· Габариты (не более) длина - 2100 мм; высота – 1150 мм; ширина -1150 мм; толщина стенок – 45 мм негорючая минерал. вата (λ=0,036 W/mK)
· Встроенная автоматика (внутри корпуса установки)
· В комплекте с цветным ЖК-пультом управления
· Подключение воздуховодов 4×500×400 мм (вверх) и 4 резервных выхода 4×500×400 мм по бокам
· Напряжение питания 3~ 400 В
· Шум на всасывании вытяжка не более 65 дБ
· Шум на нагнетании приток не более 75 дБ
· Шум в окружение(3м) не более 42 дБ
· Масса не более 500 кг
· Макс. уровень внешних утечек при +400Па - до 1%
· Макс. уровень внешних утечек при -400Па – до 1%
· Макс. уровень внутренних утечек – 1,5%
· Все углы и переходы, профилированные силиконом
· Прессостаты полностью смонтированы внутри установки
· Выполнена разводка кабелей внутри
· Оборудование должно быть полностью автоматизировано и работать в автоматическом режиме
· Оборудование должно поставляется в полной заводской готовности, исключающей дополнительные строительно-монтажные работы, кроме установки (монтажа)
· Поставляемое оборудование должно быть новым, неиспользованным, без следов коррозии и окислов, без следов деформации конструктивных элементов и представлять собой серийные модели, отражающие все последние модификации дизайна и материалов, соответствовать требованиям действующих нормативных документов и правовых актов, что должно быть подтверждено соответствующими документами, актуальными на момент поставки
Опросный лист для вентиляционного оборудования обеззараживания отходов

· Приточно-вытяжная установка в теплоизолированном корпусе 45 мм (негорючая минвата)
· Установка должна иметь встроенную в корпус автоматику (в том числе шкаф управления)
· Фильтр панельный F7 800×400×46
· Встроенный гликолиевый (40%) рекуператор. Встроенный в установку узел рекуперации (с циркуляционным насосом, расширительным баком, запорной арматурой, трубопроводы в теплоизоляции)
· Нагреватель электрический: максимальная мощность 4,5 кВт
· Вентилятор L=1250м3/ч, 200Па; Ny=0,54кВт ЕС двигатель; класс двигателя IE4
· Фильтр панельный F5; (на вытяжку) 2× 525×510×46мм
· Вентилятор L=1500м3/ч, 200Па; Ny=0,54кВт ЕС двигатель; класс двигателя IE4
· Габариты (не более) длина - 1505 мм; высота – 980 мм; ширина - 910 мм; толщина стенок – 45 мм негорючая минерал. вата (λ=0,036 W/mK)
· Встроенная автоматика (внутри корпуса установки)
· В комплекте с цветным ЖК-пультом управления
· Подключение воздуховодов 4×Ду315мм (вверх) и 4 резервных выхода 4×Ду315мм по бокам
· Напряжение питания 3~ 400В
· Шум на всасывании вытяжка не более 62 дБ
· Шум на нагнетании приток не более 70 дБ
· Шум в окружение(3м) не более 39 дБ
· Масса не более 250 кг
· Макс. уровень внешних утечек при +400Па - до 1%
· Макс. уровень внешних утечек при -400Па – до 1%
· Макс. уровень внутренних утечек – 1,5%
· Все углы и переходы, профилированные силиконом
· Прессостаты полностью смонтированы внутри установки
· Выполнена разводка кабелей внутри
· Оборудование должно быть полностью автоматизировано и работать в автоматическом режиме
· Оборудование должно поставляется в полной заводской готовности, исключающей дополнительные строительно-монтажные работы, кроме установки (монтажа)
· Поставляемое оборудование должно быть новым, неиспользованным, без следов коррозии и окислов, без следов деформации конструктивных элементов и представлять собой серийные модели, отражающие все последние модификации дизайна и материалов, соответствовать требованиям действующих нормативных документов и правовых актов, что должно быть подтверждено соответствующими документами, актуальными на момент поставки

Приложение 2 к техническому заданию

План для разработки схем общеобменной вентиляции и устройства местных отсосов от технологического оборудования дезкамеры

[image: ]
План для разработки схем общеобменной вентиляции и устройства вытяжных зонтов над технологическим оборудованием утилизатора

[bookmark: _GoBack][image: ]
image1.png
[~

632

—r
iz

[
oy

—r
2Zlin

ek e




image2.png
TloMemenHe
XpaHeHn
TOTeHKH

120m2

Texznraeckoe
TIOMSICHHES

6.4m2

3.9m2

KomtaTa 00essapaxHBaHIA
OTXOROB
480m2

[ O





