Управление делами	УТВЕРЖДАЮ 
Президента Республики Беларусь	Главный врач
	
	____________ И.С. Абельская
Государственное учреждение
«Республиканский клинический	        «____»   __06____ 2026 г.
медицинский центр»

Техническое задание 

1. Предмет закупки: Услуги по изменению конфигурации микропроцессорных контроллеров и уставки времени срабатывания АВР 0,4 кВ и проверки сработки АВР.
2. Код ОКРБ 007-2012 (подвид) и его наименование: 33.14.11.500 Услуги по ремонту и техническому обслуживанию электрораспределительной и регулирующей аппаратуры 
3. Необходимое количество (согласно ОКРБ 008-2021): 1 усл.ед.
4. Предназначение предмета закупки или область применения: 
- услуги по изменению конфигурации микропроцессорных контроллеров и уставки времени срабатывания АВР 0,4 кВ, проверка сработки АВР.
5. Описание предмета закупки:  

Перечень оборудования и виды работ:
	№ П/П
	Оборудование
	Кол-во, шт.
	[bookmark: _GoBack]Вид работ по устройству АВР со схемой восстановления напряжения

	
	
	
	

	1
	АВР на микропроцессорных контроллерах EATON Easy 512-AC-RC 10
	7
	изменение конфигурации микропроцессорных контроллеров и уставки времени срабатывания АВР 0,4 кВ,  проверки сработки АВР

	2
	АВР на микропроцессорных контроллерах EATON Easy 719-AC-RC
	5
	изменение конфигурации микропроцессорных контроллеров и уставки времени срабатывания АВР 0,4 кВ,  проверки сработки АВР

	3
	АВР на микропроцессорных контроллерах EATON Easy 719-DC-RC Moeller
	1
	изменение конфигурации микропроцессорных контроллеров и уставки времени срабатывания АВР 0,4 кВ,  проверки сработки АВР



При изменении конфигурации предусмотреть наличие функции непрерывного (постоянного) контроля наличия напряжения на вводных коммутационных аппаратах с блокировкой пуска работы исполнительного органа АВР-0,4 кВ при восстановлении напряжения на коммутационном аппарате. Предусмотреть изменение уставки срабатывания АВР-0,4 кВ (выставить уставку времени равную 1 секунде), уставку времени самовозврата схемы при восстановлении напряжения не изменять. Выполнить проверку временных характеристик работы и проверку срабатывания АВР-0,4 кВ. 
По результатам выполненных работ оформить соответствующие акты и протоколы и предоставить Заказчику. 

Работы по проверке отсутствия ложных срабатываний АВР 0,4 кВ при срабатывании быстродействующих АВР-10 кВ установленных в РУ 10 кВ ТП 1919 организовать и провести совместно с балансодержателем трансформаторной подстанции (филиал «Минские электрические сети» РУП «Минскэнерго»). Время работы быстродействующих АВР-10 кВ – 0,025 секунды. Работы проводить только в согласованное с Заказчиком время. 
По результатам проверки совместно                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      с филиалом «Минские электрические сети» РУП «Минскэнерго» оформить соответствующие акты, утвердить  и предоставить Заказчику  .

Для проведения работ в действующих электроустановках необходимо наличие у персонала группы по электробезопасности не ниже IV (в установках напряжением до 1000 В)

6. Срок поставки товаров (выполнение работ, оказания услуг): июнь -октябрь 2026 года.



Ведущий инженер-энергетик                                                    В.М.Молочко
