Приложение № 1

к договору строительного подряда

от __ ________ 2026г. №_______

Форма С-1

| Государственное учреждение «Центр по обеспечению деятельности бюджетных организаций администрации Первомайского района г.Минска» |  | Код по ОКУД |  |
| --- | --- | --- | --- |
| (наименование организации) |  |  |  |

УТВЕРЖДАЮ

Управляющий Г. В. Меркуль

(должность) (подпись) (инициалы,фамилия)

« » 20 26 г.

ДЕФЕКТНЫЙ АКТ

Комиссия, образованна в соответствии с приказом от 05.01.2026 №1-5/1 (изм. от 21.01.2026 №1-5/17)  в составе:

| председателя комиссии: | Начальник управления ЦХО | И.С.Бугакова |
| --- | --- | --- |
| членов комиссии: | Заместитель начальника | Ю.М.Заграбский |
|  | Инженер | Д.С.Голушко |
|  | Инженер | О.И.Дубина |

составила настоящий акт в том, что в результате обследования объекта:

Государственное учреждение образования "Средняя школа №20 г.Минска имени Г.В.Булацкого", ул.Парниковая, 5а

(наименование объекта)

Установлено, что рулонное покрытие кровли над спортивным залом в количестве 45 м² находится в неудовлетворительном состоянии, имеются множественные вздутия, трещины по всей длине полотнищ, разрывы в местах нахлестов, отслоение швов с образованием открытых стыков. Цементная стяжка площадью 12 м² имеет выбоины, раковины от выкрашивания заполнителя, шелушение поверхностного слоя. Примыкания кровельного ковра к парапетам общей протяженностью 21 м отслоились, местами обрушились и отсутствуют. Стеклопакеты зенитных фонарей в количестве 3 штук (общая площадь 8,67 м²) имеют повреждения: трещины, сколы по краям, нарушение герметичности в местах примыкания к переплетам. Откосы под зенитными фонарями спортивного зала площадью 8 м² имеют следы протечек, повреждения лакокрасочного покрытия, требуют очистки и улучшенной окраски акриловыми составами. Работы необходимо выполнить согласно примерного (укрупненного) перечня строительно-монтажных работ. (описание дефектов, их места нахождения, площадь, объем) Комиссией установлено наличие стесненных и усложненных условий производства работ, которые характеризуются следующими факторами: К=1.0

(перечень факторов)

Работы следует производить с применением следующих механизмов: в соответствии с локальной сметой

(грузоподъемные механизмы, люльки электрические, автовышки)

Другие сведения, учитываемые при определении стоимости работ: отсутствуют (К=1.0)

Дата начала разработки сметной документации: 01.06.2026

Дата начала выполнения строительных, специальных, монтажных, пусконаладочных работ: дата заключения договора

Продолжительность выполнения строительных, специальных, монтажных, пусконаладочных работ: 5 рабочих дней с даты заключения договора

| председателя комиссии: | Начальник управления ЦХО | И.С.Бугакова |
| --- | --- | --- |
| членов комиссии: | Заместитель начальника | Ю.М.Заграбский |
|  | Инженер | Д.С.Голушко |
|  | Инженер | О.И.Дубина |

ПРИМЕРНЫЙ (УКРУПНЕННЫЙ) ПЕРЕЧЕНЬ ВИДОВ СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫХ РАБОТ

| № пп | Виды выполняемых строительно-монтажных работ | Единица измерения | Количество | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | СМЕНА СТАРОГО РУЛОННОГО ПОКРЫТИЯ КРОВЛИ |  |  |  | 100 М2 | 0,55 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | С НАКЛЕИВАНИЕМ НОВОГО ПОКРЫТИЯ, С |  |  |  |  |  |  |
|  | ПРИМЕНЕНИЕМ ГАЗОВОЙ ГОРЕЛКИ: ПЕРВЫЙ |  |  |  |  |  |  |
|  | СЛОЙ |  |  |  |  |  |  |
| 2 | СМЕНА СТАРОГО РУЛОННОГО ПОКРЫТИЯ КРОВЛИ |  |  |  | 100 М2 | 0.45 |  |
|  | С НАКЛЕИВАНИЕМ НОВОГО ПОКРЫТИЯ, С |  |  |  |  |  |  |
|  | ПРИМЕНЕНИЕМ ГАЗОВОЙ ГОРЕЛКИ: ДОБАВЛЯТЬ |  |  |  |  |  |  |
|  | НА КАЖДЫЙ СЛЕДУЮЩИЙ СЛОЙ |  |  |  |  |  |  |
| 3 | РЕМОНТ ЦЕМЕНТНОЙ СТЯЖКИ КРОВЛИ ПЛОЩАДЬЮ |  |  |  | 100 М2 | 0.45 |  |
|  | ЗАДЕЛКИ ДО 1 М2 |  |  |  |  |  |  |
| 4 | ПРОСУШКА ОСНОВАНИЙ ПОД КРОВЛЮ ГАЗОВЫМИ |  |  |  | 100 М2 | 0.45 |  |
|  | ГОРЕЛКАМИ |  |  |  |  |  |  |
| 5 | ОГРУНТОВКА ОСНОВАНИЯ ПРАЙМЕРОМ |  |  |  | 100 М2 | 0.45 |  |
|  | "АУТОКРИН" |  |  |  |  |  |  |
| 6 | СМЕНА ПОКРЫТИЯ ИЗ РУЛОННЫХ МАТЕРИАЛОВ |  |  |  | 100 М | 0,21 |  |
|  | ПРИ РЕМОНТЕ ПРИМЫКАНИЙ, С ПРИМЕНЕНИЕМ |  |  |  |  |  |  |
|  | ГАЗОВОЙ ГОРЕЛКИ: ПЕРВЫЙ СЛОЙ (высота 0, |  |  |  |  |  |  |
|  | 8м) |  |  |  |  |  |  |
| 7 | СМЕНА ПОКРЫТИЯ ИЗ РУЛОННЫХ МАТЕРИАЛОВ |  |  |  | 100 М | 0,21 |  |
|  | ПРИ РЕМОНТЕ ПРИМЫКАНИЙ, С ПРИМЕНЕНИЕМ |  |  |  |  |  |  |
|  | ГАЗОВОЙ ГОРЕЛКИ: ВТОРОЙ СЛОЙ (высота 0, |  |  |  |  |  |  |
|  | 8м) |  |  |  |  |  |  |
| 8 | УСТАНОВКА ПРИЖИМНОЙ ПЛАНКИ |  |  |  | 100 М | 0,21 |  |
|  | ЗЕНИТНЫЕ ФОНАРИ |  |  |  |  |  |  |
| 9 | ДЕМОНТАЖ СВЯЗЕЙ И РАСПОРОК ИЗ ОДИНОЧНЫХ |  |  |  | Т КОНСТРУКЦИЙ | 0,0945 |  |
|  | И ПАРНЫХ УГОЛКОВ, ГНУТОСВАРНЫХ ПРОФИЛЕЙ |  |  |  |  |  |  |
|  | ДЛЯ ПРОЛЕТОВ ДО 24 М ПРИ ВЫСОТЕ ЗДАНИЯ |  |  |  |  |  |  |
|  | ДО 25 М |  |  |  |  |  |  |
| 10 | ВЫЕМКА ЦЕЛЫХ СТЕКОЛ ИЗ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ И |  |  |  | 100 М2 | 0,0867 |  |
|  | ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ ПЕРЕПЛЕТОВ, ПЛОЩАДЬЮ |  |  |  |  |  |  |
|  | ОСТЕКЛЕНИЯ ДО 1 М2 |  |  |  |  |  |  |
| 11 | МОНТАЖ ЗЕНИТНЫХ ПАНЕЛЬНЫХ ДВУХСКАТНЫХ |  |  |  | 100 М2 КОНСТРУКЦИИ | 0,0867 |  |
|  | ГЛУХИХ ФОНАРЕЙ ПРИ ПЛОЩАДИ ДО 10 М2 |  |  |  |  |  |  |
| 12 | Улучшенная окраска потолков акриловыми составами по сборным конструкциям, подготовленным под окраску |  |  |  | 100 М2 | 0.08 |  |

| Составил | Заместитель начальника УЦХО |  |  |  | Ю.М.Заграбский |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (должность служащего) (подпись) (инициалы, фамилия) |  |  |  |  |

« _____ » _________________ 20 26 г.