Форма С-1
Учреждение по хранению материальных ценностей «Космос»		Код по ОКУД		
(наименование организации)				
УТВЕРЖДАЮ

Директор  		___А.В.Старостин
(должность)       (подпись)       (инициалы, фамилия)
«______» ____________________ 20 ___ г.
ДЕФЕКТНЫЙ АКТ
							№ 34

Комиссия, образованная в соответствии с приказом от  «24»    апреля     2026   г.    № 92                 	в составе:	

председателя комиссии
членов комиссии

	Заместитель директора – главный
инженер                                                                 А.Н.Романчук	
	(должность)                                                                             (инициалы, фамилия)
Главный  энергетик 			        А.В. Шкутько	
	(должность)                                                                              (инициалы, фамилия)
Главный  механик     			        Р.М. Крижевич	
	(должность)                                                                              (инициалы, фамилия) 

Главный бухгалтер                                                Е.А.Карсюк	
	(должность)                                                                              (инициалы, фамилия) 

 Начальник  участка  хранения                            Ю.А.Сакович	
	(должность)                                                                              (инициалы, фамилия)

Ведущий инженер по охране  труда                   Д.М.Алексейчик	
	(должность)                                                                               (инициалы, фамилия) 	
	Начальник лаборатории                                       О.М.Кишко	
	(должность)                                                                               (инициалы, фамилия)
	
Ведущий инженер по ОЭРЗиС                            А.И.Свиридов	
	(должность)                                                                               (инициалы, фамилия)

составила настоящий акт в том, что в результате обследования объекта  «Текущий ремонт резервуара №14 учреждения «Космос»  	
установлено, что  при визуальном осмотре резервуара №14 выявлены следующие дефекты: разрыв металлической 	
		(описание дефектов, их места нахождения, площадь, объем)                                                          	
 оболочки резервуара длиной  3,08 м погонного. При обследовании  в месте разрыва основания выявлено вымывание 	
 грунта на  площади 11,9 м2, глубиной 0,3м.	

	
	
Комиссией установлено наличие стесненных и усложненных условий производства работ, которые характеризуются 	
(перечень факторов)	
следующими факторами: загазованная среда, работа на высоте, работы возможны при отсутствии загозованности. 	
В момент обследования загозованность составила- 2,0 гр/м3 .	
Работы следует проводить с применением следующих механизмов:
                                                                     	
 (грузоподъемные механизмы, люльки электрические, автовышки)	
                                                                     Согласно расчета	
Другие сведения, учитываемые при определении стоимости работ:
Дата начала разработки сметной документации  11 мая 2026г.
Дата начала выполнения строительных, специальных, монтажных, пусконаладочных работ: июнь 2026г. Продолжительность выполнения строительных, специальных, монтажных, пусконаладочных  3 мес.
                                                                                                	
Председатель комиссии
Члены комиссии
 	
Заместитель  директора – главный
инженер                                                                                    А.Н. Романчук	
	(должность)                                                                                                      (инициалы, фамилия)
Главный энергетик                                                                 А.В. Шкутько	
	(должность)                                                                                                      (инициалы, фамилия)
Главный механик				             Р.М.Крижевич	
	(должность)                                                                                                       (инициалы, фамилия)   	
	
Ведущий инженер по охране
труда                                                                                          Д.М.Алексейчик		
	( должность )                                                                                                     (инициалы, фамилия)

Начальник участка хранения                                                  Ю.А.Сакович	
	( должность)                                                                                                     (инициалы, фамилия)

Начальник лаборатории                                                          О.М.Кишко	
	(должность )                                                                                                     (инициалы, фамилия)

Ведущий инженер по  ОЭРЗиС                                              А,И.Свиридов                                   	
	(должность )                                                                                                      (инициалы, фамилия)

Главный бухгалтер                                                                  Е.А.Карсюк	
	(должность )                                                                                                      (инициалы, фамилия)	

Составил   Ведущий инженер по ОЭРЗиС          	 ____________                                    _     А.И.Свиридов_
                      	(должность)                                             	        (подпись)                                                        (инициалы, фамилия)