УТВЕРЖДАЮ:
Директор
РНПЦ неврологии и нейрохирургии
_____________ В.В. Ващилин
 	«18» июня 2026г.


Заявка 
на закупку услуг по техническому обслуживанию инженерных сетей и оборудования систем зданий и сооружений на июль 2026
	Вид процедуры закупки
	Закупка из одного источника на электронной торговой площадке

	Сведения о заказчике

	Наименование 
	РНПЦ неврологии и нейрохирургии

	Место нахождения 
	220114, г. Минск,  ул. Ф. Скорины, 24,

	Учетный номер плательщика 
	100103849

	Сведения о работниках заказчика

	Фамилия, собственное имя, отчество (при наличии), телефон
	Начальник  ОМТС Борина Екатерина Викторовна
 +375 17 272 78 32

	Адрес электронной почты
	omts@neuro.by

	Сведения о закупке из одного источника

	Основание выбора процедуры закупки из одного источника
	Пункт 5 приложения к Закону Республики Беларусь № 419-З от 13.07.2012. «О государственных закупках товаров (работ, услуг)»: « Возникновение потребности в приобретении определенных товаров (работ, услуг) вследствие возникновения обстоятельств непреодолимой силы, в том числе чрезвычайной ситуации природного и техногенного характера (локализации и (или) ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера), аварии, необходимости срочного медицинского вмешательства, в связи с чем применение иных видов процедур государственных закупок, требующих затрат времени, нецелесообразно.»

	Дата истечения срока для подготовки и подачи предложений
	22.06.2026

	Срок размещения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) на ЭТП запроса о разъяснении заявки на покупку
	До 10.00  22.06.2026

	Срок размещения заказчиком (организатором) на ЭТП ответа на запрос о разъяснении заявки на покупку
	До 14.00 22.06.2026

	Порядок предоставления сведений о предлагаемых потенциальными поставщиками (подрядчиками, исполнителями) товарах (работах, услугах) и ценах на них
	Документы и (или) сведения предоставляются поставщиками (подрядчиками, исполнителями) посредством их размещения на электронной торговой площадке с обязательным подписанием ЭЦП на белорусском и (или) русском языках.

	Перечень документов и (или) сведений, подтверждающих соответствие предмету государственной закупки и требованиям к предмету государственной закупки
	Предложение должно содержать:
1.коммерческое предложение (или спецификацию/калькуляцию расчёта затрат) с указанием стоимости предложенных работ, услуг, срока выполнения согласно требованиям, указанным в Приложении 1
2. копия свидетельства о государственной регистрации
3.копии документов и (или) сведения, подтверждающие соответствие предмету государственной закупки и требованиям к предмету государственной закупки согласно Приложению 1.

	Требования к поставщику (подрядчику, исполнителю), включая перечень документов и (или) сведений для их проверки
	Поставщик (подрядчик, исполнитель), получивший от заказчика предложение о заключении договора, как участник процедуры государственной закупки из одного источника, должен соответствовать следующим требованиям:
В соответствии с п. 2 ст. 16 Закона Республики Беларусь от 13.07.2012 № 419-З «О государственных закупках товаров (работ, услуг)», в том числе частью третьей подп.1.7 п.1 Постановления Совета Министров Республики Беларусь от 15.06.2019 N 395 «О реализации Закона Республики Беларусь «О внесении изменений и дополнений в Закон Республики Беларусь «О государственных закупках товаров (работ, услуг)» к участникам предъявляются следующие требования:

1. Отсутствие у юридического лица или индивидуального предпринимателя задолженности по уплате налогов, сборов (пошлин), пеней, а также отсутствие у юридического лица или индивидуального предпринимателя, являющихся резидентами, задолженности по уплате обязательных страховых взносов в бюджет государственного внебюджетного фонда социальной защиты населения Республики Беларусь. Данное требование не распространяется на юридическое лицо, в отношении которого возбуждено производство по делу о несостоятельности, а также на юридическое лицо или индивидуального предпринимателя, в отношении которых на дату подачи предложения в установленном Налоговым кодексом Республики Беларусь, иными законодательными актами порядке предоставлены отсрочка и (или) рассрочка по уплате налогов, сборов (пошлин), пеней, обязательных страховых взносов в бюджет государственного внебюджетного фонда социальной защиты населения Республики Беларусь.
Соответствие требованию подтверждается:
- участниками, являющимися резидентами, - путем проверки заказчиком (организатором) таких сведений через официальные сайты Министерства по налогам и сборам, Фонда социальной защиты населения Министерства труда и социальной защиты в глобальной компьютерной сети Интернет на первое число месяца, в котором осуществляется рассмотрение предложения, а в случае отсутствия информации на указанную дату - на первое число месяца, предшествующего месяцу, в котором осуществляется рассмотрение предложения;
- участниками, не являющимися резидентами, - документом об отсутствии задолженности по уплате налогов, сборов (пошлин), пеней, выданным уполномоченными органами в соответствии с законодательством страны, резидентом которой является участник, на последнюю отчетную дату, предшествующую дню подачи предложения, и заявлением с указанием последней отчетной даты.
2. Юридическое или физическое лицо, в том числе индивидуальный предприниматель, на дату подачи предложения не должно быть включено в список поставщиков (подрядчиков, исполнителей), временно не допускаемых к участию в процедурах государственных закупок.
3.  Юридическое или физическое лицо, в том числе индивидуальный предприниматель, с учетом положений статьи 16-1 Закона N 419-З не должно быть аффилировано с заказчиком, организатором 
4. Юридическое или физическое лицо, в том числе индивидуальный предприниматель, работник (работники) таких юридического лица или индивидуального предпринимателя не должны оказывать заказчику (организатору) услуги по организации и проведению процедуры государственной закупки, в том числе консультированию, а также формированию требований к предмету государственной закупки и (или) подготовке заключения по рассмотрению, оценке и сравнению предложений. Данное требование не распространяется на юридическое лицо, индивидуального предпринимателя – разработчиков проектной документации при приобретении работ (услуг) для строительства объекта на основании этой проектной документации, а также на юридическое лицо, индивидуального предпринимателя, осуществлявших консультирование и (или) участвовавших в разработке технического паспорта мероприятия в сфере цифрового развития и (или) технического задания на создание государственных цифровых платформ и государственных информационных систем, предусмотренных в рамках такого мероприятия, при приобретении работ (услуг) по реализации этого мероприятия.
5. Юридическое лицо или индивидуальный предприниматель не должны являться заказчиком (организатором) проводимой процедуры государственной закупки.
6. Физическое лицо не должно являться работником заказчика (организатора), за исключением проведения процедуры закупки из одного источника у физических лиц, не являющихся индивидуальными предпринимателями.
7. Юридическое лицо не должно находиться в процессе ликвидации, реорганизации (за исключением юридического лица, к которому присоединяется другое юридическое лицо), индивидуальный предприниматель не должен находиться в стадии прекращения деятельности.
8. В отношении юридического лица и индивидуального предпринимателя не должно быть возбуждено производство по делу о банкротстве.
9. Юридическое или физическое лицо, в том числе индивидуальный предприниматель, должно обладать правомочиями на реализацию товаров (выполнение работ, оказание услуг) на территории Республики Беларусь с использованием товарных знаков и знаков обслуживания в случае поставки товаров (выполнения работ, оказания услуг) с использованием товарных знаков и (или) знаков обслуживания.
10. Физическое лицо, в том числе индивидуальный предприниматель, – участник процедуры государственной закупки, лицо, осуществляющее полномочия единоличного исполнительного органа юридического лица – участника процедуры государственной закупки, и лицо, имеющее право давать такому юридическому лицу обязательные для исполнения указания на основании учредительных документов или заключенного договора, не должны считаться подвергавшимися административному взысканию за административные правонарушения, предусмотренные частями 1, 7, 8 и 10 статьи 14.4, частями 4 и 5 статьи 14.5 Кодекса Республики Беларусь об административных правонарушениях;
11. Отсутствие у участника процедуры государственной закупки – физического лица, в том числе индивидуального предпринимателя, не снятой или не погашенной в установленном порядке судимости за преступления, предусмотренные в статьях 209 – 212, 216, 235, 243 – 243-3, 424 – 426, 429 – 432 и 455 Уголовного кодекса Республики Беларусь;
12. Отсутствие у лица, осуществляющего полномочия единоличного исполнительного органа юридического лица – участника процедуры государственной закупки, и лица, имеющего право давать такому юридическому лицу обязательные для исполнения указания на основании учредительных документов или заключенного договора, не снятой или не погашенной в установленном порядке судимости за преступления, предусмотренные в статьях 209 – 212, 216, 235, 243 – 243-3, 424 – 426, 429 – 432 и 455 Уголовного кодекса Республики Беларусь;
13. Юридическое лицо не должно считаться подвергавшимся административному взысканию за административное правонарушение, предусмотренное в статье 24.59 Кодекса Республики Беларусь об административных правонарушениях;
14. Физическое лицо, в том числе индивидуальный предприниматель, не должны быть включены в перечень граждан Республики Беларусь, иностранных граждан или лиц без гражданства, причастных к экстремистской деятельности;
15. Юридическое или физическое лицо, в том числе индивидуальный предприниматель, не должны быть включены в перечень организаций и физических лиц, в том числе индивидуальных предпринимателей, причастных к террористической деятельности;
16. Юридическое или физическое лицо, в том числе индивидуальный предприниматель, не должны быть включены в перечень организаций, формирований, индивидуальных предпринимателей, причастных к экстремистской деятельности.

      Соответствие требованиям, указанным в п. 2 - 16, подтверждается заявлением участника;  такое заявление подается по форме, установленной регламентом оператора электронной торговой площадки

	Порядок действий заказчика в случае предложения одинаковых цен поставщиками (подрядчиками, исполнителями) 
	Если несколько поставщиков (подрядчиков, исполнителей) предложили одинаковые цены, заказчик обращается к ним с запросом о снижении предложенной им цены. Если после получения ответов цены остаются равными, при прочих равных условиях предпочтение отдается поставщику (подрядчику, исполнителю), первым представившему ответ на запрос

	       Договор заключается на условиях, согласованных между заказчиком и выбранным поставщиком (подрядчиком, исполнителем), в письменной форме в виде электронного документа на электронной торговой площадке.
      Проект договора прилагается к настоящей заявке на покупку. В него могут быть внесены изменения и (или) дополнения по результатам проведения процедуры закупки из одного источника.
       Выбранный поставщик (подрядчик, исполнитель) должен подписать договор в течение трех рабочих дней с момента передачи ему проекта договора, подписанного заказчиком. В случае неподписания выбранным поставщиком (подрядчиком, исполнителем) проекта договора в указанный срок заказчик вправе определить поставщиком (подрядчиком, исполнителем) иного поставщика (подрядчика, исполнителя), разместившего на электронной торговой площадке документы и (или) сведения в ответ на заявку на покупку, или завершить процедуру закупки из одного источника, проводимую на электронной торговой площадке, без выбора поставщика (подрядчика, исполнителя).


	Сведения о предмете государственной закупки:

	Лот 1

	Наименование товаров (работ, услуг)
	Техническое обслуживание инженерных сетей и оборудования систем зданий и сооружений

	Код по ОКРБ 007-2012 (подвид)
	81.10.10.000

	Наименование в соответствии с ОКРБ 007-2012
	Услуги комплексные по обслуживанию зданий

	Объем (количество)
	22 441,80 кв.м.

	Срок (сроки) поставки товаров (выполнения работ, оказания услуг)
	01.07.2026-31.07.2026

	Место (места) поставки товаров (выполнения работ, оказания услуг)
	Республика Беларусь, г. Минск, ул. Ф. Скорины, 24

	Предельная стоимость предмета государственной закупки по части (лоту)
	37 500,00 BYN

	Источник финансирования государственной закупки по части (лоту)
	Республиканский бюджет, внебюджетные средства

	Примечание
	В общую стоимость услуг включена стоимость материалов в размере не менее 8 000,00 бел.руб. в месяц. При уменьшении стоимости услуги в рамках проведения процедуры закупки  стоимость материалов для оказания услуг остается неизменной.

	Источник финансирования государственной закупки по части (лоту)
	Республиканский бюджет, внебюджетные средства

	II. ОПИСАНИЕ ПРЕДМЕТА ГОСУДАРСТВЕННОЙ ЗАКУПКИ

	Описание предмета государственной закупки, его частей (лотов) в случае, если предмет государственной закупки разделен на части (лоты), а также перечень документов и (или) сведений, подтверждающих соответствие предмету государственной закупки и требованиям к предмету государственной закупки
	Согласно приложению 1
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Приложение 1

Технические характеристики (описание) товаров (работ, услуг)
Описание предмета закупки (основные термины и определения): 
Техническое обслуживание инженерных сетей и оборудования систем зданий и сооружений включает в себя техническое обслуживание внутренних и наружных сетей энергоснабжения Центра (электрические, тепловые, водоснабжение, канализация) в рамках границ разделения балансовой принадлежности сетей, сетям заземления, силовым щитам и щитам освещения, а также техническое обслуживание соответствующих сетей внутри зданий и сооружений Центра.  
Техническое обслуживание - комплекс работ для поддержания исправности и работоспособности оборудования и сетей при подготовке и использовании по назначению. Оно предусматривает уход за оборудованием и сетями, проведение осмотров, систематическое наблюдение за их исправным состоянием, контроль режимов работы, соблюдение правил эксплуатации, инструкций заводов-изготовителей и местных эксплуатационных инструкций, устранение мелких неполадок, не требующих отключения оборудования и сетей, регулировку, чистку, продувку и смазку. В задачу технического обслуживания входит также быстрое восстановление работоспособности отключившегося оборудования или участка сети и, при необходимости, их замена.
1. Состав (комплектация, количество, объем):
	№
	Наименование
	Кол-во

	1.
	Клинический корпус (5-ти этажное здание)
	9 392,3м2

	2.
	Административно – лабораторный корпус (6-ти этажное здание)
	5 189,1м2

	3.
	Операционный блок (2-х этажное здание)
	7 187,5м2

	4.
	Хозяйственный корпус (1-о этажное здание)
	663,9м2

	5.
	Контрольно – пропускной пункт (1-о этажное здание)
	9 м2

	
	Общая площадь зданий
	22 441,8 м2


2. Требования, предъявляемые к работам (услугам)
2.1. Перечень работ, выполняемых при техническом обслуживании (ТО):
	Наименование обслуживаемого оборудования
	Состав выполняемых работ

	2.1.1. Сантехника

	1. Насосы
	Надзор за отсутствием ненормальных шумов, стуков, вибраций, за температурой подшипников и состоянием смазки, надзор за исправным состоянием и правильным положением запорной регулирующей арматуры, своевременное отключение неисправного оборудования, участие в приемке оборудования после монтажа, капитального, текущего ремонта и наладки. Проверка осевого разбега и свободного вращения вала, соосности насоса с приводом электродвигателя, состояния соединительной муфты, работы приемного и обратного клапанов. Выемка ротора и осмотр внутренних поверхностей корпуса; смена уплотнительных колец; смена прокладок, ремонт и перенабивка сальников; замена подшипников и обмотки двигателей, а при необходимости – замену двигателя(-ей) целиком с составлением дефектного акта на каждый агрегат.
Срок устранения выявленных неисправностей – не более 7 календарных дней с даты выявления.

	2. Стационарные водяные калориферы разных типов, входящие в систему основного теплоснабжения.
	Наружный осмотр для выявления отсутствия течи в местах соединений, пыли и их устранение. Проверка положения и регулировка обводного клапана.
Срок устранения выявленных неисправностей – не более 3 календарных дней с даты выявления.

	3. Тепловые пункты

	В тепловом пункте должны быть в наличии 
инструкция по обслуживанию, схема теплового узла, график температур. Ежегодно в летний период производить ремонтно-профилактические работы, ревизию и ремонт арматуры, ремонт (замену) двигателей, ремонт теплоизоляции. Производить ремонтно-строительные работы, покраску и маркировку трубопроводов, и подготовку тепловых пунктов к приемке к осенне-зимнему периоду. После проведения этих работ система опрессовывается и составляется акт сдачи-приемки узла совместно с представителями сетевого района и «Энергонадзора». Следить за показаниями термометров, манометров и при обнаружении нарушений теплового режима (температуры, давления) ставить в известность администрацию Заказчика.
Срок устранения выявленных неисправностей – не более 7 календарных дней с даты выявления. При необходимости замены двигателей целиком, срок устранения может быть увеличен пропорционально сроку поставки требующихся узлов (элементов, двигателей, агрегатов), но не должен превышать 30 календарных дней.

	4. Теплообменники в системе отопления


	Проводить осмотр на герметичность секций теплообменников, фланцевых соединений, трубопроводной, запорно-регулирующей арматуры и своевременно устранять появившиеся течи с последующим восстановлением теплоизоляции. Сообщать администрации Заказчика о необходимости очистки и промывки теплообменников от накипи и отложений с оплатой из средств Заказчика.
Срок устранения выявленных неисправностей – не более 7 календарных дней с даты выявления.

	5. Радиаторы разных типов

	Осмотры радиаторов после заполнения теплоносителем системы отопления на прогрев и течи. Своевременное устранение течи и пуск воздуха из радиаторов. Производить замену вышедших из строя и непригодных для дальнейшего использования радиаторов с составлением дефектных актов. Периодическая проверка крепления радиаторов к строительным конструкциям.
Срок устранения выявленных неисправностей – не более 7 календарных дней с даты выявления.

	6. Внутренние трубопроводы всех сантехнических систем

	Наружный осмотр трубопроводов для выявления неплотностей в раструбах, сварных стыков, фланцевых соединениях и состояния теплоизоляции, антикоррозийного покрытия трубопроводов. Своевременно устранять неплотности и течи за счет сварки, подчеканки, установки хомутов. Ставить в известность администрацию Заказчика о необходимости полной замены трубопроводов, изоляции, антикоррозийного покрытия, капитального ремонта трубопроводов. Своевременного устранять засоры канализационных сетей, ливневой канализации, при очередном осмотре оборудования; замена в процессе ликвидации аварии отдельных участков трубопроводов, замена фланцев, прокладок и вышедшей из строя арматуры; смена сальниковой набивки в арматуре, ремонт теплоизоляции, восстановление антикоррозийного покрытия, испытание на плотность, гидравлические испытания на прочность и окраска. Замена отдельных групп радиаторов.
Срок устранения выявленных неисправностей – не более 7 календарных дней с даты выявления.

	7. Трубопроводная арматура, смесители, водоразборные краны, смывные бачки, сливная арматура
	Осмотры для выявления течи и устранения их. Ремонт и замена отдельных деталей, узлов, смесителей и посуды. Замена гибких подводок к сантехнической посуде. Замена шаровых кранов подачи воды к сантехнической посуде. Подтягивание гаек сальников, уплотнение и смена сальниковой набивки, прокладок. Регулировка подачи и уровня воды в смывных бачках.
Срок устранения выявленных неисправностей – не более 2 календарных дней с даты выявления.

	8. Умывальники, раковины, мойки, ванны, душевые поддоны, унитазы, трапы, писсуары
	Наружный осмотр для выявления течи в целостности посуды. Устранение течей, ремонт, замена, прочистка посуды, укрепление расшатавшейся посуды. Герметизация примыканий посуды к поверхностям с помощью силикона. Замена разрушенного слоя герметизирующего примыкания на новый.
Срок устранения выявленных неисправностей – не более 2 календарных дней с даты выявления.

	2.1.2. Электрооборудование

	1. Электродвигатели

















	Проверка крепления электродвигателя, отсутствия ненормальных шумов и гула. Контроль за нагрузкой, температурой подшипников, обмоток и корпуса, за наличием смазки, за исправностью заземляющих устройств. Подтяжка креплений и контактов. Протирка и чистка доступных частей машины от пыли и грязи. Восстановление изоляции, перемычек и выводных концов. Отключение электродвигателя в аварийных ситуациях. Участие в приемосдаточных испытаниях после монтажа, ремонта и наладки электродвигателя и систем его защиты и управления. Отключение от питающей сети; очистка наружных поверхностей от пыли, грязи и масел; разборка электродвигателя; проверка состояния подшипников, замена при необходимости смазки; проверка состояния и надежности крепления лобовых частей обмоток; устранение местных повреждений изоляции обмоток статора и ротора; сушка обмоток и покрытие лобовых частей обмоток лаком (при необходимости); проверка и подтяжка крепежных соединений и контактов, при необходимости - замена крепежных деталей; зачистка и шлифовка колец и коллекторов, продороживание коллектора (при необходимости); проверка и регулировка щеткодержателей; траверс, проверка состояния и правильности маркировки выводных концов обмоток, зажимных щитков с необходимым ремонтом, сборка электродвигателя; проверка защитного заземления; подсоединение  к электросети; проверка работы на холостом ходу и под нагрузкой. Проверка пускового тока и тока при работе. При нецелесообразности проведения ремонта электродвигателя, произвести его замену.
Прокладка отдельных участков сетей с установкой выключателей, розеток и т. п. для подключения нового или перемещаемого оборудования.
Срок устранения выявленных неисправностей – не более 7 календарных дней с даты выявления. При необходимости замены двигателей целиком, срок устранения может быть увеличен пропорционально сроку поставки требующихся узлов (элементов, двигателей, агрегатов), но не должен превышать 30 календарных дней.

	2. Пускорегулирующая аппаратура (рубильники и переключатели, выключатели автоматические, пускатели магнитные, пакетные выключатели и переключатели, кнопки управления и кнопочные посты)

	Проверка соответствия аппарата условиям эксплуатации и нагрузки, правильности подключения к аппаратам электропроводки и сетей заземления, исправности кожухов, рукояток, замков, ручек, соответствующих надписей на аппаратах и их восстановление, наличия нагревательных элементов и тепловых реле и их соответствие номинальному току электроприемника. Чистка аппаратов. Затяжка крепежных деталей. Замена предохранителей и плавких вставок (при необходимости). Чистка контактов от грязи и наплывов. Наружный и внутренний осмотр аппаратов. Частичная разборка аппарата, чистка и промывка деталей, ремонт или замена дефектных деталей и узлов; проверка и подтяжка всех креплений; проверка исправности заземления; проверка и регулировка реле защиты и управления; проверка наконечников и выводов, внутренней цепи аппарата; проверка и восстановление изоляции; сборка аппарата; регулировка узлов аппарата, проверка его работы
Срок устранения выявленных неисправностей – не более 5 календарных дней с даты выявления. 

	1. Розетки, выключатели
(оконечные устройства)
	Проверка соответствующих надписей на розетках и их восстановление. Проверка исправности выключателей, розеток и при необходимости замена. Крепление выключателей и розеток в посадочных местах (встроенные) или в местах размещения (внешние). Устройство новых оконечных устройств с прокладкой кабельных линий от электрических щитков до места размещения оконечных устройств.
Срок устранения выявленных неисправностей – не более 2 календарных дней с даты выявления.

	3. Светильники с лампами накаливания   и люминесцентными лампами
	Замена ламп, стартеров. Проверка целостности изоляции, плотности присоединения контактов проводов, наличия и правильности заземления светильников. Снятие плафонов, рассеивателей для очистки от пыли. Установка очищенных плафонов, рассеивателей. Проведить ремонт или замену с составлением дефектного акта. Предоставление Заказчику информации о состоянии светильников и осветительного оборудования.
Срок устранения выявленных неисправностей – не более 2 календарных дней с даты выявления.

	5.  Внутренние силовые и осветительные сети











	Проверка прочности крепления мест механической защиты, распределительные пункты защиты проводок в местах входа и выхода в трубы, состояния и крепления конструкций, по которым проложен кабель и провода, состояние паек и плотности соединений. Осмотр мест прохода сетей через стены и перекрытия, изоляции электросетей. Восстановление нарушенной маркировки, надписей и предупредительных плакатов. Устранение провеса сетей, мест с поврежденной изоляцией. Контроль за отсутствием перегревов и соответствием сетей фактическим нагрузкам. Принятие необходимых мер вплоть до немедленного отключения сетей при аварийных ситуациях. Участие в приемке сетей после их монтажа и ремонта.
Разборка светильника для удаления с него пыли и грязи, протирка арматуры; проверка крепления патронов, контактов с заменой неисправных и перезарядка проводов в светильнике; смена рефлекторов и отдельных светильников; проверка наличия занулений и заземлений и исправление обнаруженных дефектов; проверка надежности креплений; замена ПРА в светильниках с не истекшим сроком эксплуатации; подключение светильника к электрической сети, проверка его работоспособности. Замена отдельных участков сетей с ветхой или поврежденной изоляцией участка сети; протирка изоляторов; замена скоб и креплений, подтяжка сетей, упорядочение их раскладки; перепайка наконечников, замена неремонтопригодных выключателей, розеток, разъемов, небольших участков сетей (при необходимости); электрофизические измерения.
Срок устранения выявленных неисправностей – не более 2 календарных дней с даты выявления.

	6. Сети заземления внутренние
	Наружный осмотр сетей заземления и проверка отсутствия обрывов. Проверка плотности болтовых присоединений заземляющих проводников к сети заземления. Восстановление поврежденных заземляющих проводников от сети заземления до контактов подключения заземления оборудования, подлежащего заземлению. Проверка целостности наружного заземления по корпусам, электрощитовым, дизель-генераторным установкам, ТП с составлением протокола. Устройство новых линий заземления для нового оборудования, размещаемого Заказчиком.
Срок устранения выявленных неисправностей – не более 2 календарных дней с даты выявления.

	7. Силовые щиты и щиты освещения

	Проверка присоединения проводов и кабелей, надежности крепления, исправности приборов путем осмотра, предохранителей, автоматов, наличие изоляционных втулок для вводных концов, междуфазных перегородок, правильности надписей наименования групп, наличия заземления, крепление щита. Зачистка контактов. Очистка от пыли и грязи; ремонт всех комплектующих аппаратов с заменой отдельных аппаратов (вышедших из строя); проверка состояния и ремонт ошиновки и электропроводки; подтяжка всех креплений и выводов; окраска панелей (при необходимости).
Восстановление надписей назначение автоматов
Проводить осмотр приборов учета электроэнергии и трансформаторов тока и следить за сохранностью установленных на них пломб, в том числе и на диагностических колодках.
Срок устранения выявленных неисправностей – не более 3 календарных дней с даты выявления.


3.Требования к сроку и (или) объему предоставления гарантий качества товара (работы, услуги), обслуживанию товара, расходам на эксплуатацию товара.
3.1.	Работы по техническому обслуживанию должны проводиться в соответствии:
3.1.1	Правилами технической эксплуатации теплоустановок и тепловых сетей потребителей и Правилами техники безопасности при эксплуатации теплоустановок и тепловых сетей потребителей, утвержденными постановлением Министерства энергетики Республики Беларусь от 26.12.2012 № 66;
3.1.2	Правилами технической эксплуатации систем водоснабжения и водоотведения населенных мест, утвержденными Приказом Министерства жилищно-коммунального хозяйства Республики Беларусь от 06.04.1994 № 23;
3.1.3	Правилами по охране труда при эксплуатации и ремонте водопроводных и канализационных сетей, утвержденными постановлением Министерства жилищно-коммунального хозяйства Республики Беларусь и Министерством труда и социальной защиты Республики Беларусь от 26.04.2002 № 11/55.
3.1.4	ТКП 181-2009 «Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей», утвержденному постановлением Министерства энергетики Республики Беларусь от 20 мая 2009 г. № 16, и ТКП 427-2012 (02230) «Правила техники безопасности при эксплуатации электроустановок», утвержденному приказом Министерства энергетики Республики Беларусь от 28 ноября 2012 г. № 228
3.1.5.  Наличие собственной аварийной службы.
3.1.6.  Выполнение срочных аварийных заявок в течении одного часа.
3.1.7. 	Персоналу ежедневно, не менее двух раз в сутки, необходимо производить обход объекта с последующим устранением замечаний и занесением отметок об их устранении в журналы заявок, размещаемых в каждом здании Заказчика.
3.1.8. 	Предоставление гарантий на замененные детали, агрегаты, оборудование не менее срока гарантии завода-изготовителя.
3.1.9.	Обеспечение наличия и оформление технической документации, необходимой для проведения технического обслуживания (в том числе инструкций и ППР).
3.2. 	Регулярно, не реже 1 (одного) раза в месяц, представлять техническую документацию, которая ведется при техническом обслуживании, представителю Заказчика.
3.2.1. 	Выполнять энергосберегающие мероприятия, проводимые в РНПЦ неврологии и нейрохирургии 
3.2.2. 	Осуществлять приобретение сертифицированных материалов и запасных частей (по необходимости). Приобретаемые материалы и запасные части должны быть обеспечены техническими паспортами и др. документами, удостоверяющими их качество. Копии сертификатов и т.п. должны быть предоставлены Заказчику до начала производства работ. Исполнитель несет ответственность за соответствие используемых материалов государственным стандартам и техническим условиям, за сохранность всех поставленных для технического обслуживания материалов. Исполнитель должен иметь запас материалов и запасных частей, соответствующий объему месячного обслуживания или возможность покупки и замены данных материалов и запасных частей в сроки, не превышающие 3-х рабочих дней. 
3.2.3. 	На применяемые материалы Исполнителем предоставляется письменная информация о содержании в них драгоценных металлов, замененные материалы, содержащие драгоценные металлы, передаются Заказчику.
3.2.4. 	Исполнитель за свой счет должен обеспечивать привлекаемый персонал инвентарем, инструментами, оборудованием, средствами защиты, спецодеждой, измерительными приборами, расходными материалами, необходимыми для оказания услуг. Следить за достаточностью инвентаря, оборудования и расходных материалов и запасных частей, их надлежащим состоянием (чистота, исправность, срок годности, условия хранения и транспортировка) и в случае неисправности своевременно их менять.
3.2.5. Учитывать при формировании предложений, что ежемесячное потребление расходных материалов и запасных частей и агрегатов составляет не менее 8 000 белорусских рублей.
*3.2.6.	При формировании на вышеуказанный период общей стоимости услуг по обслуживанию инженерных сетей и оборудования систем зданий и сооружений на территории РНПЦ неврологии и нейрохирургии, Исполнитель учитывает стоимость материалов, запасных частей и агрегатов.
*3.2.7. Обеспечить ежедневное нахождение в рабочие дни с 8:00 до 17:00 на объекте заказчика следующих специалистов: сварщика, сантехника, а так же 
электрика, имеющих 4 группу по электробезопасности. 
*3.2.8. Осуществлять круглосуточное дежурство на объекте Заказчика не менее двух человек (сантехника и электрика), для необходимости обслуживание оборудования, инженерных сетей, устранение неисправностей, последствий чрезвычайных и аварийных ситуаций. *
*3.2.9. В случаи аварийного отключения электрического ввода (на трансформаторной подстанции) переключение на второй ввод осуществить в течение не более 20 минут. **
 Примечание: 
*пункты, отмеченные звездочкой (*), имеют принципиальное значение, при их невыполнении конкурсное предложение будет отклонено.





