Приложение 4 к аукционным документам А534-06/261

ПЕРЕЧЕНЬ
работ (услуг) по техническому обслуживанию и периодичность их выполнения

| № п/п | Работы по техническому обслуживанию | Периодичность выполнения работ по техническому обслуживанию |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | Поддержание в исправном и работоспособном состоянии инженерных систем, эксплуатируемых Заказчиком (системы водоснабжения и водоотведения, системы теплоснабжения и отопления, системы электроснабжения и вентиляции) |  |
| 1.1 | виды работ для системы отопления (теплоснабжения): |  |
| 1.1.1 | Участие в проверке технического состояния систем отопления при общих осмотрах, проводимых Заказчиком | 2 раза в год |
| 1.1.2 | осмотр запорно-регулирующей арматуры в подвальных этажах (подвалах), подпольях, чердаках, технических этажах | 2 раза в год |
| 1.1.3 | осмотр водоподогревателя (теплообменника) на предмет повреждения, утечек теплоносителя | ежемесячно |
| 1.1.4 | устранение незначительных неисправностей в системе отопления (набивка сальников, укрепление теплоизоляции, единовременное восстановление теплоизоляции на отдельных участках трубопровода до 2 погонных метров (далее – п. м) включительно на одном участке сети , очистка грязевика и фильтров, устранение течей запорной арматуры, задвижек, восстановление окрасочного слоя оборудования (нанесение стрелок, маркировка)) | по мере необходимости |
| 1.1.5 | профилактическое обслуживание запорно-регулирующей арматуры (притирка запорной арматуры, обслуживание трехходового крана, задвижек, замена прокладок, набивка сальников, разборка, осмотр, очистка компенсаторов, регулирующих кранов, вентилей, задвижек, очистка от накипи запорной арматуры). Диаметр обслуживаемой запорно-регулирующей арматуры: до 50 мм. | 1 раз в год* |
| 1.1.6 | укрепление кронштейнов (опор) крепления отопительных приборов и трубопроводов | по мере необходимости |
| 1.1.7 | отключение системы центрального отопления | 1 раз в год** |
| 1.1.8 | включение системы центрального отопления | 1 раз в год |
| 1.1.9 | промывка (кроме гидропневматической промывки) системы центрального отопления, гидравлическое испытание системы центрального отопления. | 1 раз в год* |
| 1.1.10 | уплотнение сгонов без разборки | по мере необходимости* |
| 1.1.11 | отключение радиаторов при их течи | по мере необходимости* |
| 1.1.12 | ликвидация воздушных пробок в радиаторах и стояках, в том числе при горизонтальном способе разводки системы отопления | по мере необходимости* |
| 1.1.13 | отключение и включение отопления мест общего пользования | по мере необходимости |
| 1.1.14 | Разовая замена поврежденных участков трубопровода до 2 п. м включительно на одном участке сети | по мере необходимости |
| 1.1.15 | заполнение системы отопления | по мере необходимости |
| 1.1.16 | установка и замена запорной арматуры диаметром до 50 мм, арматуры для развоздушивания | по мере необходимости |
| 1.1.17 | ремонт, замена (без проведения ремонта) полотенцесушителя, установленного в соответствии со строительным проектом здания | по мере необходимости |
| 1.1.18 | ремонт, замена (без проведения ремонта) первой запорной арматуры, установленной на поэтажных отводах от распределительных трубопроводов (стояков) | по мере необходимости |
| 1.1.19 | окраска трубопроводов в технических помещениях при подготовке к ОЗП | по мере необходимости |
| 1.2 | виды работ для системы вентиляции и бытовых кондиционеров: |  |
| 1.2.1. | -проверка автоматики (приборов, датчиков), электрооборудования (приводы, электродвигатели), теплооборудования (водяного нагревателя, циркулярного насоса); | 1 раз в месяц |
| 1.2.2. | - чистка анемостатов и воздухораспределительных решеток; | 1 раз в месяц |
| 1.2.3. | - проверка теплообменников на герметичность; | 1 раз в месяц |
| 1.2.4. | - чистка камер установки; | 1 раз в месяц |
| 1.2.5. | - контроль натяжения ремня, проверка параллельности и соосности шкивов вентиляторов и электродвигателей, проверка состояния подшипников (при необходимости смазка), проверка и протяжка всех узлов крепления; | 1 раз в месяц |
| 1.2.6. | - чистка теплообменников установки; | 1 раз в месяц |
| 1.2.7. | - проверка работоспособности воздушных клапанов с электроприводом, чистка механизмов; | 1 раз в месяц |
| 1.2.8. | - проверка и ремонт мягких вставок вентиляционных установок; | 1 раз в месяц |
| 1.2.9. | - устранение неисправностей, выявленных при осмотрах, проверках и в процессе повседневной эксплуатации. | 1 раз в месяц |
| 1.2.10. | - чистка теплообменников; | 1р в квартал |
| 1.2.11. | - проверка состояния водяных фильтров; | 1р в квартал |
| 1.2.12. | - восстановление изоляции трубопроводов; | 1р в квартал |
| 1.2.13. | - восстановление теплоизоляции воздуховодов; | 1р в квартал |
| 1.2.14. | -подтяжка приводных ремней, при необходимости их замена; | 1р в квартал |
| 1.2.15. | - ревизия водяных фильтров; | 1р в квартал |
| 1.2.16. | - чистка камер приточных систем; | 1р в квартал |
| 1.2.17. | -чистка фильтров, теплообменников и воздушных клапанов; | 1р в квартал |
| 1.2.18. | -протяжка электрических винтовых соединений; | 1р в квартал |
| 1.2.19. | - проверка обмоток электродвигателей; | 1р в квартал |
| 1.2.20. | - проверка защитного заземления; | 1р в квартал |
| 1.2.21. | - проверка герметичности теплообменников, протяжка резьбовых соединений; | 1р в квартал |
| 1.2.22. | - проверка срабатывания воздушных клапанов; | 1р в квартал |
| 1.2.23. | - устранение неисправностей, выявленных при осмотрах, проверках и в процессе повседневной эксплуатации. | 1р в квартал |
| 1.2.24. | - осмотр внутренних блоков и устранение видимых неисправностей; | 2 раза в год |
| 1.2.25. | - контроль заданных параметров управляющего модуля, проверка работоспособности и наличия пульта; | 2 раза в год |
| 1.2.26. | - чистка фильтров внутренних блоков; | 2 раза в год |
| 1.2.27. | - чистка оребренных теплообменников внутренних блоков, обработка дезинфицирующим средством; | 2 раза в год |
| 1.2.28. | - проверка работы предохранительных и регулирующих устройств; | 2 раза в год |
| 1.2.29. | - контроль (поиск) утечек хладагента. Проверка давления в контуре | 2 раза в год |
| 1.2.30. | - контроль потребляемого тока компрессором на соответствие номинальному | 2 раза в год |
| 1.2.31. | - контроль состояния вентиляторов | 2 раза в год |
| 1.2.32. | - чистка оребренных теплообменников внешних блоков; | 2 раза в год |
| 1.2.33. | - осмотр внешних блоков и устранение видимых неисправностей | 2 раза в год |
| 1.2.34. | - диагностика неисправностей систем кондиционирования с выдачей письменного заключения | 2 раза в год |
| 1.2.35 | - устранение неисправностей, выявленных при осмотрах, проверках и в процессе повседневной эксплуатации. | 2 раза в год |
| 1.2.1 | Проверка технического состояния системы вентиляции при общих осмотрах | 2 раза в год |
| 1.2.2 | Проверка системы вентиляции с естественным побуждением на работоспособность | 1 раз в год |
| 1.2.4 | Замена электродвигателей и их составных частей системы вентиляции | по мере необходимости |
| 1.2.5 | Проверка, замена пускателей, автоматических выключателей, пультов дистанционного управления | по мере необходимости |
| 1.2.6 | Техническое обслуживание оборудования вентиляции, кондиционирования, в том числе бытового кондиционирования, находящегося на балансе Заказчика (очистка и продувка, промывка, диагностика внутреннего и внешнего блока, проверка наличия хладогента, дозаправка и др.) | согласно паспортам (руководств по эксплуатации) |
| 1.2.7 | Исполнителем производить очистку воздуховодов при несвоевременной замене фильтрующих элементов приточно-вытяжной установки в рамках настоящего договора, вследствие чего произошло засорение воздуховодов | по мере необходимости |
| 1.3 | виды работ для систем горячего и холодного водоснабжения, водоотведения (канализации), расположенных в пределах площади выполнения ТО: |  |
| 1.3.1 | Проверка технического состояния систем горячего и холодного водоснабжения, водоотведения (канализации) при общих осмотрах | 2 раза в год |
| 1.3.2 | осмотр запорно-регулирующей арматуры в подвальных этажах (подвалах), подпольях, чердаках, технических этажах при общих осмотрах, проводимых Заказчиком | 2 раза в год |
| 1.3.3 | осмотр водоподогревателя (теплообменника) | 1 раз в год |
| 1.3.4 | устранение незначительных неисправностей, не относящихся к работам в области строительства, в системах горячего и холодного водоснабжения, водоотведения (канализации) (замена прокладок в водопроводных (водоразборных) кранах, гибких шлангах, устранение засоров, набивка сальников, очистка фильтров, сифонов, укрепление теплоизоляции, единовременное восстановление теплоизоляции на отдельных участках трубопровода до 2 п. м включительно на одном участке сети, устранение течей запорной арматуры, задвижек, сифонов, смесителей, гибких шлангов и другие работы. | по мере необходимости* |
| 1.3.5 | гидравлическое испытание систем горячего и холодного водоснабжения, водоподогревателей (теплообменников) системы горячего водоснабжения | 1 раз в год* |
| 1.3.6 | прочистка канализационных отступов и выпусков в канализационную сеть до первого канализационного колодца | по мере необходимости |
| 1.3.7 | профилактическое обслуживание запорно-регулирующей арматуры (притирка запорной арматуры, набивка сальников, замена прокладок в водопроводных кранах, обслуживание задвижек) без их замены. Диаметр обслуживаемой запорно-регулирующей арматуры: до 50 мм. | 1 раз в год* |
| 1.3.8 | укрепление кронштейнов (опор) крепления трубопроводов | по мере необходимости |
| 1.3.9 | устранение течи канализационных стояков (заделка стыков цементным раствором (зачеканка раструба), замена уплотнительных колец, замена прокладок канализационных ревизий) | по мере необходимости* |
| 1.3.10 | уплотнение сгонов без разборки | по мере необходимости* |
| 1.3.11 | ликвидация воздушных пробок | по мере необходимости* |
| 1.3.12 | ремонт и замена арматуры смывных бачков | по мере необходимости |
| 1.3.13 | регулировка сливной арматуры смывных бачков | по мере необходимости |
| 1.3.14 | замена отдельных фасонных частей (тройников, отводов, колен, муфт и других) системы канализации (тройников, пятерников и других) , диаметром до 50 мм | по мере необходимости |
| 1.3.15 | ремонт и замена оголовков гибких шлангов душа и соединений к ним | по мере необходимости |
| 1.3.16 | замена гибких шлангов и соединений к ним | по мере необходимости |
| 1.3.17 | замена запорной арматуры диаметром до 50 мм, водопроводных (водозаборных) кранов | по мере необходимости |
| 1.3.18 | замена поврежденных участков трубопровода единовременно до 2 п. м включительно на одном участке сети | по мере необходимости |
| 1.3.19 | ремонт, замена (без проведения ремонта) полотенцесушителя, установленного в соответствии со строительным проектом здания | по мере необходимости |
| 1.3.20 | ремонт, замена (без проведения ремонта) первой запорной арматуры, установленной на поэтажных отводах от распределительных трубопроводов (стояков) при горизонтальном способе разводки системы отопления | по мере необходимости |
| 1.3.21 | окраска трубопроводов в технических помещениях в рамках подготовки к ОЗП | по мере необходимости |
| 1.4 | виды работ для систем электроснабжения: |  |
| 1.4.1 | Проверка технического состояния электротехнических устройств при общих осмотрах | 2 раза в год |
| 1.4.2 | устранение незначительных неисправностей электротехнических устройств, не относящихся к работам в области строительства, расположенных в помещениях (протирка (чистка) и укрепление светильников (плафонов), выключателей, замена неисправных патронов в подвальных этажах (подвалах), подпольях, чердаках, технических этажах, лестничных площадках и посадочных площадках лифтовых холлов и других технических помещениях) | по мере необходимости |
| 1.4.3 | замена перегоревших электрических лампочек, светодиодных элементов в светильниках, расположенных в помещениях здания (в подвальных этажах (подвалах), подпольях, чердаках, технических этажах, лестничных площадках и посадочных площадках лифтовых холлов, тамбурах, коридорах и других вспомогательных помещениях) | по мере необходимости |
| 1.4.4 | обслуживание вводного, силового, распределительного и осветительного щита | 2 раза в год |
| 1.4.5 | осмотр вводно-распределительного устройства | 2 раза в год |
| 1.4.6 | осмотр поэтажных электрощитков, слаботочных щитков | 2 раза в год |
| 1.4.7 | осмотр электрощитовой | 2 раза в год |
| 1.4.8 | устранение незначительных неисправностей электропроводки (с заменой электропроводки до 2 п. м) | по мере необходимости |
| 1.4.9 | подтяжка провисшей электропроводки | по мере необходимости |
| 1.4.10 | закрытие (при необходимости с заменой запирающего устройства) открытых поэтажных распределительных электрощитов, шкафов | по мере необходимости |
| 1.4.11 | ремонт, замена вышедших из строя выключателей, штепселей, розеток | по мере необходимости |
| 1.4.12 | Снятие светильников для очистки плафонов, рассеивателей | по мере необходимости |
| 1.5 | внешний осмотр отдельных элементов инженерных систем, находящихся на балансе Заказчика | 1 раз в год |
| 1.6 | работы, выполняемые в порядке аварийного обслуживания: |  |
| 1.6.1 | замена сгонов на трубопроводе | по мере необходимости |
| 1.6.2 | установка бандажей на трубопроводе | по мере необходимости |
| 1.6.3 | ликвидация засора канализации внутри строения (здания, корпуса) | по мере необходимости |
| 1.6.4 | ликвидация засора канализационных труб (лежаков) до стены первого выпускного колодца | по мере необходимости |
| 1.6.5 | заделка свищей и зачеканка раструбов | по мере необходимости |
| 1.6.6 | Единовременная замена трубопроводов локальными участками до 2 п. м. на одном участке сети включительно | по мере необходимости |
| 1.6.7 | Замена аварийно-поврежденной запорной арматуры | по мере необходимости |
| 1.6.8 | ликвидация течи путем уплотнения соединения труб, арматуры и нагревательных приборов | по мере необходимости |
| 1.6.9 | замена вышедших из строя предохранителей, автоматических выключателей, пакетных переключателей, магнитных пускателей, замена плавких вставок, замена шпилек, подтяжка и зачистка контактов на вводно-распределительных устройствах и щитах, в поэтажных распределительных электрических щитах | по мере необходимости |
| 1.6.10 | отключение трубопроводов здания, стояков на отдельных участках трубопроводов, опорожнение отключенных участков системы отопления, горячего и холодного водоснабжения и обратное наполнение их с пуском системы после устранения неисправности | по мере необходимости |
| 1.6.11 | ограждение опасных мест до устранения неисправностей | по мере необходимости |
| 1.6.12 | осмотр инженерных систем, санитарно-технического, электротехнического оборудования | по мере необходимости |
| 2.1 | Организация круглосуточного пребывания специалистов (при обосновании Заказчиком и предусмотренных проектной документацией возможностей размещения работников Исполнителя): |  |
| 2.1.1. | По работам на электрооборудовании | по мере необходимости |
| 2.1.2 | По санитарно-техническим работам | по мере необходимости |
| 2.1.3 | По работам по вентиляции | по мере необходимости |

* В том числе при подготовке к условиям осенне-зимнего периода года.

** В том числе при подготовке к условиям весенне-летнего периода года.

Гарантийные обязательства: не менее 6 месяцев с подписания акта выполненных работ (оказанных услуг)