Приложение № 1

к договору строительного подряда

от __ ________ 2026г. №_______

Форма С-1

| Государственное учреждение «Центр по обеспечению деятельности бюджетных организаций администрации Первомайского района г.Минска» |  | Код по ОКУД |  |
| --- | --- | --- | --- |
| (наименование организации) |  |  |  |

УТВЕРЖДАЮ

Управляющий Г. В. Меркуль

(должность) (подпись) (инициалы,фамилия)

« » 20 26 г.

ДЕФЕКТНЫЙ АКТ

Комиссия, образованна в соответствии с приказом от 05.01.2026 №1-5/1 (изм. от 21.01.2026 №1-5/17) в составе:

| председателя комиссии: | Начальник управления ЦХО | И.С.Бугакова |
| --- | --- | --- |
| членов комиссии: | Заместитель начальника | Ю.М.Заграбский |
|  | Инженер | Д.С.Голушко |
|  | Инженер | О.И.Дубина |

составила настоящий акт в том, что в результате обследования объекта:

Государственное учреждение образования «Средняя школа № 121 г. Минска имени М.Ф. Егорова», ул..Калиновского, 50

(наименование объекта)

Установлено, что в ходе осмотре спортивного зала учреждения, установлено: щит управления освещением актового зала в количестве 1 шт. имеет повреждения корпуса, деформацию дверцы, следы перегрева внутренних элементов, утратил механическую прочность; автоматические выключатели щита управления освещением в количестве 10 шт. имеют повреждённые рычаги включения, ослабленные контактные зажимы, следы копоти и нагара на контактах, не обеспечивают надежной защиты; светильники в количестве 13 шт. имеют повреждённые отражатели, трещины в плафонах, неисправные пускорегулирующие аппараты, частично отсутствуют крепления,; выключатели и розетки в количестве 21 шт. имеют механические повреждения корпусов, ослабленные контактные группы, сколы и трещины, коррозию контактов; прожекторы с решётками в количестве 8 шт. имеют коррозию корпусов, повреждения отражателей, ослабленные контактные соединения, утратили светотехнические характеристики; существующая электропроводка линий электроснабжения в количестве 270 м выполнена алюминиевыми проводниками с повреждённой и частично разрушенной изоляцией, имеет механические повреждения оболочки, трещины изоляции жил, следы перегрева. Работы необходимо выполнить согласно примерного (укрупненного) перечня строительно-монтажных работ. (описание дефектов, их места нахождения, площадь, объем) Комиссией установлено наличие стесненных и усложненных условий производства работ, которые характеризуются следующими факторами: эксплуатируемое здание, К=1.0

(перечень факторов)

Работы следует производить с применением следующих механизмов: в соответствии с локальной сметой

(грузоподъемные механизмы, люльки электрические, автовышки)

Другие сведения, учитываемые при определении стоимости работ: отсутствуют (К=1.0)

Дата начала разработки сметной документации: 01.06.2026

Дата начала выполнения строительных, специальных, монтажных, пусконаладочных работ: дата заключения договора.

Продолжительность выполнения строительных, специальных, монтажных, пусконаладочных работ: 7 рабочих дней с даты заключения договора

| председателя комиссии: | Начальник управления ЦХО | И.С.Бугакова |
| --- | --- | --- |
| членов комиссии: | Заместитель начальника | Ю.М.Заграбский |
|  | Инженер | Д.С.Голушко |
|  | Инженер | О.И.Дубина |

ПРИМЕРНЫЙ (УКРУПНЕННЫЙ) ПЕРЕЧЕНЬ ВИДОВ СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫХ РАБОТ

| № пп | Виды выполняемых строительно-монтажных работ | Единица измерения | Количество | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |

|  | ДЕМОНТАЖ БЛОК УПРАВЛЕНИЯ ШКАФНОГО ИСПОЛНЕНИЯ ИЛИ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЙ ПУНКТ (ШКАФ), УСТАНАВЛИВАЕМЫЙ НА СТЕНЕ, ВЫСОТА И ШИРИНА 600 Х 600 ММ | ШТ. | 2 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ДЕМОНТАЖ АВТОМАТ ОДНО-, ДВУХ-, ТРЕХПОЛЮСНЫЙ, УСТАНАВЛИВАЕМЫЙ НА КОНСТРУКЦИИ НА СТЕНЕ ИЛИ КОЛОННЕ, ТОК ДО 25 А | ШТ. | 24 |  |
|  | ДЕМОНТАЖ АВТОМАТ ОДНО-, ДВУХ-, ТРЕХПОЛЮСНЫЙ, УСТАНАВЛИВАЕМЫЙ НА КОНСТРУКЦИИ НА СТЕНЕ ИЛИ КОЛОННЕ, ТОК ДО 100 А | ШТ. | 2 |  |
|  | ДЕМОНТАЖ СВЕТИЛЬНИКОВ | 100 ШТ. | 0,13 |  |
|  | ДЕМОНТАЖ ВЫКЛЮЧАТЕЛЕЙ И РОЗЕТОК | 100 ШТ. | 0,11 |  |
|  | ДЕМОНТАЖ ПРОЖЕКТОРОВ С РЕШЕТКАМИ | 100 ШТ. | 0,08 |  |
|  | ПРОБИВКА БОРОЗД В КИРПИЧНЫХ СТЕНАХ ДЛЯ УСТРОЙСТВА ЭЛЕКТРОПРОВОДКИ | 100 М | 0,3 |  |
|  | КАБЕЛЬ ДВУХ-ЧЕТЫРЕХЖИЛЬНЫЙ СЕЧЕНИЕМ ЖИЛЫ ДО 6 ММ2 В ГОТОВЫХ БОРОЗДАХ (ШТРАБАХ) С УСТАНОВКОЙ ОТВЕТВИТЕЛЬНЫХ КОРОБОК | 100 М | 0,3 |  |
|  | КАБЕЛЬ ТРЕХ-ПЯТИЖИЛЬНЫЙ СЕЧЕНИЕМ ЖИЛЫ ДО 10 ММ2 ПО УСТАНОВЛЕННЫМ КОНСТРУКЦИЯМ И ЛОТКАМ С УСТАНОВКОЙ ОТВЕТВИТЕЛЬНЫХ КОРОБОК, КРЕПЛЕНИЕ ПОЛОСКАМИ (ПРЯЖКАМИ) | 100 М | 2,7 |  |
|  | ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ОДНОКЛАВИШНЫЙ УТОПЛЕННОГО ТИПА ПРИ СКРЫТОЙ ПРОВОДКЕ С КРЕПЛЕНИЕМ ВЯЖУЩИМИ РАСТВОРАМИ | 100 ШТ. | 0,08 |  |
|  | ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ДВУХКЛАВИШНЫЙ УТОПЛЕННОГО ТИПА ПРИ СКРЫТОЙ ПРОВОДКЕ С КРЕПЛЕНИЕМ ВЯЖУЩИМИ РАСТВОРАМИ | 100 ШТ. | 0,03 |  |
|  | РОЗЕТКА ШТЕПСЕЛЬНАЯ УТОПЛЕННОГО ТИПА ПРИ СКРЫТОЙ ПРОВОДКЕ С КРЕПЛЕНИЕМ ВЯЖУЩИМИ РАСТВОРАМИ | 100 ШТ. | 0,1 |  |
|  | КАБЕЛЬ-КАНАЛЫ ПВХ, СЕЧЕНИЕ ДО 40 Х 16 ММ | 100 М | 1,4 |  |
|  | БЛОК УПРАВЛЕНИЯ ШКАФНОГО ИСПОЛНЕНИЯ ИЛИ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЙ ПУНКТ (ШКАФ), УСТАНАВЛИВАЕМЫЙ НА СТЕНЕ, ВЫСОТА И ШИРИНА 600 Х 600 ММ | ШТ. | 1 |  |
|  | АВТОМАТ ОДНО-, ДВУХ-, ТРЕХПОЛЮСНЫЙ, УСТАНАВЛИВАЕМЫЙ НА КОНСТРУКЦИИ НА СТЕНЕ ИЛИ КОЛОННЕ, ТОК ДО 25 А | ШТ. | 9 |  |
|  | АВТОМАТ ОДНО-, ДВУХ-, ТРЕХПОЛЮСНЫЙ, УСТАНАВЛИВАЕМЫЙ НА КОНСТРУКЦИИ НА СТЕНЕ ИЛИ КОЛОННЕ, ТОК ДО 100 А | ШТ. | 1 |  |
|  | СВЕТИЛЬНИК МЕСТНОГО ОСВЕЩЕНИЯ С КРЕПЛЕНИЕМ ВИНТОМ | 100 ШТ. | 0,06 |  |
|  | ПРОЖЕКТОР, ОТДЕЛЬНО УСТАНАВЛИВАЕМЫЙ НА КРОНШТЕЙНЕ НА ОПОРЕ, МОЩНОСТЬ ЛАМПЫ ДО 1200 ВТ | 100 ШТ. | 0,12 |  |

| Составил | Заместитель начальника УЦХО |  |  |  | Ю.М.Заграбский |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (должность служащего) (подпись) (инициалы, фамилия) |  |  |  |  |

« _____ » _________________ 20 26 г.