Управление делами	УТВЕРЖДАЮ

Президента Республики Беларусь	Главный врач

____________ И.С. Абельская

Государственное учреждение

«Республиканский клинический	        «____»   __06____ 2026 г.

медицинский центр»

Техническое задание

- Предмет закупки: Услуги по изменению конфигурации микропроцессорных контроллеров и уставки времени срабатывания АВР 0,4 кВ и проверки сработки АВР.

- Код ОКРБ 007-2012 (подвид) и его наименование: 33.14.11.500 Услуги по ремонту и техническому обслуживанию электрораспределительной и регулирующей аппаратуры

- Необходимое количество (согласно ОКРБ 008-2021): 1 усл.ед.

- Предназначение предмета закупки или область применения:

- услуги по изменению конфигурации микропроцессорных контроллеров и уставки времени срабатывания АВР 0,4 кВ, проверка сработки АВР.

- Описание предмета закупки:

Перечень оборудования и виды работ:

| № П/П | Оборудование | Кол-во, шт. | Вид работ по устройству АВР со схемой восстановления напряжения |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | АВР на микропроцессорных контроллерах EATON Easy 512-AC-RC 10 | 7 | изменение конфигурации микропроцессорных контроллеров и уставки времени срабатывания АВР 0,4 кВ, проверки сработки АВР |
| 2 | АВР на микропроцессорных контроллерах EATON Easy 719-AC-RC | 5 | изменение конфигурации микропроцессорных контроллеров и уставки времени срабатывания АВР 0,4 кВ, проверки сработки АВР |
| 3 | АВР на микропроцессорных контроллерах EATON Easy 719-DC-RC Moeller | 1 | изменение конфигурации микропроцессорных контроллеров и уставки времени срабатывания АВР 0,4 кВ, проверки сработки АВР |

При изменении конфигурации предусмотреть наличие функции непрерывного (постоянного) контроля наличия напряжения на вводных коммутационных аппаратах с блокировкой пуска работы исполнительного органа АВР-0,4 кВ при восстановлении напряжения на коммутационном аппарате. Предусмотреть изменение уставки срабатывания АВР-0,4 кВ (выставить уставку времени равную 1 секунде), уставку времени самовозврата схемы при восстановлении напряжения не изменять. Выполнить проверку временных характеристик работы и проверку срабатывания АВР-0,4 кВ.

По результатам выполненных работ оформить соответствующие акты и протоколы и предоставить Заказчику.

Работы по проверке отсутствия ложных срабатываний АВР 0,4 кВ при срабатывании быстродействующих АВР-10 кВ установленных в РУ 10 кВ ТП 1919 организовать и провести совместно с балансодержателем трансформаторной подстанции (филиал «Минские электрические сети» РУП «Минскэнерго»). Время работы быстродействующих АВР-10 кВ – 0,025 секунды. Работы проводить только в согласованное с Заказчиком время.

По результатам проверки совместно                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      с филиалом «Минские электрические сети» РУП «Минскэнерго» оформить соответствующие акты, утвердить  и предоставить Заказчику  .

Для проведения работ в действующих электроустановках необходимо наличие у персонала группы по электробезопасности не ниже IV (в установках напряжением до 1000 В)

- Срок поставки товаров (выполнение работ, оказания услуг): июнь -октябрь 2026 года.

Ведущий инженер-энергетик                                                    В.М.Молочко