Приложение 4 к аукционным документам №АС635-05/261

Описание и технические характеристики оборудования.

Оборудование Вторичных отстойников 1-20 (шифр объекта 22.035.)

Поставляемая продукция должна быть новой, (составляющие и комплектующие части новые, не ранее 2026 г.) (Подтверждается письменным заявлением участника!!!).

Гарантийные обязательства: лот 1-4 - не менее 24 месяцев с даты ввода оборудования в эксплуатацию, но не более 30 месяцев с даты поставки (предоставить письменное заявление).

Участник предоставляет полное описание с технической частью, чертежи, инструкции, технические условия и другие документы изготовителя оборудования, подтверждающие технические характеристики и функциональные параметры оборудования, содержащегося в предложении.

Требования к потенциальным поставщикам и перечень документов, представляемых потенциальными поставщиками для подтверждения их соответствия, установленным в задании на закупку требованиям.

- в случае выхода из строя поставленного оборудования или выявления в процессе эксплуатации дефектов в изделии в течение гарантийного срока, а также несоответствия заявленных технических характеристик фактическим, Поставщик обязан направить своего представителя для участия в составлении акта, фиксирующего дефекты или несоответствия параметров, согласования порядка и сроков их устранения (доведения до заявленных) не позднее 10 дней со дня получения письменного извещения Заказчика. Гарантийный срок в этом случае продлевается соответственно на период устранения дефектов и замечаний.

Лот №1 – Комплект оборудования илососов отстойников 
№1-20 – 20 комплектов

(2.117 (6), 2.118 (4), 2.119 (6), 2.120 (4), 2.117 (6), 2.118 (4), 2.119 (6), 2.120 (4), 2.117 (6), 2.118 (4))

| Группа | Наименование | Сметы | Количество | Срок поставки |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | - илосос в комплекте - лоток в комплекте | 2.117 2.117 | 6 6 | Апрель 2027 |
| 2 | - илосос в комплекте - лоток в комплекте | 2.118 2.118 | 4 4 | Июль 2027 |
| 3 | - илосос в комплекте - лоток в комплекте | 2.119 2.119 | 6 6 | Ноябрь 2026 |
| 4 | - илосос в комплекте - лоток в комплекте | 2.120 2.120 | 4 4 | Июль 2026 |

- Исходные данные: в приложении 1 представлены чертежи железобетонной емкости согласно разработанной проектно-сметной документации:

  - Производительностью илососа по циркуляционному активному илу не менее 1195 м3/ч, по иловой смеси не менее 3485 м3/ч

  - Потери напора в илоотводящей системе отстойника от сосуна до верхнего бьефа илового колодца не более 0,48 м (должен подтверждаться прилагаемым гидравлическим расчетом);

  - Гидравлическая глубина отстойника 3,85 м (глубина уточняется при разработке конструкторской документации и согласовывается с Заказчиком после проведения контрольных замеров железобетонной емкости отстойника – на этапе исполнения договора);

- Требования к илососам:

2.1. илосос должен состоять из:

- моста (ферма) (см п.1.4. характеристик), материал – не хуже AISI 304. Количество ферм (мостов) одного отстойника 1 шт.;

- силовой узел вращения, центральной опоры (стаканодержатель) материал - не хуже AISI 304;

- тележки ходовой с электроприводом, материал - не хуже AISI 304. Тележка должна быть оборудована двумя цельнолитыми колесами с напрессованной резиновой шиной, период оборота тележки не менее 0,5…2 об/час;

- устройства сбора ила (скребково-сосунная система), материал - не хуже AISI 304. Количество сосунов 5-7 шт на один отстойник. Сосуны должны обеспечивать очистку днища отстойника за один оборот фермы. Илоотводящие трубопроводы должны иметь ревизии для их промывки, диаметр трубопроводов не менее 200 мм. Конструкция скребково-сосунного механизма должна позволять регулировать расположение скребков и сосунов по высоте;

- илососы отстойников должны иметь скребки зеркала отстойника, крепящиеся к ферме, не менее двух сегментов длинной каждого 2-3 м. (конструкция уточняется на этапе разработки конструкторской документации и согласовывается с Заказчиком);

- илосос должен иметь возможность индивидуальной регулировки проходного сечения каждого сосуна илососа во время работы без остановки и опорожнения отстойника с возможностью визуального контролирования степени выхода ила из каждого сосуна. В комплект поставки должны входить регуляторы потока для каждого отстойника;

- сосуны должны быть снабжены сменными резинокордовыми юбками для компенсации неровностей дна;

- работа илососа должна осуществляться без использования дополнительных насосов, в т.ч. вакуум-насосов

- отражательного экрана, материал - не хуже AISI 304, толщиной не менее 2,0 мм. Диаметр отражательного экрана не менее 5 м. Нижняя часть отражательного экрана должна находиться на не менее чем 1,5 м ниже уровня воды;

- щетка зубцов зубчатого водослива и беговой дорожки, материал - не хуже AISI 304. Конструкция щетки должна иметь возможность чистки наружной кромки зубчатого водослива (со стороны борта отстойника). 
В комплект поставки должно входить по одному резервному мотор-редуктору;

- лоток сборный, материал - не хуже AISI 304 с наличием ребер жесткости, толщина металла лотка не менее 3 мм, площадь живого сечения не менее 1,0 м2, наличие зубчатой переливной кромки. Тип лотка – выносной, расстояние от внутреннего борта отстойника до наружной части лотка 1000 мм. Лоток не должен иметь в верхней части перемычек жесткости. Толщина зубчатой кромки не менее 2 мм;

- кронштейны для крепления лотка, камеры сборно-переходной, материал- не хуже AISI 304;

- камера сборно-переходная, материал - не хуже AISI 304, в комплекте с шандором в раме для отсечения выпускной камеры после отстойника. Общее количество шандоров 10 штук для всех групп вторичных отстойников. Шандор должен быть изготовлен из коррозионностойких материалов;

- токосъемник кольцевой с верхним подводом питания. Место крепления – на мосту на оси отстойника. Количество цепей питания определяется поставщиком.

- общая установленная мощность электроприемников не более 2 кВт.

  - Требования к мосту (ферме):

- Расположение в отстойнике – радиальное;

- Привод – от приводной тележки, движущейся по борту отстойника;

- Конструкция фермы моста должна быть жесткой, обеспечивать поперечную устойчивость при эксплуатации. Максимальный прогиб фермы не более L/250, где L–длина фермы

- На мосте должен предусмотрен проход для обслуживания илососа;

- Пол пешеходной фермы должен быть выполнен из решётчатого настила с антискользящим покрытием

- Ширина прохода моста не менее 1000 мм;

- Высота перил по всей длине не менее 1000 мм;

- Место установки шкафа управления: на ферме отстойника для возможности управления работой илососа без подъема на ферму;

- Мост должен оборудован входной лестницей из нержавеющей стали не хуже AISI 304 для доступа с поручнями. Высота первой ступени лестницы не выше 0,35 м относительно уровня земли;

- Ограждение должно иметь отбортовку из нержавеющей стали не хуже AISI 304 высотой не менее 200мм для предотвращения соскальзывания при обслуживании

- В центральной опоре должно быть установлено опорно-поворотное устройство с системой смазки со внешним доступом с моста илоскреба;

  - Требования к шкафу управления:

- Назначение: управление илососом в ручном режиме при помощи преобразователя частоты и физических кнопок «Пуск/Стоп», «Больше/Меньше», наличие кнопки аварийной остановки, переключателя режимов «РУ/0/АСУ», сброс аварии. Передачу сигналов в приборный шкаф (ШП) в соответствии с проектным решением 22.035-1-31,34-АТХ-2 (22.035-1-140,145-АТХ-2, 22.035-1-146,149-АТХ-2, 22.035-1-253,254-АТХ-2):  «Готовность (наличие напряжения на вводе ШУ)», «Работа», «Авария».

- Контроль и защита параметров электродвигателя: защита от повышенного/пониженного напряжения; нарушение чередования, обрыва фаз; КЗ, перегрузки; от импульсных перенапряжений; перегрева двигателя.

- Преобразователь частоты входит в состав шкафа:

- напряжение питания AC, трехфазное, диапазон питающих напряжений не менее 380 - 400 В;

- частота питающего напряжения 50(60) Гц;

- частота выходного напряжения не менее 0-50 Гц;

- ПЧ должен иметь запас по мощности не менее 20%.

- наличие фильтра для снижения гармонической составляющей в питающей сети;

- схема ПЧ – инвертор напряжения;

- наличие у ПЧ вспомогательного питания (не более 36 В);

- наличие защитных функций: токовая защита, защита от короткого замыкания на землю выходных фаз, от перегрева модулей, входящих в состав ПЧ, регистрация аварийных сообщений;

- электронная тепловая защита двигателя с использованием тепловой модели двигателя либо с использованием датчика температуры двигателя;

- наличие встроенного вентилятора охлаждения;

- ПЧ должен иметь функцию самодиагностики c выводом информации на дисплей ПЧ;

- наличие русифицированной панели управления с функцией программирования для контроля параметров ПЧ;

- поддержка панелью управления ПЧ функции хранения и переноса параметров.

- Индикация; Сеть/ Работа/ Авария.

- Тип системы заземления – TN-S.

- Рабочий температурный диапазон от -10 до +40 С, предусмотреть микроклимат;

- Степень защиты не ниже IP 65;

- Класс защиты от поражения электрическим током	1;

- Климатическое исполнение по ГОСТ15150-69 УХЛ1 или УХЛ2;

- Номинальный режим работы круглосуточный;

- Количество вводов питания 1;

- Диапазон напряжения питания, В 400±10%;

- Номинальная частота питающей сети, Гц	50 ±2%;

- Следующие цвета являются обязательными:

- зелёный/жёлтый - защитный провод;

- светло-синий -	нулевой провод и электроцепь с внутренней защитой;

- чёрный - цепи оперативного тока 24 В постоянного напряжения DC  („+“ и „-“);

- красный -	силовые цепи 230/400 В переменного тока AC, цепи оперативного тока 230 В переменного напряжения AC;

- Подвод кабелей снизу через гермовводы с сохранением степени защиты шкафа;

- Цвет проводов следует задокументировать в пояснениях для шкафа управления.

- На всём электрооборудовании, приборах, органах управления и кабелях должна стоять обязательная и долговременная маркировка в соответствии с документами по управлению. На кабелях и линиях, соответственно на обоих концах, должны быть предусмотрены обязательные, неметаллические таблички с маркировкой (шрифт: чёрный на белом либо на желтом).

- Корпус из нержавеющей стали или ударопрочного ABS пластика, с профильной шиной, защитной крышкой, кабельным вводом, согласно степени защиты, с выравниванием потенциалов, заземляющей шиной, при необходимости с экранированной шиной, с петлёй для транспортировки, с монтажным инвентарём.

- Монтаж всех встраиваемых устройств осуществляется на монтажной панели, предпочтительно на стандартной профильной шине. Устройства с одинаковым функциональным назначением следует располагать в непосредственной близости друг от друга.

- Монтаж проводки осуществляется с помощью луженого, многожильного отдельного провода (с втулками) в кабельных каналах, в которых следует запланировать резервное место не менее 30%. Система крепления и проводки кабеля должны быть обязательно привинчены, а не склеены.

- Настенное исполнение;

- Обслуживание – одностороннее;

- Внутри шкафа должен быть прикреплён карман для размещения комплекта актуальных документов (схема Э3, перечень и назначение автоматических выключателей).

- Конструкторская документация должна быть согласована с заказчиком до начала изготовления оборудования;

- Изменение в конструктиве, номенклатуре применяемой комплектации должно быть согласовано с проектной организацией;

- Поставляемое оборудование должно быть новым (не бывшим в эксплуатации).

- Шкаф должен поставляться смонтированным с завершенной внутренней электрической обвязкой всех элементов.

- Письменное обязательство поставщика по устранению дефектов, выявленных в течение гарантийного срока в поставляемом оборудовании за свой счет и в согласованные с Заказчиком сроки.

- Комплект поставки на 1 группу сооружений (указать в техническом предложении) согласно требованиям в объеме:

- комплект илососа согласно требованиям (количество согласно сооружениям в группе);

- комплект кабельной продукции для разводки по мосту (фермы) (количество согласно сооружениям в группе);

- 4 резервных токосъемника;

- 4 резервных мотор-редуктора привода тележки ходовой;

- 4 резервных мотор-редуктора щетки очистителя борта;

- 4 резервных мотор-редуктора щетки очистителя лотка;

- 6 шандоров для установки в камере сборно-переходной

- полный комплект крепления изделий и материалов (метизы, анкера, уплотнения и т.п.) достаточный для крепления как отдельных изделий отстойника друг с другом, так и крепления к отстойнику. Металлические крепления должны быть изготовлены из нержавеющей стали группы А4;

- техническая документация на поставляемое оборудование должна быть представлена на русском языке на бумажном и электронном носителе (руководство и инструкция по настройке, монтажу, подключению, эксплуатации и техническому обслуживанию и т.д.) Конструкторская документация в части подшипниковых узлов, колес, приводов, редукторов, валов, муфт, ступиц и т.д.

- Сведения о наличии драгметаллов либо об их отсутствии, документ, в котором указан код ТНВЭД на вид упаковки, наименование упаковки и ее вес;

Комплект поставки илососа должен быть функционально законченным и обеспечивать бесперебойную и надлежащую работу отстойника, при необходимости оборудование может доукомплектовываться необходимыми сопутствующими узлами и элементами по усмотрению поставщика;

- Сервис и гарантия, требования к поставщику:

- Поставляемое оборудование должно быть новым, год выпуска не старше 2026 года.

- Гарантия - не менее 24 месяцев с даты ввода оборудования в эксплуатацию, но не более 30 месяцев с даты поставки.

- осуществление шефмонтажных работ при:

– выполнении строительно-монтажных работ поставляемого оборудования;

– выполнении пусконаладочных работ.

- поставщик обязуется обеспечить прибытие своих сотрудников для осуществления шефмонтажных работ в срок не позднее 14 календарных дней после направления уведомления заказчика. Шефмонтажные работы считаются сданными после проведения всех видов монтажных работ, испытаний оборудования и отработкой технологии;

4.5. Выполнить контрольные замеры существующих емкостей вторичных отстойников (на этапе разработки конструкторской документации после подписания договора);

4.6. Поставщик обязуется согласовать конструкторскую документации с заказчиком (после подписания договора и до момента поставки);

4.7. Осуществление монтажа поставляемого оборудования в соответствии с проектно-сметной документацией.

- В составе конкурсной документации должны быть представлены:

- Полная спецификация на поставляемое оборудования;

- техническая документация на поставляемое оборудование (инструкция по эксплуатации, обслуживанию), перечень быстроизнашивающихся деталей (при их наличии);

- установочные чертежи оборудования в существующем отстойнике с указанием размеров оборудования;

- гидравлический расчет илоотводящей системы илососа. Гидравлический расчет должен содержать расчет диаметров трубопроводов (лотков), расчет потерь напора илоотводящей системы;

- копия деклараций о соответствии (сертификатов соответствия) предлагаемого оборудования требованиям технических регламентов Таможенного союза Евразийского экономического союза) (ТР ТС 010/2011 «О безопасности машин и оборудования», ТР ТС 020/2011 «Электромагнитная совместимость технических средств») или письменное обязательство представить необходимые декларации или сертификаты до момента поставки оборудования;

- для оборудования, соответствующего требованиям и отличного от определенного проектом (приложение 1), представить письменное согласие о внесении изменений в разработанную проектно-сметную документацию за счет поставщика.

Лот №2 – Щитовые затворы и шандоры – 80 шт

(2.117 (6), 2.118 (4), 2.119 (6), 2.120 (4), 15.106 (6), 16.107 (6), 17.108 (6), 18.109 (4), 15.106 (1), 16.107 (1), 17.108 (1), 18.109 (1), 15.106 (6), 16.107 (6), 17.108 (6), 18.109 (4), 2.119 (6), 2.120 (4), 2.117 (2))

| Группа | Наименование | Сметы | Количество | Срок поставки |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | - затвор щитовой иловых колодцев - затвор щитовой распределительных чаш - шандор - рама шандора - электропривод | 2.117 15.106 15.106 15.106 2.117 | 6 6 1 6 2 | Апрель 2027 |
| 2 | - затвор щитовой иловых колодцев - затвор щитовой распределительных чаш - шандор - рама шандора | 2.118 16.107 16.107 16.107 | 4 6 1 6 | Июль 2027 |
| 3 | - затвор щитовой иловых колодцев - затвор щитовой распределительных чаш - шандор - рама шандора - шандор в раме | 2.119 17.108 17.108 17.108 2.119 | 6 6 1 6 6 | Ноябрь 2026 |
| 4 | - затвор щитовой иловых колодцев - затвор щитовой распределительных чаш - шандор - рама шандора - шандор в раме | 2.120 18.109 18.109 18.109 2.120 | 4 4 1 4 4 | Июль 2026 |

Экспликация количества:

– затвор щитовой 1700х2550 (Н) с электроприводом иловых колодцев 2.117 (6), 2.118 (4), 2.119 (6), 2.120 (4) – 20 шт

– затвор щитовой 1500х1450 (Н) с электроприводом распределительных чаш группы вторичных отстойников №1,2,3 (15.106 (6), 16.107 (6), 17.108 (6)) – 18 шт

– затвор щитовой 2240х1450 (Н) с электроприводом распределительной чаши группы вторичных отстойников №4 (18.109 (4)) – 4 шт

- шандор стальной 1500х1450 (15.106 (1), 16.107 (1), 17.108 (1)) – 3 шт

- шандор стальной 2240х1450 (18.109 (1)) – 1 шт

- рама шандора из нержавеющей стали не хуже AISI 304 1500х1450 (15.106 (6), 16.107 (6), 17.108 (6)) – 18 шт

- рама шандора из нержавеющей стали не хуже AISI 304 2240х1450 (18.109 (4)) – 4 шт

- шандор в раме 1900Х1850(Н) (материал рамы нержавеющая сталь не хуже AISI 304) (2.119 (6)) – 6 шт

- шандор в раме 1900Х1900(Н) (материал рамы нержавеющая сталь не хуже AISI 304) (2.120 (4)) – 4 шт

- электропривод иловых колодцев (2.117 (2)) – 2 шт

- Общие требования к щитовым затворам иловых колодцев:

- тип щитового затвора – скользящий водосливной (поверхностный), размерами канала 1700х2550(Н), с выдвижной/невыдвижной частью;

- отметка верха неподвижной части (относительно нижнего паза установки) +0,9 м; отметка верха подвижной части в открытом состоянии +1,15 м; отметка верха подвижной части в закрытом состоянии: не менее +2,0 м. Отметки уточняются поставщиком и согласовываются с заказчиком при разработке конструкторской документации;

- Общие требования к щитовым затворам распределительных чаш:

- тип установки - монтаж в паз согласно разделу КЖ (КЖ передается поставщику после заключения договора) с учетом допуска по вертикали строительства железобетонных монолитных конструкций не более 20 мм в обе стороны;

- толщина щита затвора не менее 70 мм;

- для вмоноличивания рамы обеспечить технологический зазор между рамой и стенкой паза 20-30 мм;

- материал корпуса - нержавеющая сталь не хуже AISI 304;

- материал щита - нержавеющая сталь не хуже AISI 304;

- материал изготовления пары винт/гайка: винт не хуже AISI 304, гайка бронза или латунь;

- материал уплотнения – не хуже EPDM (трехстороннее уплотнение);

- вариант исполнения: с выдвижным штоком, гайка не должна находится в непосредственном контакте с перекрываемой средой (сточными водами);

- щитовой затвор должен обеспечивать полную двухстороннюю герметичность вне зависимости от степени наполнения канала без деформации щита;

- щитовой затвор должен поставляться в собранном виде, электропривод и комплект крепежных элементов и материалов поставляется в отдельных ящиках;

- наличие разметки посредством лазерной гравировки для определения степени открытия с шагом в 5 см;

- отклонения линейных размеров металлических конструкций, в т.ч. рам щитовых затворов не более 5 мм от номинальной;

- щитовые затворы должны комплектоваться ручным штурвалом для его открытия/закрытия без установленного электропривода;

- высота установки редуктора от низа щитового затвора определяется на этапе разработки КД и согласовывается с заказчиком

- согласовать с заказчиком конструкторскую документацию поставляемых щитовых затворов (после заключения договора);

- Общие требования к шандорам:

- материал шандора – сталь;

- шандор должен обеспечивать полную двухстороннюю герметичность вне зависимости от степени наполнения канала без деформации щита;

- наличие приспособлений для зачаливания шандора во время подъема/опускания;

- наличие уплотнений для герметизации мест примыкания шандора.

4. Общие требования к электроприводам с редуктором:

- Электродвигатель многооборотный, трехфазный (напряжение питания 380В, 50 Гц);

- Мощность электропривода не более 3,0 кВт;

- Класс изоляции обмоток электродвигателя: допустимая температура нагрева до 155°C (при температуре окружающей среды 40ºС);

- Наличие встроенного обогрева привода, наличие клемм для подключения внешнего питания 220В переменного напряжения;

- Защита электродвигателя - термовыключатели;

- Наличие датчика положения 4-20мА (для электроприводов иловых колодцев);

- Наличие моментных выключателей для направлений ЗАКРЫТЬ И ОТКРЫТЬ;

- Наличие концевых выключателей для направлений ЗАКРЫТЬ И ОТКРЫТЬ;

4.10.	класс защиты привода не менее IP 67;

4.11.	Наличие маховика (штурвал); блокировка маховика при работе от электродвигателя;

4.12. Электропривод с редуктором должен иметь механический указатель положения (если конструкция и исполнение позволяет реализовать данное требование).

4.13.	Защитное покрытие, на основе цинковой грунтовки и двухкомпонентной краски, для использования приводов в агрессивных средах. Общая толщина защитного покрытия, не менее 120 мкм

4.14.	Внешние болты крышки клеммной коробки должны быть выполнены из нержавеющей стали;

4.15.	Штепсельный разъем для подсоединения питания и управления. Поставка кабельных линии для подключения приводов должна быть выполнена комплектно (распайка разъемов в производственных условиях с отходящей кабельной линией длиной не менее 3 м для подключения к клеммной коробке);

4.17. Схема подключения согласно 22.035-1-31,34-АТХ-2 (22.035-1-140,145-АТХ-2, 22.035-1-146,149-АТХ-2, 22.035-1-253,254-АТХ-2 лист 11

5. Комплект поставки:

5.1. щитовые затворы и шандоры согласно экспликации с комплектом крепежных изделий и материалов для монтажа;

5.2. техническая документация (паспорт, инструкция по настройке, монтажу, подключению, эксплуатации и техническому обслуживанию и т.д.) на поставляемое оборудование, конструкторская документация (в части винт, гайка, присоединительных размеров привода). Документация должна быть представлена на русском языке на бумажном и электронном носителе.

5.3. Документация по электроприводам (в бумажном и на электронном USB-флэш носителе) в двух экземплярах, в том числе схемы подключения электрических силовых цепей, цепей управления, габаритный и монтажный чертежи, чертежи общего вида, инструкция по вводу в эксплуатацию на русском языке.

6. Сервис и гарантия, требования к поставщику:

6.1. Поставляемое оборудование и материалы должны быть новыми, год выпуска не старше 2026 года.

6.2. Гарантия - не менее 24 месяцев с даты ввода в эксплуатацию, но не более 30 месяцев с даты поставки.

6.3. осуществление шефмонтажных работ при выполнении строительно-монтажных работ и подключению поставляемого оборудования;

7. В составе конкурсной документации должны быть представлены:

- Полная спецификация на поставляемое оборудования;

- техническая документация на поставляемое оборудование (инструкция по эксплуатации, обслуживанию), перечень быстроизнашивающихся деталей (при их наличии);

- установочные чертежи щитовых затворов в существующем иловом колодце с указанием размеров оборудования;

- сборочный чертеж щитового затора в открытом и закрытом состоянии.

- Описание технических и эксплуатационных характеристик электропривода на русском языке;

7.6. Наличие подтверждения соответствия, предлагаемого оборудованиям техническому заданию с обязательным указанием по каждому пункту ссылки на конкретный лист технической документации.

Лот №3 – Задвижка ножевая с колонкой управления Ду 300 ручная – 40 шт (2.117 (12), 2.118 (8), 2.119 (12), 2.120 (8))

| Группа | Наименование | Сметы | Количество | Срок поставки |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | -задвижка ножевая | 2.117 | 12 | Апрель 2027 |
| 2 | -задвижка ножевая | 2.118 | 8 | Июль 2027 |
| 3 | -задвижка ножевая | 2.119 | 12 | Ноябрь 2026 |
| 4 | -задвижка ножевая | 2.120 | 8 | Июль 2026 |

1. Требования к задвижкам:

- Тип – ножевая (ножевая);

- Тип присоединения – межфланцевое;

- Установочное положение задвижки: вертикальное, приводом вверх на горизонтальном трубопроводе;

- Параметры привода – удлиненный шток и выносная колонка управления с закладной пластиной под установку. В комплект поставки должны входить метизы (группы не хуже А4) для соединения элементов привода между собой и крепления закладной пластины к плите камеры. Элементы привода должны изготавливаться из коррозионностойких материалов;

- Тип присоединения удлиненного штока к маховику задвижки в камере – U-образные скобы из нержавеющей стали;

- Расстояние от оси трубопровода до маховика верха плиты камеры под установку закладной пластины 4520 мм (уточняется на этапе разработки КД);

- Высота колонки управления 800-1000 мм относительно верха плиты камеры;

- Давление - не менее PN10;

- Рабочая среда – сточные воды;

- Класс герметичности не хуже «А» по ГОСТ 9544-2005 двухсторонняя;

- Материал корпуса – чугун не хуже GG-25;

- Материал ножа (шибера), шпинделя, штифтов, болтов, гаек - нержавеющая сталь;

- Резьба шпинделя задвижки: накатанная;

- Материал U-образного уплотнения ножа в корпусе не хуже NBR;

- Материал поперечного уплотнения ножа в корпусе (сальника), не хуже: PTFE;

- Материал гайки штока бронза либо латунь;

- Присоединительные размеры фланцев должны соответствовать ГОСТ 33259-2015.

- Сервис и гарантия, требования к поставщику:

– поставляемое оборудование и материалы должны быть новыми, год выпуска не старше 2026 года.

– гарантия - не менее 24 месяцев с даты ввода в эксплуатацию, но не более 30 месяцев с даты поставки.

Лот №4 – Шкафы управления – 2 шт (40.889 (1), 40.894 (1))

| Группа | Наименование | Сметы | Количество | Срок поставки |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | - шкаф управления задвижками 247ШУЗ1 (группа вторичных отстойников №1,2, №21 (253), 22(254)) | 40.889 | 1 | Апрель 2027 |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 | - шкаф управления задвижками 248ШУЗ1 (группа вторичных отстойников №3,4) | 40.894 | 1 | Июль 2026 |
| 4 |  |  |  |  |

| Наименование | Номер лок. сметы | Место установки |
| --- | --- | --- |
| ШКАФ УПРАВЛЕНИЯ ЗАДВИЖКАМИ 400/230В 50ГЦ IP54 С КОМПЛ.22.035-1-С4-ЭК-2.ОЛ6 – 1 шт | 40.889 (1) | ГРУППА ВТОРИЧНЫХ ОТСТОЙНИКОВ N1, 2 |
| Предназначен для управления двенадцатью (12) задвижками (6 шт. - группа вторичных отстойников №1, 4 шт. - группа вторичных отстойников №2, 2 шт. -вторичные отстойники №21 (253),22(254)) |  |  |
| ШКАФ УПРАВЛЕНИЯ ЗАДВИЖКАМИ 400/230В 50ГЦ IP54 С КОМПЛ.22.035-1-С4-ЭК-2.ОЛ7– 1 шт | 40.894 (1) | ГРУППА ВТОРИЧНЫХ ОТСТОЙНИКОВ N3, 4 |
| Предназначен для управления десятью (10) задвижками (6 шт. - группа вторичных отстойников №3, 4 шт. - группа вторичных отстойников №4) |  |  |

  - Шкаф управления задвижками:

    - Предназначен для управления задвижками групп вторичных отстойников в местном и дистанционном режимах управления.

    - Индикация состояния задвижек (открыта/закрыта/авария);

    - Передача сигналов состояния, управления, в контроллерный шкаф в соответствии с проектным решением 22.035-1-25÷30-АТХ-2; 22.035-1-31÷34-АТХ-2; 22.035-1-253÷254-АТХ-2; 22.035-1 246.1÷246.11,247,248,83, 201-АТХ-2; 22.035-1-140÷145-АТХ-2; 22.035-1-146÷149-АТХ-2; 22.035-1-246.1÷246.11,247,248,83,201-АТХ-2;

    - Защита шкафа при помощи устройств от импульсных перенапряжений;

    - Тип системы заземления – TN-S.

    - Рабочий температурный диапазон от +5 до +50 С;

    - Степень защиты не ниже	IP 55;

    - Класс защиты от поражения электрическим током	1;

    - Климатическое исполнение по ГОСТ15150-69 УХЛ3;

    - Номинальный режим работы круглосуточный;

    - Количество вводов питания	2;

    - Диапазон напряжения питания, В 400±10%;

    - Номинальная частота питающей сети, Гц	50 ±2%;

    - Следующие цвета являются обязательными:

- зелёный/жёлтый – защитный провод;

- светло-синий -	нулевой провод и электроцепь с внутренней защитой;

- чёрный – цепи оперативного тока 24 В постоянного напряжения DC  („+“ и „-“);

- красный -	силовые цепи 230/400 В переменного тока AC, цепи оперативного тока 230 В переменного напряжения AC;

Цвет проводов следует задокументировать в пояснениях для шкафа управления

  - На всём электрооборудовании, приборах, органах управления и кабелях должна стоять обязательная и долговременная маркировка в соответствии с документами по управлению. На кабелях и линиях, соответственно на обоих концах, должны быть предусмотрены обязательные, неметаллические таблички с маркировкой (шрифт: чёрный на белом либо на желтом).

  - Корпус из листовой стали, с оцинкованной монтажной панелью, профильной шиной, защитной крышкой, кабельным вводом согласно степени защиты, с выравниванием потенциалов, заземляющей шиной, при необходимости с экранированной шиной, с петлёй для транспортировки, с монтажным инвентарём.

  - Монтаж всех встраиваемых устройств осуществляется на монтажной панели, предпочтительно на стандартной профильной шине. Устройства с одинаковым функциональным назначением следует располагать в непосредственной близости друг от друга.

  - Монтаж проводки осуществляется с помощью луженого, многожильного отдельного провода (с втулками) в кабельных каналах, в которых следует запланировать резервное место не менее 30%. Система крепления и проводки кабеля должны быть обязательно привинчены, а не склеены.

  - Напольное исполнение;

  - Обслуживание – одностороннее;

  - Внутри шкафа должен быть прикреплён карман для размещения комплекта актуальных документов (схема Э3, перечень и назначение автоматических выключателей).

  - Схема электрическая принципиальная, спецификация, внешний вид шкафа должны быть представлены и согласованы с заказчиком, эксплуатирующей организацией, на этапе разработки конструкторской документации;

  - Изменение в конструктиве, номенклатуре применяемой комплектации должно быть согласовано с проектной организацией;

  - Поставляемое оборудование должно быть новым (не бывшим в эксплуатации).

  - Шкаф должен поставляться смонтированным с завершенной внутренней электрической обвязкой всех элементов.

  - Гарантия – не менее 24 месяцев с даты ввода в эксплуатацию, но не более 30 месяцев с даты поставки.

Примененное в проекте оборудование принято по аналогу, с целью указания его технических характеристик и точек подключения, и не исключает применение оборудования других фирм-изготовителей при равноценных показателях.