Приложение № 1

к договору строительного подряда

от __ ________ 2026г. №_______

Форма С-1

| Государственное учреждение «Центр по обеспечению деятельности бюджетных организаций администрации Первомайского района г.Минска» |  | Код по ОКУД |  |
| --- | --- | --- | --- |
| (наименование организации) |  |  |  |

УТВЕРЖДАЮ

Управляющий Г. В. Меркуль

(должность) (подпись) (инициалы,фамилия)

« » 20 26 г.

ДЕФЕКТНЫЙ АКТ

Комиссия, образованна в соответствии с приказом от 05.01.2026 №1-5/1 (изм. от 21.01.2026 №1-5/17)  в составе:

| председателя комиссии: | Начальник управления ЦХО | И.С.Бугакова |
| --- | --- | --- |
| членов комиссии: | Заместитель начальника | Ю.М.Заграбский |
|  | Инженер | Д.С.Голушко |
|  | Инженер | О.И.Дубина |

составила настоящий акт в том, что в результате обследования объекта:

Государственное учреждении образования "Центр дополнительного образования детей и молодежи "АРТ" г.Минска", Минская обл., Воложинский р-н, Раковский с/с, д. Полочанка

(наименование объекта)

Установлено, что трубопроводы системы горячего водоснабжения хозяйственного копуса диаметром 32 мм общей протяжённостью 3 м имеют коррозионные повреждения, свищи, отложения на внутренних поверхностях, нарушение герметичности резьбовых соединений, подлежат замене. Водоподогреватели, установленные на трубопроводах, в количестве 2 шт. имеют коррозионные повреждения корпусов, следы протечек, накипь на внутренних поверхностях, разрушение тепловой изоляции, не обеспечивают нагрев воды до требуемой температуры, подлежат демонтажу. Блоки управления в количестве 2 шт. имеют повреждения электронных компонентов, следы перегрева, неисправные коммутационные элементы, не обеспечивают автоматическое управление нагревом. Насосы центробежные с электродвигателем в количестве 2 шт. имеют повышенный уровень шума и вибрации, течь сальниковых уплотнений, следы коррозии, не обеспечивают требуемую циркуляцию воды. Трубопроводы диаметром 32 мм общей протяжённостью 3 м имеют коррозионные повреждения, свищи, отложения на внутренних поверхностях, нарушение герметичности резьбовых соединений, подлежат замене. Щит электроснабжения, питающий систему водонагрева, в количестве 1 шт. имеет повреждения корпуса, следы гари, трехполюсные автоматические выключатели имеют следы гари, заклинивания механизмов переключения. Работы необходимо выполнить согласно примерному (укрупненному) перечню строительно-монтажных работ. (описание дефектов, их места нахождения, площадь, объем) Комиссией установлено наличие стесненных и усложненных условий производства работ, которые характеризуются следующими факторами: К=1.0

(перечень факторов)

Работы следует производить с применением следующих механизмов: в соответствии с локальной сметой

(грузоподъемные механизмы, люльки электрические, автовышки)

Другие сведения, учитываемые при определении стоимости работ: отсутствуют (К=1.0)

Дата начала разработки сметной документации: 01.06.2026

Дата начала выполнения строительных, специальных, монтажных, пусконаладочных работ: 06.07.2026

Продолжительность выполнения строительных, специальных, монтажных, пусконаладочных работ: 06.07.2026-10.07.2026

| председателя комиссии: | Начальник управления ЦХО | И.С.Бугакова |
| --- | --- | --- |
| членов комиссии: | Заместитель начальника | Ю.М.Заграбский |
|  | Инженер | Д.С.Голушко |
|  | Инженер | О.И.Дубина |

ПРИМЕРНЫЙ (УКРУПНЕННЫЙ) ПЕРЕЧЕНЬ ВИДОВ СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫХ РАБОТ

| № пп | Виды выполняемых строительно-монтажных работ | Единица измерения | Количество | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | Демонтаж водоподогревателей вместимостью до 2 м³ | шт. | 2 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | Демонтаж блоков управления | шт. | 2 |  |
| 3 | Демонтаж насосов центробежных с электродвигателем (масса агрегата до 0,1 т) | шт. | 2 |  |
| 4 | Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб на резьбе (диаметр до 32 мм) | м | 3 |  |
| 5 | Демонтаж щитков осветительных (масса до 6 кг) | шт. | 1 |  |
| 6 | Установка электрических котлов ЭПО-30 | шт. | 2 |  |
| 7 | Установка блоков управления (коммутатор и блок питания) | шт. | 2 |  |
| 8 | Установка пультов управления ЭПО-М1 24-30 | шт. | 2 |  |
| 9 | Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных оцинкованных труб на фитингах (диаметр 32 мм) | м | 3 |  |
| 10 | Установка насосов (масса агрегата до 0,1 т) | шт. | 2 |  |
| 11 | Установка щитков осветительных (масса до 6 кг) | шт. | 1 |  |
| 12 | Пусконаладочные работы автоматизированной системы управления (II категория сложности, 2 канала + 5 доп. каналов) | система | 1 |  |

| Составил | Заместитель начальника УЦХО |  |  |  | Ю.М.Заграбский |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (должность служащего) (подпись) (инициалы, фамилия) |  |  |  |  |

« _____ » _________________ 20 26 г.