Приложение 3 к заявке на покупку №А534-06/262
ДОГОВОР № 
на техническое обслуживание внутренних инженерных сетей и оборудования (системы водоснабжения и водоотведения, системы теплоснабжения и отопления, системы электроснабжения, вентиляции и кондиционирования)

г. Минск
__ _________ 202  г.
Учреждение здравоохранения «42-я городская поликлиника» именуемое в дальнейшем Заказчик, в лице главного врача Мудрой О.А., действующего на основании _____________________, с одной стороны, и ___________________________, именуемое в дальнейшем Исполнитель, в лице ___________________________, действующего на основании ___________________________, с другой стороны, вместе именуемые Стороны, на основании проведенной государственной закупки, заключили настоящий договор о нижеследующем:

1.
Предмет договора
1.1.
Заказчик предоставляет, а Исполнитель осуществляет техническое обслуживание (далее – ТО), эксплуатируемых Заказчиком внутренних инженерных сетей и оборудования, установленного на его площадях (системы электроснабжения, отопления, водоснабжения и водоотведения, вентиляции, кондиционирования по адресу: _____________________________.
ТО осуществляется с периодичностью и по перечню, приведённому 
в приложении 1 и в соответствии с утверждённым(ми) Заказчиком графиком(ами) планово-предупредительного ремонта (далее – график(и) ППР) (приложение 3), составленными Исполнителем на основании приложения 1, требований, действующих ТНПА и эксплуатационной документации, имеющейся у Заказчика.
Единица измерения ТО – метр квадратный (м2). Площадь для проведения ТО составляет ________ м2.

Здания (корпуса) Заказчика расположены по адресам:

___________________________, _____ м2;

___________________________, _____ м2.

Основанием для определения (уточнения, изменения) площади 
для проведения ТО являются:
-технический паспорт здания или ведомость технических характеристик;
-фактическая площадь, указанная в акте приемке объекта законченным строительством.
Указанные документы предоставляются Заказчиком Исполнителю 
не позднее 1 календарного месяца с даты их регистрации.
Перечень границ по обслуживаемым сетям и оборудованию, в которых Исполнитель обеспечивает выполнение работ (услуг), приведен в приложении 2 
к настоящему договору.

1.2.
Работы (услуги) по ТО выполняются в соответствии с графиком(ами) ППР приведенном(ыми) в приложении 3 к настоящему договору, а также письменными заявками Заказчика на устранение неполадок обслуживаемых инженерных систем (далее Систем) и оборудования. График(и) ППР составляется(ются) Исполнителем, в соответствии с рекомендациями проектных организаций и производителей оборудования, приложением 1 и утверждаются Заказчиком.

1.3.
Исполнитель по настоящему договору принимает на себя ответственность за электрохозяйство, тепловое хозяйство, системы вентиляции 
и кондиционирования воздуха Заказчика в соответствии с требованиями ТНПА.

1.4.
Работы (услуги) по настоящему договору выполняются собственными силами и средствами Исполнителя. Обязанность по обеспечению материальными ресурсами возлагается на исполнителя.
1.5. В случае необходимости выполнения аварийно-восстановительных работ инженерных сетей, находящихся на балансе Заказчика, за пределами границ здания, работы выполняются Исполнителем по поручению Заказчика на основании отдельного договора за дополнительную плату.

2.
Стоимость договора и порядок расчетов

2.1.
Общая цена договора на 2026 год составляет_________________ (______________________________) белорусских рублей и включает стоимость ТО и стоимость материалов, комплектующих, оборудования, прочих расходных материалов, необходимых для выполнения ТО в размере не более 15% от стоимости ТО.
Примечание:

В случае необходимости приобретения материалов, стоимость которых превышает предусмотренную настоящим договором, такие материалы приобретаются Заказчиком самостоятельно и устанавливаются Исполнителем без увеличения общей стоимости услуг по договору.
Из них по источникам финансирования: 

______________ (______________________________) белорусских рублей – средства местного бюджета в _________ году;
______________ (______________________________) белорусских рублей – средства от приносящей доходы деятельности в _________ году.

2.2.
Заказчик ежемесячно оплачивает Исполнителю стоимость выполненных услуг (работ) по ТО на основании акта сдачи-приемки выполненных работ (услуг) (далее – акт сдачи-приемки). Форма акта сдачи-приемки согласована Сторонами (приложение 5).
2.3.
Исполнитель предоставляет Заказчику ежемесячно акт сдачи-приемки не ранее последнего числа текущего месяца.

2.4.
Заказчик в течение 5 (пяти) рабочих дней рассматривает 
и подписывает акт сдачи-приемки с указанием даты подписания или предоставляет письменный мотивированный отказ в тоже срок (с приложением необходимых документов, подтверждающих мотивы отказа).

2.5.
Оплата за выполненные работы (услуги) производится в течение 20 (двадцати) банковских дней со дня подписания акта сдачи-приемки Заказчиком.

2.6.
Источник финансирования – местный бюджет, средства 
от приносящей доходы деятельности.
2.7.
В течение срока действия договора стоимость работ (услуг) 
по договору может быть изменена в соответствии с действующим на момент возникновения необходимости изменения законодательством Республики Беларусь.

3.
Обязанности и права Сторон

3.1.
Исполнитель обязан:

3.1.1.
До начала оказания услуг на объекте назначить своим приказом ответственных лиц и их заместителей за электрохозяйство, тепловое хозяйство, 
за эксплуатацию оборудования системы приточно-вытяжной вентиляции Заказчика с предоставлением Заказчику копии приказа.

3.1.2.
Обеспечить круглосуточную, бесперебойную работу внутренних инженерных систем (санитарно-технических систем и систем электроснабжения), 
а также оборудования, установленного на них, аварийно-технического обслуживания с применением материалов, комплектующих, оборудования, прочих расходных материалов, приобретаемых за счет собственных средств Исполнителя 
и включенных в стоимость договора.

3.1.3.
Обеспечить подготовку санитарно-технических систем и систем электроснабжения, вентиляционного оборудования к работе в весенне-летний 
и осенне-зимний периоды, с привлечением собственного персонала имеющего соответствующую квалификацию. 

3.1.4.
Обеспечить обслуживание внутренних инженерных сетей, в том числе теплоустановок и тепловых сетей, систем электроснабжения, систем вентиляции 
и кондиционирования воздуха, в соответствии с действующими техническими правовыми актами с выполнением обязанностей лиц, ответственных за тепловое хозяйство, электрохозяйство, электроустановок, за эксплуатацию 
и работоспособность оборудования систем вентиляции и кондиционирования воздуха на обслуживаемых объектах.
3.1.5.
Разработать график(и) ППР инженерных систем и оборудования, установленного на них и представить на утверждение Заказчику не позднее 15 календарных дней с даты заключения договора.
3.1.6.
Обеспечить учет исполнения заявок от Заказчика (персонала Заказчика) на устранение неисправностей в работе обслуживаемых систем 
и оборудования, указанных в Журнале заявок для сантехника, Журнале заявок для электрика, а также заявки по ликвидации аварий по телефонам, факсам, электронной почте ответственными исполнителями и собственной диспетчерской службой.
3.1.7.
Письменно уведомлять Заказчика о наступлении сроков проведения капитального (текущего) ремонта инженерных систем, на основании выполняемых работ (услуг) по ТО (графики для планового текущего ремонта) 
(при необходимости).

3.1.8.
Обеспечить локализацию аварийных ситуаций, в порядке, определенном ТКП 628-2018 «Аварийно-техническое обслуживание инженерных систем и оборудования в жилищном фонде Республики Беларусь».
3.1.8.1.
Осуществлять аварийно-техническое обслуживание – круглосуточно, включая выходные и праздничные дни.

В случае возникновения аварий обеспечить прибытие аварийной бригады 
к месту аварии в течение 30 минут с момента поступления телефонной заявки 
с 8 00 до 17 00 и в течении 1 часа с 17 00 до 8 00. 

Срок устранения аварий и аварийных ситуаций, определённых СН 1.04.01-2020 «Техническое состояние зданий и сооружений» определяется в соответствии 
с приложением № В. Прибытие аварийной бригады и работы (услуги) 
по устранению аварий осуществляются Исполнителем без взимания дополнительной платы. 

Заявки на ликвидацию аварии принимаются круглосуточно по тел. _______.
3.1.9.
Обеспечить наличие необходимого аварийного запаса на объекте 
и обеспечение поставки материалов, комплектующих, оборудования за счет собственных средств в размере не более 15% от стоимости ТО.
3.1.10.
Осуществлять выполнение работ (услуг) в соответствии 
с требованиями ТНПА на инженерных сетях и оборудовании Заказчика на основе составленного(ых) ответственным лицом Исполнителя и утверждённого(ых) Заказчиком графика(ов) ППР, а также поданных Заказчиком заявок 
в установленные ТНПА сроки.
3.1.11.
Оказывать техническую помощь Заказчику в вопросах, касающихся эксплуатации инженерных сетей и оборудования систем: электроснабжения, горячего и холодного водоснабжения, фекальной и ливневой канализации, теплоснабжения и отопления, пожарного водоснабжения;
3.1.12.
До начала оказания услуг обеспечить электрощитовую собственным поверенным комплектом средств защиты от поражения током, представить документы, подтверждающие прохождение поверки.
3.1.13.
Вести журнал учета по ремонту и обслуживанию систем вентиляции и кондиционирования воздуха.

3.1.14.
Составить совместно с Заказчиком график работы оборудования систем вентиляции и кондиционирования воздуха (график включения-выключения) по объектам Заказчика.

3.1.15.
Разработать и утвердить инструкцию для персонала, производящего обслуживание систем вентиляции и кондиционирования воздуха.

3.1.16.
Ежемесячно сдавать Заказчику услуги, выполненные в рамках ТО, по акту сдачи-приемки. Некачественно выполненные работы и дефекты, выявленные Заказчиком при приемке работ (услуг), устранять за свой счет в 5-дневный срок с момента получения уведомления (претензии) от Заказчика.
3.1.17.
Соблюдать требования охраны труда и пожарной безопасности, установленные Заказчиком.

3.1.18.
До начала производства работ (услуг) на территории Заказчика направлять своих работников для прохождения вводного инструктажа 
к специалисту по охране труда Заказчика.

3.1.19.
Возмещать стоимость коммунальных и эксплуатационных расходов, согласно предоставляемым Заказчиком первичным учетным документам, при необходимости.
3.1.20.
По требованию Заказчика предоставлять необходимую информацию, касающуюся предмета настоящего договора.

3.1.21.
Содержать в надлежащем санитарно-техническом состоянии помещения и оборудование тепловых и водомерных узлов, электрощитовых, приточных и вытяжных вентиляционных камер.

3.2.
Исполнитель имеет право:

3.2.1.
Обращаться и получать своевременный ответ представителей Заказчика в письменной форме по вопросам, касающимся проведения ТО.

3.3.
Заказчик обязан:

3.3.1.
В рамках действия настоящего договора по требованию Исполнителя предоставлять проектную и техническую документацию на внутренние инженерные сети и оборудование, необходимую для выполнения работ (услуг);
3.3.2.
Осуществлять эксплуатацию инженерных сетей и оборудования 
на объектах, обслуживаемых Исполнителем, в соответствии с действующими ТНПА и СанПиН.

3.3.3.
Своевременно оплачивать работу (услуг) Исполнителя;
3.3.4.
Содержать в чистоте, не допускать посторонних лиц, складирование материалов и оборудования в помещениях электрощитовых, тепловых пунктов, вентиляционных камер и других специальных помещениях, в которых установлено обслуживаемое Исполнителем оборудование.
3.3.5.
Обеспечивать беспрепятственный доступ работников Исполнителя 
к местам и объектам производства работ (услуг).

3.3.6.
Выполнять рекомендации лиц, ответственных за электрохозяйство, тепловое хозяйство, эксплуатацию и работоспособность оборудования систем вентиляции.

3.3.7.
Своевременно производить капитальный (текущий) ремонт обслуживаемых инженерных систем и оборудования и обеспечивать 
их сохранность в течении сроков эксплуатации, определённых действующими ТНПА.

3.3.8.
Обеспечить раздельный сбор коммунальных и эксплуатационных расходов, относящихся к деятельности Исполнителя.

3.3.9.
Координировать и контролировать деятельность Исполнителя 
по вопросам выполнения работ (услуг), предусмотренных разделом 1 настоящего договора, не вмешиваясь в хозяйственную деятельность Исполнителя.
3.4.
Заказчик имеет право;

3.4.1.
Осуществлять, в порядке, согласованном Сторонами, контроль 
и надзор за ходом и качеством выполняемых Исполнителем работ (услуг), технического процесса.

3.4.2.
Привлекать специалистов Исполнителя к приёмке работ (услуг) 
по текущему или капитальному ремонту на инженерных сетях, выполняемых сторонними организациями.

3.4.3.
Привлекать ответственных работников Исполнителя для составления плана подготовки инженерных сетей к отопительному сезону;
3.4.4.
Привлекать специалистов Исполнителя к составлению дефектного акта при необходимости ремонта сетей, оборудования.

4.
Порядок сдачи и приемки выполненных работ (услуг)
4.1.
Исполнитель представляет Заказчику не ранее последнего числа текущего месяца акт сдачи-приемки, в котором в обязательном порядке Заказчик указывает дату подписания. Акт сдачи-приемки составляется в 2-х экземплярах, каждый из которых имеет одинаковую юридическую силу и находится у каждой 
из Сторон.
Исполнитель предоставляет Заказчику на утверждение акт-наряд 
на выполненные услуги.
4.2.
Заказчик обязан в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты составления акта сдачи-приемки, рассмотреть и подписать представленный Исполнителем акт сдачи-приемки и другую отчётную документацию о выполненных работах (услуг) и использованных материалах или представить письменно мотивированный отказ 
с приложением актов некачественно выполненных работ (иных подтверждающих документов).

4.3.
Для оформления документов, связанных с настоящим договором, Заказчик уполномочивает ответственного представителя – ________________________ - гор. ____________, моб. __________________________.

4.4.
Работы (услуги) по настоящему договору выполняет производственное подразделение Исполнителя – ________________________ - гор. ____________, моб. __________________________.
5.
Ответственность Сторон
5.1.
За ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему договору Стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством Республики Беларусь.

5.2.
Исполнитель несет ответственность за неисполнение 
или ненадлежащее исполнение обязательств, предусмотренных настоящим договором, и уплачивает неустойку (пеню) Заказчику в следующих случаях 
и размерах:
5.2.1.
за нарушение сроков выполнения работ, предусмотренных графиком(ами) ППР, – 0,2 процента стоимости невыполненных работ за каждый день просрочки, но не более 20 процентов их стоимости;
5.2.2.
за несвоевременное устранение дефектов, указанных в актах некачественно выполненных работ (в том числе выявленных в период гарантийного срока), – 2 процента стоимости работ по устранению дефектов 
за каждый день просрочки начиная со дня окончания срока, указанного в пункте 5.4 настоящего договора.
5.3.
Исполнитель несет ответственность за:
5.3.1.
невыполнение работ (услуг), предусмотренных приложением 1 
к настоящему договору и уплачивает Заказчику штраф в размере 2 базовых величин по каждому случаю отдельно;
5.3.2.
организацию и безопасное производство выполняемых работ (услуг) по ТО, соблюдению требований пожарной безопасности и промышленной безопасности в представляемых для работы (услуги) помещениях, площадках; содержание и эксплуатацию оборудования (инструмента, инвентаря 
и приспособлений) грузоподъемных и транспортных средств, предохранительных 
и оградительных устройств, организацию рабочих мест, бытовых помещений, проходов, проездов; выполнение мероприятий, исключающих возможность доступа на участок (при выполнении ремонтно-строительных работ) посторонних лиц; хранение, транспортировку и применение материалов (легковоспламеняющихся, горючих, взрывоопасных, ядовитых и агрессивных веществ, баллонов со сжатым и сжиженным газом); содержание в чистоте производственных помещений, представляемых для выполнения работ (услуг);

5.3.3.
достоверность предоставляемых Заказчику актов сдачи-приемки, подтверждающих выполнение работ и их стоимость. В случае обнаружения контролирующими органами завышения стоимости работ, Исполнитель возмещает Заказчику всю сумму переплаты и штрафные санкции, предъявляемые Заказчику 
в полном размере;
5.3.4.
причинение ущерба Заказчику из-за не квалифицированных действий работников Исполнителя, и возмещает Заказчику ущерб в полном объеме 
или производит ремонт за счет собственных средств.

5.4.
Выявленные в процессе приёмки работ (услуг) по ТО дефекты 
и нарушения, вызванные вследствие некачественного ТО, оформляются двухсторонним актом и устраняются Исполнителем не позднее 10 календарных дней со дня подписания акта за счет средств, Исполнителя.

5.5.
Гарантийные сроки на выполненное ТО составляют ______ месяцев, на заменённые запасные части и оборудование в соответствии с действующим законодательством Республики Беларусь.

5.6.
При необеспечении Заказчиком своевременного доступа Исполнителя к ТО инженерных сетей и оборудования, Исполнитель не несёт ответственности 
(в том числе материальной) за последствия несвоевременного выполнения ТО 
и ликвидации аварийных ситуаций.
6.
Антикоррупционная оговорка

6.1.
Каждая из Сторон договора, ее работники отказываются 
от стимулирования каким-либо образом работников другой Стороны, в том числе путем предоставления денежных сумм, подарков, безвозмездного выполнения в их адрес работ (услуг) и другими не поименованными здесь способами, ставящего работника в определенную зависимость и направленного на обеспечение выполнения этим работником каких-либо действий в пользу стимулирующей его Стороны.

6.2.
Под действиями работника, осуществляемыми в пользу стимулирующей его Стороны, понимаются:

предоставление неоправданных преимуществ по сравнению с другими контрагентами;

предоставление каких-либо гарантий;

ускорение существующих процедур;

иные действия, выполняемые работником в рамках своих должностных обязанностей, но идущие в разрез с принципами прозрачности и открытости взаимоотношений между Сторонами.

6.3.
В случае возникновения у Стороны подозрений, что произошло 
или может произойти нарушение каких-либо положений настоящей главы договора, соответствующая Сторона обязуется уведомить другую Сторону 
и государственные органы, осуществляющие борьбу с коррупцией, в письменной форме.

В письменном уведомлении, направленном в органы, осуществляющие борьбу с коррупцией, Сторона договора обязана сослаться на факты 
или представить соответствующие материалы, достоверно подтверждающие факт совершения Стороной договора коррупционного правонарушения.

6.4.
В случае наличия подтверждений (документов) совершения одной 
из Сторон коррупционного правонарушения, выявленного государственными органами, осуществляющими борьбу с коррупцией, другая Сторона имеет право 
в одностороннем порядке отказаться от исполнения договора, уведомив Сторону 
за один месяц до предполагаемой даты расторжения договора.
7.
Порядок внесения изменений, дополнений и расторжения договора

7.1.
Все изменения и дополнения в настоящий договор вносятся 
по соглашению Сторон и по форме, установленной законодательством 
о государственных закупках.
7.2.
Заказчик вправе отказаться в одностороннем порядке от исполнения обязательств по настоящему договору в случае ненадлежащего исполнения обязательств Исполнителем (в том числе нарушения сроков выполнения работ (услуг), не предоставление или несвоевременное предоставление документов, предусмотренных настоящим договором, не предоставление обеспечения исполнения договора и иных принятых по договору обязательств), путем направления уведомления Исполнителю об одностороннем отказе от исполнения обязательств. Договор считается расторгнутым с момента получения Исполнителем уведомления.

7.3.
По соглашению Сторон договор может быть расторгнут в любое время, с письменным уведомлением другой Стороны за 1 месяц.

8.
Особые условия договора
8.1.
Доставка материалов для выполнения работ (услуг) и вывоз образовавшегося мусора в результате произведенных Исполнителем работ (услуг), входит в обязанности Исполнителя и осуществляется за его счет.
9.
Дополнительные условия
9.1.
Настоящий договор вступает в силу с момента подписания договора, и действует по 31.12.2026г., а в части расчетов до полного исполнения Сторонами взятых на себя обязательств. 
9.2.
Все приложения к настоящему договору являются его неотъемлемой частью.

9.3.
Все споры, возникающие при исполнении, изменении, расторжении настоящего договора, решаются Сторонами путем переговоров. В случае, если Стороны не достигли соглашения, в порядке, установленном действующим на дату возникновения предмета спора законодательством Республики Беларусь.

9.4.
Срок рассмотрения обоснованной претензии Сторонами 10 рабочих дней.
9.5.
В иных случаях, не предусмотренных настоящим договором, Стороны руководствуются действующим законодательством Республики Беларусь.

9.6.
К настоящему договору прилагаются:
Приложение 1. Перечень работ (услуг) по техническому обслуживанию 
и периодичность их выполнения.
Приложение 2. Перечень границ по обслуживаемым сетям и оборудованию.

Приложение 3. График планово-предупредительного ремонта.

Приложение 4. Протокол согласования договорной цены.

Приложение 5. Форма акта сдачи-приемки выполненных работ (услуг).

Приложение 6. Сроки устранения аварий.

11.
Юридические адреса, реквизиты и подписи Сторон

Заказчик:                                                                                       Исполнитель:
Приложение 1
к договору от _______ № _____
ПЕРЕЧЕНЬ
работ (услуг) по техническому обслуживанию и периодичность их выполнения
	№
п/п
	Работы по техническому обслуживанию
	Периодичность выполнения работ по техническому обслуживанию

	1
	2
	3

	1
	Поддержание в исправном и работоспособном состоянии инженерных систем, эксплуатируемых Заказчиком (системы водоснабжения и водоотведения, системы теплоснабжения и отопления, системы электроснабжения и вентиляции)

	1.1
	виды работ для системы отопления (теплоснабжения):

	1.1.1
	Участие в проверке технического состояния систем отопления при общих осмотрах, проводимых Заказчиком
	2 раза в год

	1.1.2
	осмотр запорно-регулирующей арматуры в подвальных этажах (подвалах), подпольях, чердаках, технических этажах 
	2 раза в год

	1.1.3
	осмотр водоподогревателя (теплообменника) на предмет повреждения, утечек теплоносителя
	ежемесячно

	1.1.4
	устранение незначительных неисправностей в системе отопления (набивка сальников, укрепление теплоизоляции, единовременное восстановление теплоизоляции на отдельных участках трубопровода до 2 погонных метров (далее – п. м) включительно на одном участке сети  , очистка грязевика и фильтров, устранение течей запорной арматуры, задвижек, восстановление окрасочного слоя оборудования (нанесение стрелок, маркировка))
	по мере необходимости

	1.1.5
	профилактическое обслуживание запорно-регулирующей арматуры (притирка запорной арматуры, обслуживание трехходового крана, задвижек, замена прокладок, набивка сальников, разборка, осмотр, очистка компенсаторов, регулирующих кранов, вентилей, задвижек, очистка от накипи запорной арматуры). Диаметр обслуживаемой запорно-регулирующей арматуры: до 50 мм.
	1 раз в год*

	1.1.6
	укрепление кронштейнов (опор) крепления отопительных приборов и трубопроводов
	по мере необходимости

	1.1.7
	отключение системы центрального отопления
	1 раз в год**

	1.1.8
	включение системы центрального отопления
	1 раз в год

	1.1.9
	 промывка (кроме гидропневматической промывки) системы центрального отопления, гидравлическое испытание системы центрального отопления.
	1 раз в год*

	1.1.10
	уплотнение сгонов без разборки
	по мере необходимости*

	1.1.11
	отключение радиаторов при их течи
	по мере необходимости*

	1.1.12
	ликвидация воздушных пробок в радиаторах и стояках, в том числе при горизонтальном способе разводки системы отопления
	по мере необходимости*

	1.1.13
	отключение и включение отопления мест общего пользования
	по мере необходимости

	1.1.14
	Разовая замена поврежденных участков трубопровода до 2 п. м включительно на одном участке сети 
	по мере необходимости

	1.1.15
	заполнение системы отопления
	по мере необходимости

	1.1.16
	установка и замена запорной арматуры диаметром до 50 мм, арматуры для развоздушивания 
	по мере необходимости

	1.1.17
	ремонт, замена (без проведения ремонта) полотенцесушителя, установленного в соответствии со строительным проектом здания
	по мере необходимости

	1.1.18
	ремонт, замена (без проведения ремонта) первой запорной арматуры, установленной на поэтажных отводах от распределительных трубопроводов (стояков)
	по мере необходимости

	1.1.19
	окраска трубопроводов в технических помещениях при подготовке к ОЗП
	по мере необходимости

	1.2
	виды работ для системы вентиляции и бытовых кондиционеров:
	

	1.2.1.
	-проверка автоматики (приборов, датчиков), электрооборудования (приводы, электродвигатели), теплооборудования (водяного нагревателя, циркулярного насоса);
	1 раз в месяц

	1.2.2.
	- чистка анемостатов и воздухораспределительных решеток;
	1 раз в месяц

	1.2.3.
	- проверка теплообменников на герметичность;
	1 раз в месяц

	1.2.4.
	- чистка камер установки;
	1 раз в месяц

	1.2.5.
	- контроль натяжения ремня, проверка параллельности и соосности шкивов вентиляторов и электродвигателей, проверка состояния подшипников (при необходимости смазка), проверка и протяжка всех узлов крепления;
	1 раз в месяц

	1.2.6.
	- чистка теплообменников установки;
	1 раз в месяц

	1.2.7.
	- проверка работоспособности воздушных клапанов с электроприводом, чистка механизмов;
	1 раз в месяц

	1.2.8.
	- проверка и ремонт мягких вставок вентиляционных установок;
	1 раз в месяц

	1.2.9.
	- устранение неисправностей, выявленных при осмотрах, проверках и в процессе повседневной эксплуатации.
	1 раз в месяц

	1.2.10.
	- чистка теплообменников;
	1р в квартал

	1.2.11.
	- проверка состояния водяных фильтров;
	1р в квартал

	1.2.12.
	- восстановление изоляции трубопроводов;
	1р в квартал

	1.2.13.
	- восстановление теплоизоляции воздуховодов;
	1р в квартал

	1.2.14.
	-подтяжка приводных ремней, при необходимости их замена;
	1р в квартал

	1.2.15.
	- ревизия водяных фильтров;
	1р в квартал

	1.2.16.
	- чистка камер приточных систем;
	1р в квартал

	1.2.17.
	-чистка фильтров, теплообменников и воздушных клапанов;
	1р в квартал

	1.2.18.
	-протяжка электрических винтовых соединений;
	1р в квартал

	1.2.19.
	- проверка обмоток электродвигателей;
	1р в квартал

	1.2.20.
	- проверка защитного заземления;
	1р в квартал

	1.2.21.
	- проверка герметичности теплообменников, протяжка резьбовых соединений;
	1р в квартал

	1.2.22.
	- проверка срабатывания воздушных клапанов;
	1р в квартал

	1.2.23.
	- устранение неисправностей, выявленных при осмотрах, проверках и в процессе повседневной эксплуатации.
	1р в квартал

	1.2.24.
	- осмотр внутренних блоков и устранение видимых неисправностей;
	2 раза в год

	1.2.25.
	- контроль заданных параметров управляющего модуля, проверка работоспособности и наличия пульта;
	2 раза в год

	1.2.26.
	- чистка фильтров внутренних блоков;
	2 раза в год

	1.2.27.
	- чистка оребренных теплообменников внутренних блоков, обработка дезинфицирующим средством;
	2 раза в год

	1.2.28.
	- проверка работы предохранительных и регулирующих устройств;
	2 раза в год

	1.2.29.
	- контроль (поиск) утечек хладагента. Проверка давления в контуре
	2 раза в год

	1.2.30.
	- контроль потребляемого тока компрессором на соответствие номинальному
	2 раза в год

	1.2.31.
	- контроль состояния вентиляторов
	2 раза в год

	1.2.32.
	- чистка оребренных теплообменников внешних блоков;
	2 раза в год

	1.2.33.
	- осмотр внешних блоков и устранение видимых неисправностей
	2 раза в год

	1.2.34.
	- диагностика неисправностей систем кондиционирования с выдачей письменного заключения
	2 раза в год

	1.2.35
	- устранение неисправностей, выявленных при осмотрах, проверках и в процессе повседневной эксплуатации.
	2 раза в год

	1.2.1
	Проверка технического состояния системы вентиляции при общих осмотрах
	2 раза в год

	1.2.2
	Проверка системы вентиляции с естественным побуждением на работоспособность
	1 раз в год

	1.2.4
	Замена электродвигателей и их составных частей системы вентиляции
	по мере необходимости

	1.2.5
	Проверка, замена пускателей, автоматических выключателей, пультов дистанционного управления
	по мере необходимости

	1.2.6
	Техническое обслуживание оборудования вентиляции, кондиционирования, в том числе бытового кондиционирования, находящегося на балансе Заказчика (очистка и продувка, промывка, диагностика внутреннего и внешнего блока, проверка наличия хладогента, дозаправка и др.)
	согласно паспортам (руководств по эксплуатации)

	1.2.7
	Исполнителем производить очистку воздуховодов при несвоевременной замене фильтрующих элементов приточно-вытяжной установки в рамках настоящего договора, вследствие чего произошло засорение воздуховодов
	по мере необходимости

	   1.3
	виды работ для систем горячего и холодного водоснабжения, водоотведения (канализации), расположенных в пределах площади выполнения ТО:

	1.3.1
	Проверка технического состояния систем горячего и холодного водоснабжения, водоотведения (канализации) при общих осмотрах
	2 раза в год

	1.3.2
	осмотр запорно-регулирующей арматуры в подвальных этажах (подвалах), подпольях, чердаках, технических этажах при общих осмотрах, проводимых Заказчиком
	2 раза в год

	1.3.3
	осмотр водоподогревателя (теплообменника)
	1 раз в год

	1.3.4
	устранение незначительных неисправностей, не относящихся к работам в области строительства, в системах горячего и холодного водоснабжения, водоотведения (канализации) (замена прокладок в водопроводных (водоразборных) кранах, гибких шлангах, устранение засоров, набивка сальников, очистка фильтров, сифонов, укрепление теплоизоляции, единовременное восстановление теплоизоляции на отдельных участках трубопровода до 2 п. м включительно на одном участке сети, устранение течей запорной арматуры, задвижек,  сифонов, смесителей, гибких шлангов и другие работы.
	по мере необходимости*

	1.3.5
	гидравлическое испытание систем горячего и холодного водоснабжения, водоподогревателей (теплообменников) системы горячего водоснабжения
	1 раз в год*

	1.3.6
	прочистка канализационных отступов и выпусков в канализационную сеть до первого канализационного колодца
	по мере необходимости

	1.3.7
	профилактическое обслуживание запорно-регулирующей арматуры (притирка запорной арматуры, набивка сальников, замена прокладок в водопроводных кранах, обслуживание задвижек) без их замены.

Диаметр обслуживаемой запорно-регулирующей арматуры: до 50 мм.
	1 раз в год*

	1.3.8
	укрепление кронштейнов (опор) крепления трубопроводов 
	по мере необходимости

	1.3.9
	устранение течи канализационных стояков (заделка стыков цементным раствором (зачеканка раструба), замена уплотнительных колец, замена прокладок канализационных ревизий)
	по мере необходимости*

	1.3.10
	уплотнение сгонов без разборки
	по мере необходимости*

	1.3.11
	ликвидация воздушных пробок
	по мере необходимости*

	1.3.12
	ремонт и замена арматуры смывных бачков 
	по мере необходимости

	1.3.13
	регулировка сливной арматуры смывных бачков 
	по мере необходимости

	1.3.14
	замена отдельных фасонных частей (тройников, отводов, колен, муфт и других) системы канализации (тройников, пятерников и других) , диаметром до 50 мм
	по мере необходимости

	1.3.15
	ремонт и замена оголовков гибких шлангов душа и соединений к ним 
	по мере необходимости

	1.3.16
	замена гибких шлангов и соединений к ним 
	по мере необходимости

	1.3.17
	 замена запорной арматуры диаметром до 50 мм, водопроводных (водозаборных) кранов 
	по мере необходимости

	1.3.18
	замена поврежденных участков трубопровода единовременно до 2 п. м включительно на одном участке сети
	по мере необходимости

	1.3.19
	ремонт, замена (без проведения ремонта) полотенцесушителя, установленного в соответствии со строительным проектом здания 
	по мере необходимости

	1.3.20
	ремонт, замена (без проведения ремонта) первой запорной арматуры, установленной на поэтажных отводах от распределительных трубопроводов (стояков) при горизонтальном способе разводки системы отопления
	по мере необходимости

	1.3.21
	окраска трубопроводов в технических помещениях в рамках подготовки к ОЗП
	по мере необходимости

	1.4
	виды работ для систем электроснабжения:

	1.4.1
	Проверка технического состояния электротехнических устройств при общих осмотрах
	2 раза в год

	1.4.2
	устранение незначительных неисправностей электротехнических устройств, не относящихся к работам в области строительства, расположенных в помещениях (протирка (чистка) и укрепление светильников (плафонов), выключателей, замена неисправных патронов в подвальных этажах (подвалах), подпольях, чердаках, технических этажах, лестничных площадках и посадочных площадках лифтовых холлов и других технических помещениях)
	по мере необходимости

	1.4.3
	замена перегоревших электрических лампочек, светодиодных элементов в светильниках, расположенных в   помещениях    здания (в подвальных этажах (подвалах), подпольях, чердаках, технических этажах, лестничных площадках и посадочных площадках лифтовых холлов, тамбурах, коридорах и других вспомогательных помещениях)
	по мере необходимости

	1.4.4
	обслуживание вводного, силового, распределительного и осветительного щита
	2 раза в год

	1.4.5
	осмотр вводно-распределительного устройства 
	2 раза в год

	1.4.6
	осмотр поэтажных электрощитков, слаботочных щитков
	2 раза в год

	1.4.7
	осмотр электрощитовой
	2 раза в год

	1.4.8
	устранение незначительных неисправностей электропроводки (с заменой электропроводки до 2 п. м) 
	по мере необходимости

	1.4.9
	подтяжка провисшей электропроводки 
	по мере необходимости

	1.4.10
	закрытие (при необходимости с заменой запирающего устройства) открытых поэтажных распределительных электрощитов, шкафов
	по мере необходимости

	1.4.11
	 ремонт, замена вышедших из строя выключателей, штепселей, розеток 
	по мере необходимости

	1.4.12
	Снятие светильников для очистки плафонов, рассеивателей
	по мере необходимости

	1.5
	внешний осмотр отдельных элементов инженерных систем, находящихся на балансе Заказчика
	1 раз в год

	1.6
	работы, выполняемые в порядке аварийного обслуживания:

	1.6.1
	замена сгонов на трубопроводе 
	по мере необходимости

	1.6.2
	установка бандажей на трубопроводе
	по мере необходимости

	1.6.3
	ликвидация засора канализации внутри строения (здания, корпуса)
	по мере необходимости

	1.6.4
	ликвидация засора канализационных труб (лежаков) до стены первого выпускного колодца
	по мере необходимости

	1.6.5
	заделка свищей и зачеканка раструбов 
	по мере необходимости

	1.6.6
	Единовременная замена трубопроводов локальными участками до 2 п. м. на одном участке сети  включительно
	по мере необходимости

	1.6.7
	Замена аварийно-поврежденной запорной арматуры
	по мере необходимости

	1.6.8
	ликвидация течи путем уплотнения соединения труб, арматуры и нагревательных приборов
	по мере необходимости

	1.6.9
	замена вышедших из строя предохранителей, автоматических выключателей, пакетных переключателей, магнитных пускателей, замена плавких вставок, замена шпилек, подтяжка и зачистка контактов на вводно-распределительных устройствах и щитах, в поэтажных распределительных электрических щитах
	по мере необходимости

	1.6.10
	отключение трубопроводов здания, стояков на отдельных участках трубопроводов, опорожнение отключенных участков системы отопления, горячего и холодного водоснабжения и обратное наполнение их с пуском системы после устранения неисправности
	по мере необходимости

	1.6.11
	ограждение опасных мест до устранения неисправностей
	по мере необходимости

	1.6.12
	осмотр инженерных систем, санитарно-технического, электротехнического оборудования
	по мере необходимости

	2.1
	Организация круглосуточного пребывания специалистов (при обосновании Заказчиком и предусмотренных проектной документацией возможностей размещения работников Исполнителя):

	2.1.1.
	По работам на электрооборудовании
	по мере необходимости

	2.1.2
	По санитарно-техническим работам
	по мере необходимости

	2.1.3
	По  работам по вентиляции
	по мере необходимости


* В том числе при подготовке к условиям осенне-зимнего периода года.

** В том числе при подготовке к условиям весенне-летнего периода года.
___________________


              ___________________
___________________  _____________             ___________________  ____________
Приложение 2

к договору от __________ № _____
Перечень границ по обслуживаемым сетям и оборудованию

По обслуживаемым сетям и оборудованию, находящемуся на балансе Заказчика, Исполнитель обеспечивает ТО в границах:

а)
по электроснабжению - от наконечников отходящего питающего кабеля в вводно-распределительном устройстве до места подключения электроприёмника.

По электроприёмникам, обслуживаемым другими (сторонними) подрядными   организациями - от наконечников питающего кабеля в вводно-распределительном устройстве до защитного отключающего устройства (автомата, рубильника) или штепсельного разъёма;

           б)
по водопроводу – согласно актам разграничения эксплуатационной ответственности, технического состояния и технического обслуживания сетей и вводов хозяйственно-питьевого водопровода;
в)
по теплоснабжению - от вводного запирающего устройства в помещении теплоузла, включая внутреннюю систему отопления и горячего водоснабжения.

По оборудованию, обслуживаемому другими (сторонними) подрядными организациями, граница раздела ответственности устанавливается на основании 3-х стороннего акта, или в точках подключения обслуживаемых систем по проектным данным;

г)
по фекальной канализации – согласно актам разграничения ответственности, устанавливающих границы эксплуатационной ответственности сетей хозяйственно-бытовой канализации;
д) по ливневой канализации – от наружной стены первого впускного колодца до водоприемника включительно.

___________________


              ___________________

___________________  _____________             ___________________  ____________

Приложение 3

к договору от __________ № ___

СОГЛАСОВАНО                                                                           УТВЕРЖДАЮ

Исполнитель                                                                                    Заказчик

График планово-предупредительного ремонта*

	№ п/п
	Наименование здания
	Месяцы 2026____ года

	
	
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12

	
	
	системы водоснабжения и водоотведения

	1
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	 системы теплоснабжения и отопления,

	2
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	 системы электроснабжения

	3
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	системы вентиляции и кондиционирования

	4
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


* составляется Исполнителем индивидуально для каждого из Заказчиков, участвующих в Закупке, на основании Перечня работ по техническому обслуживанию и периодичность их выполнения (приложение 1) требований действующих на дату заключения договора ТНПА, требований завода-изготовителя оборудования, указанных в формуляре (техническом паспорте), иных документов и сведений, представленных Заказчиком в соответствии с настоящим Договором и утверждается Заказчиком.

___________________


              ___________________

___________________  _____________             ___________________  ____________

Приложение 4

к договору от __________ № ___
Протокол согласования договорной цены на ТО
Наименование объекта __________________________________
Заказчик: ___________________________________________________________
Исполнитель: ___________________________________________________________
Общая сумма договора: Общая стоимость услуг на _______ год по настоящему договору составляет: ______________ (______________________________) белорусских рублей. Из них по источникам финансирования: 

______________ (______________________________) белорусских рублей – средства местного бюджета в _________ году;

______________ (______________________________) белорусских рублей – средства от приносящей доходы деятельности в _________ году.

В общую стоимость услуг (работ) включена стоимость материалов, принимаемая в сумме 15% от стоимости технического обслуживания.
___________________


              ___________________

___________________  _____________             ___________________  ____________

Приложение 5

к договору от __________ № ___

Форма акта сдачи-приемки выполненных работ (услуг)
	АКТ    № 

	сдачи-приемки выполненных работ 

	________________________________________________

	______________________________________

	за  месяц   _____     202____ года

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	"__"___________   202_ года
	
	
	
	г. Минск

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Мы, нижеподписавшиеся:
	
	
	
	

	"Заказчик"  -  __________________________

	
	
	
	               (наименование  учреждения)

	в   лице  _____________________________-

	
	
	
	                                  (должность, фамилия, имя, отчество)

	" Исполнитель "-_______________ в  лице _____________________________,

	действующего       на        основании        ___________________________________,

	составили      настоящий      акт    в    том,  что     работы,   предусмотренные     договором

	№ ___   от   _______    на    техническое      обслуживание     внутренних

	инженерных сетей и оборудования в соответствии с утвержденным графиком ППР  и поступающими     

	заявками в течение периода: с______ по________ текущего года выполнялись в полном  

	 объеме. К    качеству выполненных работ претензий  не  имеется.   

	        "Заказчик"   оплачивает   выполненные  работы  в  сроки,  установленные  договором.  

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	№ п/п
	Наименование показателей
	Ед.  изм.
	Всего
	Итого                      с  учетом  НДС

	
	
	
	
	

	
	
	
	без НДС
	НДС - 20%
	

	1.
	Стоимость услуг, всего
	руб.
	 
	 
	 

	1.1
	в  т.ч.  стоимость фактически 
	 
	 
	 
	 

	
	израсходованных  материалов
	руб.
	 
	 
	 

	2.
	Сумма  аванса,перечисленного
	 
	 
	 
	 

	 
	за  выполненные услуги
	руб.
	 
	 
	 

	3.
	Итого  сумма  к  перечислению
	 
	 
	 
	 

	 
	(п.1-п.2)
	руб.
	 
	 
	 

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Сумма  к  перечислению:

	__________________________ руб. _____________________ коп.,  в  т. ч.   НДС  20%  -  

	________________________-  руб. ____ коп.

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Подписи  сторон:

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Исполнитель
	
	
	
	          Заказчик
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	______________
	
	
	          _________________-

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	                                        
	____________________
	
	          ________________ ___________________

	(подпись)
	 
	
	                             (подпись)                           

	М.П.
	
	
	
	
	          М.П.
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Отв.исп.  _______________ ____________________
	
	
	
	

	
	                 (подпись)               
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	


Примечание: форма акта может быть уточнена сторонами при заключении договора.
Приложение 6

к договору от ________ № ___

Сроки устранения аварий.

	Наименование элементов здания и неисправностей
	Предельный срок устранения неисправностей с момента их выявления, сут.

	Системы холодного и горячего водоснабжения, канализации, отопления

Течи водоразборных кранов и смывных бачков

Неисправности аварийного характера (трещины и свищи в трубопроводах и их соединениях, неисправности вентилей, задвижек, засоры) систем отопления, водоснабжения, канализации, водоповысительных установок

Неисправности циркуляционных насосов
	Немедленно 

Немедленно 

Немедленно 

	Системы электроснабжения

Неисправности общих электросетей и оборудования аварийного характера (короткое замыкание, угроза поражения током и т. д.)

То же, неаварийного характера
	Немедленно 

Немедленно 



	Вентиляция

Нарушение воздухообмена в помещениях
	Немедленно 


___________________


              ___________________

___________________  _____________             ___________________  ____________
