Приложение 1

к заявке на покупку ЦС727-06/262

ОПИСАНИЕ И ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

ПРЕДМЕТА ГОСУДАРСТВЕННОЙ ЗАКУПКИ

Зарядная станции для электромобилей для комплектации объекта

строительства «Возведение парка в границах пр. Победителей – ул. Орловская – реки Свислочь в г. Минске» 2 очередь

Зарядная станция для электромобилей в соответствии с проектно-сметной документацией (раздел № 23.015.2.00-ТХ1 и № 23.015.2.00-ТХ.СО) со следующими характеристиками.

Зарядная станция для электромобилей для общественных мест – 1 шт.

Количество одновременно заряжаемых электромобилей - 2, номинальное напряжение/частота питания - 400в/50гц, количество фаз - 3, мощность зарядной станции - 44 кВт, количество портов зарядки - 2, ток заряда на порт – 32А, мощность на порт - 22 кВт, разъемы: розетка защитной крышкой, электро-магнитным замком Type2 (Mennekes), коннектор с кабелем 4 м Type2 (Mennekes), обесточивание коннектора после завершения сессии, при подключении автомобиля коннекторы обесточены, защита от короткого замыкания, защита от токов утечек (УЗО), защита от импульсных перенапряжений, соответствие станции 1 классу по способу защиты человека от поражения электрическим током.

Контроль потребляемой электроэнергии. Комплектные приборы учета электроэнергии, находящиеся в реестре средств измерения Республики Беларусь, для осуществления технического учета потребления по портам (2 шт.).

Внешнее исполнение - нержавеющая сталь, антивандальный корпус с полимерным покрытием, размеры (ШхГхВ) - 200х200х1500 мм (±20 мм), монтажный размер (напольный) - 300х300 мм, степень защиты – не менее IP56, диапазон рабочих температур: -35+50ºС, индикация статуса работы – светодиодная (размещение индикаторов для каждого порта на боковой панели и (или) по периметру крышки корпуса с индикацией соответствующего участка периметра для каждого порта отдельно).

Функции: мобильное приложение, встроенная система оплаты, наличие GSM/GPRS модема.

Конструкция зарядной станции должна обеспечивать прочность, устойчивость, жесткость и пространственную неизменяемость.

Участник в своем предложении указывает полное описание и технические характеристики предлагаемого товара с предоставлением соответствующей документации (паспортов) в соответствии с проектно-сметной документацией (раздел № 23.015.2.00-ТХ1 и № 23.015.2.00-ТХ.СО) (Приложение №4 к документации на закупку).

Зарядная станция должна быть выполнена с использованием сертифицированных материалов, соответствующих требованиям действующих ТНПА, наличие декларации о соответствии ТР ЕАЭС – обязательно (при поставке).

Гарантийные обязательства: не менее 24 (двадцати четырех) месяцев с даты поставки (подтверждается письменным заявлением участника).

Поставляемый товар должен быть новым (товар, который не был в употреблении, ремонте, в том числе который не был восстановлен, у которого не была осуществлена замена составных частей, не были восстановлены потребительские свойства) (подтверждается письменным заявлением участника).

В случае поставки оборудования с техническими характеристиками и параметрами, существенно и принципиально отличающимися от приведенных в настоящей заявке, победитель процедуры закупки за счет собственных средств осуществляет внесение изменений в разработанную проектную документацию по объекту (разработчик – УП «Минскпроект») в течение 20 (Двадцати) календарных дней с даты заключения договора поставки.