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АУКЦИОННЫЕ ДОКУМЕНТЫ

I. ПРИГЛАШЕНИЕ
К УЧАСТИЮ В ПРОЦЕДУРЕ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ЗАКУПКИ
[bookmark: _GoBack]«Техническое обслуживание инженерных сетей и оборудования систем зданий и сооружений» 

	Вид процедуры государственной закупки
	Электронный аукцион

	Сведения о заказчике

	Наименование (для юридического лица) либо фамилия, собственное имя, отчество (при наличии) (для индивидуального предпринимателя)
	Государственное учреждение «Республиканский научно-практический центр неврологии и нейрохирургии» Министерства здравоохранения Республики Беларусь

	Место нахождения (для юридического лица) либо место жительства (для индивидуального предпринимателя)
	Республика Беларусь, г. Минск, 
ул. Ф. Скорины, 24

	Учетный номер плательщика (при наличии)
	100103849

	Сведения об организаторе

	Наименование юридического лица
	 -

	Место нахождения
	 -

	Учетный номер плательщика
	 -

	Сведения об электронном аукционе

	Дата истечения срока для подготовки и подачи предложений
	26.07.2026

	Предельная стоимость предмета государственной закупки
	59945,02 BYN

	Требования к участникам, документы и (или) сведения для проверки требований к участникам
	В соответствии с пунктом 2 статьи 16 Закона Республики Беларусь от 13 июля 2012 г. № 419-З «О государственных закупках товаров (работ, услуг)» к участникам предъявляются следующие требования:
1) соответствие требованиям, установленным законодательством к юридическому или физическому лицу, в том числе индивидуальному предпринимателю, осуществляющему поставку товаров, являющихся предметом государственной закупки.
Резидентами Республики Беларусь данное требование подтверждается свидетельством о государственной регистрации юридического лица или индивидуального предпринимателя. Нерезидентами Республики Беларусь данное требование подтверждается выпиской из торгового реестра страны регистрации участника или иным документом о регистрации участника согласно законодательству страны выдачи;
2) отсутствие у юридического лица или индивидуального предпринимателя задолженности по уплате налогов, сборов (пошлин), пеней, а также отсутствие у юридического лица или индивидуального предпринимателя, являющихся резидентами, задолженности по уплате обязательных страховых взносов в бюджет государственного внебюджетного фонда социальной защиты населения Республики Беларусь. 
Данное требование не распространяется на юридическое лицо, в отношении которого возбуждено производство по делу о несостоятельности, а также на юридическое лицо или индивидуального предпринимателя, в отношении которых на дату подачи предложения в установленном Налоговым кодексом Республики Беларусь, иными законодательными актами порядке предоставлены отсрочка и (или) рассрочка по уплате налогов, сборов (пошлин), пеней, обязательных страховых взносов в бюджет государственного внебюджетного фонда социальной защиты населения Республики Беларусь, что подтверждается соответствующим заявлением участника. 
Соответствие данному требованию подтверждается:
в отношении участников, являющихся резидентами, - путем проверки заказчиком (организатором) таких сведений через официальные сайты Министерства по налогам и сборам, Фонда социальной защиты населения Министерства труда и социальной защиты в глобальной компьютерной сети Интернет на первое число месяца, в котором осуществляется рассмотрение предложения, а в случае отсутствия информации на указанную дату - на первое число месяца, предшествующего месяцу, в котором осуществляется рассмотрение предложения;
участниками, не являющимися резидентами, - документом об отсутствии задолженности по уплате налогов, сборов (пошлин), пеней, выданным уполномоченными органами в соответствии с законодательством страны, резидентом которой является участник, на последнюю отчетную дату, предшествующую дню подачи предложения, и заявлением с указанием последней отчетной даты;
3) юридическое или физическое лицо, в том числе индивидуальный предприниматель, на дату подачи предложения не должно быть включено в список поставщиков (подрядчиков, исполнителей), временно не допускаемых к участию в процедурах государственных закупок.
Соответствие данному требованию подтверждается путем проверки оператором электронной торговой площадки указанного списка;
4) юридическое или физическое лицо, в том числе индивидуальный предприниматель, с учетом положений статьи 16-1 Закона не должно быть аффилировано с заказчиком.
Соответствие требованию подтверждается путем подачи участником заявления по форме, установленной регламентом оператора электронной торговой площадки;
5) юридическое или физическое лицо, в том числе индивидуальный предприниматель, являющееся участником-победителем, с учетом положений 
статьи 16-1 Закона не должно быть аффилировано со всеми другими участниками (а если предмет государственной закупки разделен на части (лоты) - 
с участниками по той же части (лоту)), допущенными к оценке и сравнению предложений;
Данное требование установлено только в отношении участника-победителя. 
Не позднее трех рабочих дней со дня уведомления участников о выборе участника-победителя последний обязан информировать заказчика:
о том, что все участники (а если предмет государственной закупки разделен на части (лоты) - все участники по той же части (лоту)), допущенные к оценке и сравнению предложений, являются для него аффилированными лицами, либо о том, что среди таких участников имеется лицо, не аффилированное с ним. 
При исчислении указанного срока не учитывается срок рассмотрения жалобы уполномоченным государственным органом по государственным закупкам.
Соответствующая информация предоставляется участником-победителем в виде заявления по форме, установленной регламентом оператора электронной торговой площадки.;
6) юридическое или физическое лицо, в том числе индивидуальный предприниматель, работник (работники) таких юридического лица или индивидуального предпринимателя не должны оказывать заказчику услуги по организации и проведению процедуры государственной закупки, в том числе консультированию, а также формированию требований к предмету государственной закупки и (или) подготовке заключения по рассмотрению, оценке и сравнению предложений. 
Соответствие требованию подтверждается путем подачи участником заявления по форме, установленной регламентом оператора электронной торговой площадки;
7) юридическое лицо или индивидуальный предприниматель не должны являться заказчиком проводимой процедуры государственной закупки;
Соответствие требованию подтверждается путем подачи участником заявления по форме, установленной регламентом оператора электронной торговой площадки;
8) физическое лицо не должно являться работником заказчика.
Соответствие требованию подтверждается путем подачи участником заявления по форме, установленной регламентом оператора электронной торговой площадки;
9) юридическое лицо не должно находиться 
в процессе ликвидации, реорганизации (за исключением юридического лица, к которому присоединяется другое юридическое лицо), индивидуальный предприниматель не должен находиться в стадии прекращения деятельности.
Соответствие требованию подтверждается путем подачи участником заявления по форме, установленной регламентом оператора электронной торговой площадки;
10) в отношении юридического лица и индивидуального предпринимателя не должно быть возбуждено производство по делу о банкротстве.
Соответствие требованию подтверждается путем подачи участником заявления по форме, установленной регламентом оператора электронной торговой площадки;
11) юридическое или физическое лицо, в том числе индивидуальный предприниматель, должно обладать правомочиями на реализацию товаров (выполнение работ, оказание услуг) на территории Республики Беларусь с использованием товарных знаков и знаков обслуживания в случае поставки товаров (выполнения работ, оказания услуг) с использованием товарных знаков и (или) знаков обслуживания.
Соответствие требованию подтверждается путем подачи участником заявления по форме, установленной регламентом оператора электронной торговой площадки;
К участникам процедур государственных закупок устанавливаются следующие дополнительные требования:
1) физическое лицо, в том числе индивидуальный предприниматель, - участник процедуры государственной закупки, лицо, осуществляющее полномочия единоличного исполнительного органа юридического лица - участника процедуры государственной закупки, и лицо, имеющее право давать такому юридическому лицу обязательные для исполнения указания на основании учредительных документов или заключенного договора, не должны считаться подвергавшимися административному взысканию за административные правонарушения, предусмотренные в частях 1, 7, 8 и 10 статьи 14.4, частях 4 и 5 статьи 14.5 Кодекса Республики Беларусь об административных правонарушениях;
2) отсутствие у участника процедуры государственной закупки - физического лица, в том числе индивидуального предпринимателя, не снятой или не погашенной в установленном порядке судимости за преступления, предусмотренные в статьях 209 - 212, 216, 235, 243 - 243-3, 424 - 426, 429 – 432 и 455 Уголовного кодекса Республики Беларусь;
3) отсутствие у лица, осуществляющего полномочия единоличного исполнительного органа юридического лица - участника процедуры государственной закупки, и лица, имеющего право давать такому юридическому лицу обязательные для исполнения указания на основании учредительных документов или заключенного договора, не снятой или не погашенной в установленном порядке судимости за преступления, предусмотренные в статьях 209 - 212, 216, 235, 243 - 243-3, 
424 - 426, 429 – 432 и 455 Уголовного кодекса Республики Беларусь;
4) юридическое лицо не должно считаться подвергавшимся административному взысканию 
за административное правонарушение, предусмотренное в статье 24.59 Кодекса Республики Беларусь об административных правонарушениях;
5) физическое лицо, в том числе индивидуальный предприниматель, не должны быть включены в перечень граждан Республики Беларусь, иностранных граждан или лиц без гражданства, причастных к экстремистской деятельности;
6) юридическое или физическое лицо, в том числе индивидуальный предприниматель, не должны быть включены в перечень организаций и физических лиц, в том числе индивидуальных предпринимателей, причастных к террористической деятельности;
7) юридическое или физическое лицо, в том числе индивидуальный предприниматель, не должны быть включены в перечень организаций, формирований, индивидуальных предпринимателей, причастных к экстремистской деятельности.
Соответствие данным требованиям подтверждается путем подачи участником заявления по форме, установленной регламентом оператора электронной торговой площадки.

	Требование о предоставлении аукционного обеспечения, размер аукционного обеспечения, срок действия банковской гарантии и (или) обеспечения исполнения обязательств по договору
	Не требуется

	Сведения о предмете государственной закупки

	Лот 1

	Наименование товаров (работ, услуг)
	Техническое обслуживание инженерных сетей и оборудования систем зданий и сооружений

	Код по ОКРБ 007-2012 (подвид)
	81.10.10.000

	Наименование в соответствии с ОКРБ 007-2012
	Услуги комплексные по обслуживанию зданий

	Объем (количество)
	22 441,80 кв.м.

	Срок (сроки) поставки товаров (выполнения работ, оказания услуг)
	01.08.2026-30.08.2026

	Место (места) поставки товаров (выполнения работ, оказания услуг)
	Республика Беларусь, г. Минск, ул. Ф. Скорины, 24

	Предельная стоимость предмета государственной закупки по части (лоту)
	59 945,02 BYN

	Источник финансирования государственной закупки по части (лоту)
	Республиканский бюджет

	Примечание
	В общую стоимость услуг включена стоимость материалов в размере не менее 8 000,00 бел.и руб. в месяц. При уменьшении стоимости услуги в рамках проведения процедуры закупки (проведения торгов), стоимость материалов для оказания услуг остается неизменной.

	II. ОПИСАНИЕ ПРЕДМЕТА ГОСУДАРСТВЕННОЙ ЗАКУПКИ

	Описание предмета государственной закупки, его частей (лотов) в случае, если предмет государственной закупки разделен на части (лоты), а также перечень документов и (или) сведений, подтверждающих соответствие предмету государственной закупки и требованиям к предмету государственной закупки
	Описание предмета государственной закупки по заявке на закупку (приложение 1) к настоящим аукционным документам) (далее – заявки на закупку).
Предложение участника должно соответствовать описанию предмета закупки на 100% (содержать все сведения, необходимые для предоставления согласно аукционным документам).
Перечень документов и (или) сведений, подтверждающих соответствие предмету государственной закупки и требованиям к предмету государственной закупки согласно 
п.п. 4.1- 4.2 аукционных документов



III. Условия допуска товаров (работ, услуг) иностранного происхождения и поставщиков (подрядчиков, исполнителей), предлагающих такие товары (работы, услуги), к участию в электронном аукционе: ---

IV. Порядок формирования цены предложения: цена предложения включает в себя стоимость всех работ (услуг), налоги, сборы и другие платежи, в том числе таможенные платежи (пошлины, сборы и НДС), взимаемые на территории страны участника и заказчика (покупателя), иные расходы, связанные с исполнением обязательств участника, предусмотренных настоящими аукционными документами, в том числе проектом договора. 
В общую стоимость предложения включена стоимость материалов в размере не менее 8 000,00 бел.руб. в мес. При уменьшении стоимости услуги в рамках проведения процедуры закупки (проведения торгов), стоимость материалов для оказания услуг остается неизменной.

V. Наименование валюты, в которой должна быть выражена цена предложения, наименование валюты и при необходимости обменный курс, которые будут использованы для заключения договора: цена предложения участника должна быть представлена в белорусских рублях (BYN) и сформирована в соответствии с требованиями действующего законодательства Республики Беларусь.

VI. Порядок участия в процедуре государственной закупки субъектов малого и среднего предпринимательства: --- 

VII. Акты законодательства о государственных закупках, в соответствии с которыми проводится процедура государственной закупки: настоящий электронный аукцион проводится в порядке, установленном Законом Республики Беларусь от 13 июля 2012 года «О государственных закупках товаров (работ, услуг)» (далее – Закон), постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 15 июня 2019 года № 395 «О реализации закона республики Беларусь «О внесении изменений и дополнений в закон Республики Беларусь «О государственных закупках товаров (работ, услуг)» и иных актов законодательства о государственных закупках.

VIII. Условия применения преференциальной поправки: 
При проведении электронного аукциона к цене предложения участника применяется преференциальная поправка в размере:
К цене предложения участника применяется преференциальная поправка в размере:
15 процентов – в случае предложения организациями Республики Беларусь, в которых численность инвалидов составляет не менее 50 процентов списочной численности работников, работ, услуг собственного производства при условии, что доля оплаты труда инвалидов в общем фонде оплаты труда таких организаций за три календарных месяца, предшествующих дате подачи предложения, составляет не менее 20 процентов;
15 процентов – в случае предложения учреждениями и предприятиями уголовно-исполнительной системы, лечебно-трудовыми профилакториями, лечебно-производственными мастерскими работ, услуг собственного производства;
В случае применения преференциальной поправки привлечение третьих лиц (субподрядчиков, соисполнителей) для выполнения работ (оказания услуг) по договору государственной закупки организациями, в которых численность инвалидов составляет не менее 50 процентов списочной численности работников, не допускается, за исключением случаев привлечения:
физических лиц в количестве не более 15 процентов от списочной численности юридического лица на дату заключения договора;
организаций Республики Беларусь, в которых численность инвалидов составляет не менее 50 процентов списочной численности работников, учреждений и предприятий уголовно-исполнительной системы, лечебно-трудовых профилакториев, лечебно-производственных мастерских.
В случае допуска к торгам участников, имеющих право на применение преференциальной поправки:
начальная цена электронного аукциона устанавливается путем деления предельной стоимости предмета государственной закупки, определенной заказчиком (организатором) в аукционных документах, соответственно на 1,15;
в ходе торгов для участников, имеющих право на преференциальную поправку, отображаются одновременно текущая ставка и соответствующая ей ставка, увеличенная на 15 процентов соответственно.
В случае выбора победителем соответствующего участника договор государственной закупки заключается с ним по цене последней ставки данного участника, в том числе с учетом корректировки в соответствии с частью четвертой пункта 5 статьи 43 Закона Республики Беларусь от 13 июля 2012 года N 419-З "О государственных закупках товаров (работ, услуг)", увеличенной соответственно на 15 процентов.
Участники, имеющие право на применение преференциальной поправки, должны:
1) заявить в первом разделе своего предложения о своем праве на применение преференциальной поправки. Данное заявление представляется по форме, установленной регламентом оператора электронной торговой площадки;
2) представить в первом разделе документы, подтверждающие право на применение преференциальной поправки.
Документами, подтверждающими право на применение преференциальной поправки в размере 15 процентов, являются:
- для товаров, происходящих из Республики Беларусь, один из следующих 
 для работ, услуг собственного производства организаций Республики Беларусь, в которых численность инвалидов составляет не менее 50 процентов списочной численности работников, в совокупности следующие документы:
документ, подписанный руководителем организации Республики Беларусь, в которой численность инвалидов составляет не менее 50 процентов списочной численности работников, или уполномоченным им лицом не ранее чем за пять рабочих дней до дня подачи предложения для участия в процедуре государственной закупки, с указанием общего количества работников, численности инвалидов, номеров удостоверений, подтверждающих инвалидность, и сроков их действия, доли оплаты труда инвалидов в общем фонде оплаты труда таких организаций за три календарных месяца, предшествующих дате подачи предложения;
сертификат работ и услуг собственного производства, выданный Белорусской торгово-промышленной палатой или ее унитарными предприятиями, или его копия;
для работ, услуг собственного производства учреждений и предприятий уголовно-исполнительной системы, лечебно-трудовых профилакториев, лечебно-производственных мастерских - сертификат работ и услуг собственного производства, выданный Белорусской торгово-промышленной палатой или ее унитарными предприятиями, или его копия.
Преференциальная поправка не применяется в отношении части товаров (работ, услуг), являющихся предметом государственной закупки, в том числе его лотом (частью), товаров (работ, услуг), приобретаемых в соответствии с абзацем третьим пункта 4 статьи 21 Закона Республики Беларусь "О государственных закупках товаров (работ, услуг)";

IX. Размер и порядок оплаты услуг организатора: ---

X. Требования к содержанию и форме предложения с учетом регламента оператора электронной торговой площадки.
1. Предложение составляется участником на белорусском и (или) русском языках и подается посредством его размещения на электронной торговой площадке в срок для подготовки и подачи предложений.
Ответственность за достоверность сведений, содержащихся в предложениях участников, несут участники закупки.
Все документы, содержащиеся в предложении участника и составленные на иностранных языках, должны иметь перевод на русский и (или) белорусский языки.
Документы, содержащиеся в предложении участника не должны содержать расхождений и разночтений в части цены, объема (количества) и иных сведений.
По каждому лоту участник подготавливает и предоставляет отдельное предложение, которое должно содержать все сведения и документы, предусмотренные настоящими аукционными документами.
2. Предоставление участником альтернативного предложения либо части предложения, в том числе по лоту (части), не допускается. Если предмет государственной закупки состоит из лотов (частей), допускается подача одним участником не более одного предложения на каждый из лотов (частей). 
В случае подачи участником альтернативного предложения, либо альтернативного предложения по лоту (части) предмета закупки, такое предложение (основное и альтернативное) участника отклоняется.
3. Участник вправе внести изменения и (или) дополнения в предложение или отозвать его до истечения срока для подготовки и подачи предложений.
Предложения, а также дополнения и (или) изменения в них, поступившие после истечения срока для подготовки и подачи предложений, отклоняются, а участники, представившие их, к участию в электронном аукционе не допускаются.

4. Предложение должно состоять из двух разделов и содержать следующие сведения:
XI. Документы первого раздела предложения

РАЗДЕЛ I
	Сведения об электронном аукционе

	Регистрационный номер процедуры государственной закупки, присвоенный электронной торговой площадкой
	 

	Сведения о предложении (частях (лотах) предложения)

	Часть (лот) № ______

	Наименование предлагаемых товаров (работ, услуг)
	 

	Описание предлагаемых товаров (работ, услуг)
	 

	Страна происхождения товаров (работ, услуг)
	 

	Объем (кол-во), ед. изм.
	 

	Сведения и документы первого раздела предложения, предоставляемые участником посредством заполнения соответствующих форм на сайте электронной торговой площадки (ЭТП)

	Заявление о праве на применение преференциальной поправки, если участник заявляет о таком праве и ее применение установлено Советом Министров Республики Беларусь.
Заявление о согласии участника в случае признания его участником-победителем заключить договор на условиях, указанных в аукционных документах, его предложении и протоколе выбора участника-победителя.
Заявление о согласии участника на размещение в открытом доступе предложения (информации, указанной в п.7 ст.41 Закона).
	Заполняется по форме, установленной регламентом оператора электронной торговой площадки



4.1. документы и (или) сведения, подтверждающие соответствие предмету государственной закупки и требованиям к предмету государственной закупки, установленным аукционными документами.
4.2. заявление согласно приложению 2 к настоящим аукционным документам о согласии участника с условиями и требованиями заявки на закупку согласно приложению 1 к аукционным документам.
4.3. заявление о праве на применение преференциальной поправки, если участник заявляет о таком праве и ее применение установлено Советом Министров Республики Беларусь. Заполняется по форме, установленной регламентом оператора электронной торговой площадки. 
Преференциальная поправка не применяется в отношении части товаров (работ, услуг), являющихся предметом государственной закупки, в том числе его лотом (частью).
Документ, подтверждающий право на применение преференциальной поправки в размере 15%:
* для работ, услуг собственного производства организаций Республики Беларусь, в которых численность инвалидов составляет не менее 50 процентов списочной численности работников, в совокупности следующие документы:
- документ, подписанный руководителем организации Республики Беларусь, в которой численность инвалидов составляет не менее 50 процентов списочной численности работников, или уполномоченным им лицом не ранее чем за пять рабочих дней до дня подачи предложения для участия в процедуре государственной закупки, с указанием общего количества работников, численности инвалидов, номеров удостоверений, подтверждающих инвалидность, и сроков их действия, доли оплаты труда инвалидов в общем фонде оплаты труда таких организаций за три календарных месяца, предшествующих дате подачи предложения;
- сертификат работ и услуг собственного производства, выданный Белорусской торгово-промышленной палатой или ее унитарными предприятиями, или его копия.
* для работ, услуг собственного производства учреждений и предприятий уголовно-исполнительной системы, лечебно-трудовых профилакториев, лечебно-производственных мастерских: 
- сертификат работ и услуг собственного производства, выданный Белорусской торгово-промышленной палатой или ее унитарными предприятиями, или его копия.
4.4. В случае выявления факта предоставления участником недостоверных сведений о составе, характеристиках предложенной работы (услуги), предложение такого участника отклоняется.
XII. Документы второго раздела предложения

РАЗДЕЛ II 

	Сведения об участнике

	Наименование (для юридического лица) либо фамилия, собственное имя, отчество (при наличии) (для физического лица, в том числе индивидуального предпринимателя)
	 

	Место нахождения (для юридического лица) либо место жительства (для физического лица, в том числе индивидуального предпринимателя)
	 

	Учетный номер плательщика (для юридического лица, индивидуального предпринимателя)
	 

	Данные документа, удостоверяющего личность (номер, дата выдачи, орган, выдавший документ), - для физического лица, в том числе индивидуального предпринимателя
	 

	Сведения и документы второго раздела предложения, предоставляемые участником посредством заполнения соответствующих форм на сайте электронной торговой площадки (ЭТП)

	Заявление о том, что участник участвует в процедуре совместно с иными лицами согласно п. 4 статьи 16 Закона (в случае такого участия).

Заявление об отсутствии аффилированности с заказчиком, организатором процедуры закупки

Заявление о соответствии требованиям, установленным абзацами восьмым - четырнадцатым пункта 2 статьи 16 Закона, и дополнительным требованиям, установленным ч.3-4 п.п.1.7 п.1 Постановления Совета Министров Республики Беларусь от 15.06.2019 №395.
	Заполняется по форме, установленной регламентом оператора электронной торговой площадки



6. Второй раздел предложения участника должен содержать:
6.1. документ, подтверждающий регистрацию участника в стране его происхождения:
- свидетельство о государственной регистрации юридического лица или индивидуального предпринимателя либо аналогичный документ, выданный уполномоченным органом (организацией) страны регистрации;
- выписку из торгового реестра страны регистрации участника (для нерезидентов стран-членов Евразийского экономического союза);
Выписка из торгового реестра страны регистрации участника должна быть выдана не ранее, чем за 6 (шесть) месяцев до истечения срока для подготовки и подачи предложений.
6.2. участник - нерезидент предоставляет:
- документ об отсутствии задолженности по уплате налогов, сборов (пошлин), пеней, выданный уполномоченными органами в соответствии с законодательством страны, резидентом которой является участник, на последнюю отчетную дату, предшествующую дню подачи предложения.
- заявление с указанием последней отчетной даты.
6.3. заявление о том, что, в отношении участника возбуждено производство по делу о несостоятельности, или, в отношении его на дату подачи предложения в установленном Налоговым кодексом Республики Беларусь, иными законодательными актами порядке предоставлены отсрочка и (или) рассрочка по уплате налогов, сборов (пошлин), пеней, обязательных страховых взносов в бюджет государственного внебюджетного фонда социальной защиты населения Республики Беларусь (в случае присутствия данного факта).

XIII. Рассмотрение предложений
7.	Заказчик осуществляет рассмотрение первых разделов аукционных предложений участников на соответствие аукционным документам. Для рассмотрения первых разделов предложений заказчик вправе привлекать экспертов. 
8.	Посредством электронной торговой площадки заказчик может обратиться к участнику с запросом о разъяснении первого раздела предложения, но не вправе допускать внесения в него изменений и (или) дополнений. Участник посредством электронной торговой площадки размещает ответ на запрос не позднее двух рабочих дней, следующих за днем размещения запроса. При этом ответ на запрос не должен вносить изменения и (или) дополнения в предложение, за исключением исправления ошибок, включая арифметические, и (или) устранения неточностей по предложению заказчика.
9.	Заказчик отклоняет предложение если:
- первый раздел предложения не отвечает требованиям аукционных документов;
- участник, представивший его, отказался исправить выявленные в нем ошибки, включая арифметические, и (или) устранить неточности по предложению заказчика;
- участник, представивший его, направил недостоверные документы и (или) сведения.
10.	Заказчик вправе отклонить все предложения до выбора участника-победителя в случае отсутствия необходимого объема финансирования, нецелесообразности уменьшения объема (количества) предмета государственной закупки, предусмотренного пунктом 2 статьи 21 Закона.
XIV. Выбор победителя
11.	Участником-победителем электронного аукциона выбирается участник:
- сделавший последнюю ставку;
- сделавший предпоследнюю ставку, в случае, если предложение участника, сделавшего последнюю ставку, отклонено по одному из оснований, указанных в части второй пункта 12 настоящих аукционных документов, или участник, признанный участником-победителем, уклонился от заключения договора. 
12.	При рассмотрении вторых разделов предложений заказчик вправе отклонить все предложения до выбора участника-победителя в случае отсутствия необходимого объема финансирования, нецелесообразности уменьшения объема (количества) предмета государственной закупки, предусмотренного пунктом 3 статьи 42 Закона. 
Заказчик при рассмотрении вторых разделов предложений отклоняет предложение, если:
- предложение не соответствует требованиям аукционных документов;
- участник, представивший его, не соответствует требованиям к участникам, изложенным в пп. 2-3 статьи 16 Закона, и дополнительным требованиям, установленным ч.3-4 п.п.1.7 п.1 постановления Совета Министров Республики Беларусь от 15.06.2019 № 395.
- участник представившим его, направил недостоверные документы и (или) сведения.
13. Участник-победитель не позднее трех рабочих дней со дня уведомления участников о выборе участника-победителя обязан информировать заказчика (организатора) посредством заполнения соответствующего заявления по форме, установленной регламентом оператора электронной торговой площадки (ЭТП):
- о том, что все участники (а если предмет государственной закупки разделен на части (лоты) - все участники по той же части (лоту)), допущенные к торгам, являются для него аффилированными лицами, 
- либо о том, что среди таких участников имеется лицо, не аффилированное с ним. 
При исчислении указанного срока не учитывается срок рассмотрения жалобы уполномоченным государственным органом по государственным закупкам.
В случае непредоставления в срок указанной информации либо предоставления недостоверной информации, участник-победитель признается уклонившимся от заключения договора и подлежит включению в список.
14. В случае, если до заключения договора участник-победитель не выполнил установленные Законом или аукционными документами требования либо уклонился от заключения договора, комиссия отклоняет его предложение и в течение 3-х рабочих дней со дня наступления соответствующего юридического факта определяет участником-победителем участника, сделавшего предпоследнюю ставку, за исключением случая, установленного абзацем четвертым пункта 1 статьи 27 Закона.


XV. Заключение договора 
14. Договор между заказчиком и участником-победителем подлежит заключению по форме согласно приложению 3 и по истечении срока для обжалования, установленного абзацем третьим пункта 2 статьи 52 Закона, но не позднее тридцати календарных дней со дня принятия решения о выборе участника-победителя. При исчислении данного срока не учитывается срок рассмотрения жалобы уполномоченным государственным органом по государственным закупкам, установленный пунктом 1 статьи 53 Закона.
15. При распределении предмета государственной закупки и его объема (количества) по частям (лотам) заказчик вправе заключить один договор с участником-победителем, признанным таковым по нескольким частям (лотам), если условия проектов договоров одинаковы для всех частей (лотов).
17. Договор о государственной закупке с участником-победителем, имеющим право на преференциальную поправку, заключается по цене, соответствующей последней ставке этого участника-победителя, увеличенной с учетом размера преференциальной поправки. 
18. Не допускается передача участником-победителем прав на заключение договора поставки товара (его части) другому юридическому или физическому лицу.



Начальник ОМТС							Е.В. Борина


Согласовано:
Ведущий юрисконсульт						Е.Н. Жарко
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Приложение 1 
к аукционным документам

Технические характеристики (описание) товаров (работ, услуг)
Описание предмета закупки (основные термины и определения): 
Техническое обслуживание инженерных сетей и оборудования систем зданий и сооружений включает в себя техническое обслуживание внутренних и наружных сетей энергоснабжения Центра (электрические, тепловые, водоснабжение, канализация) в рамках границ разделения балансовой принадлежности сетей, сетям заземления, силовым щитам и щитам освещения, а также техническое обслуживание соответствующих сетей внутри зданий и сооружений Центра.  
Техническое обслуживание - комплекс работ для поддержания исправности и работоспособности оборудования и сетей при подготовке и использовании по назначению. Оно предусматривает уход за оборудованием и сетями, проведение осмотров, систематическое наблюдение за их исправным состоянием, контроль режимов работы, соблюдение правил эксплуатации, инструкций заводов-изготовителей и местных эксплуатационных инструкций, устранение мелких неполадок, не требующих отключения оборудования и сетей, регулировку, чистку, продувку и смазку. В задачу технического обслуживания входит также быстрое восстановление работоспособности отключившегося оборудования или участка сети и, при необходимости, их замена.
1. Состав (комплектация, количество, объем):
	№
	Наименование
	Кол-во

	1.
	Клинический корпус (5-ти этажное здание)
	9 392,3м2

	2.
	Административно – лабораторный корпус (6-ти этажное здание)
	5 189,1м2

	3.
	Операционный блок (2-х этажное здание)
	7 187,5м2

	4.
	Хозяйственный корпус (1-о этажное здание)
	663,9м2

	5.
	Контрольно – пропускной пункт (1-о этажное здание)
	9 м2

	
	Общая площадь зданий
	22 441,8 м2


2. Требования, предъявляемые к работам (услугам)
2.1. Перечень работ, выполняемых при техническом обслуживании (ТО):
	Наименование обслуживаемого оборудования
	Состав выполняемых работ

	2.1.1. Сантехника

	1. Насосы
	Надзор за отсутствием ненормальных шумов, стуков, вибраций, за температурой подшипников и состоянием смазки, надзор за исправным состоянием и правильным положением запорной регулирующей арматуры, своевременное отключение неисправного оборудования, участие в приемке оборудования после монтажа, капитального, текущего ремонта и наладки. Проверка осевого разбега и свободного вращения вала, соосности насоса с приводом электродвигателя, состояния соединительной муфты, работы приемного и обратного клапанов. Выемка ротора и осмотр внутренних поверхностей корпуса; смена уплотнительных колец; смена прокладок, ремонт и перенабивка сальников; замена подшипников и обмотки двигателей, а при необходимости – замену двигателя(-ей) целиком с составлением дефектного акта на каждый агрегат.
Срок устранения выявленных неисправностей – не более 7 календарных дней с даты выявления.

	2. Стационарные водяные калориферы разных типов, входящие в систему основного теплоснабжения.
	Наружный осмотр для выявления отсутствия течи в местах соединений, пыли и их устранение. Проверка положения и регулировка обводного клапана.
Срок устранения выявленных неисправностей – не более 3 календарных дней с даты выявления.

	3. Тепловые пункты

	В тепловом пункте должны быть в наличии 
инструкция по обслуживанию, схема теплового узла, график температур. Ежегодно в летний период производить ремонтно-профилактические работы, ревизию и ремонт арматуры, ремонт (замену) двигателей, ремонт теплоизоляции. Производить ремонтно-строительные работы, покраску и маркировку трубопроводов, и подготовку тепловых пунктов к приемке к осенне-зимнему периоду. После проведения этих работ система опрессовывается и составляется акт сдачи-приемки узла совместно с представителями сетевого района и «Энергонадзора». Следить за показаниями термометров, манометров и при обнаружении нарушений теплового режима (температуры, давления) ставить в известность администрацию Заказчика.
Срок устранения выявленных неисправностей – не более 7 календарных дней с даты выявления. При необходимости замены двигателей целиком, срок устранения может быть увеличен пропорционально сроку поставки требующихся узлов (элементов, двигателей, агрегатов), но не должен превышать 30 календарных дней.

	4. Теплообменники в системе отопления


	Проводить осмотр на герметичность секций теплообменников, фланцевых соединений, трубопроводной, запорно-регулирующей арматуры и своевременно устранять появившиеся течи с последующим восстановлением теплоизоляции. Сообщать администрации Заказчика о необходимости очистки и промывки теплообменников от накипи и отложений с оплатой из средств Заказчика.
Срок устранения выявленных неисправностей – не более 7 календарных дней с даты выявления.

	5. Радиаторы разных типов

	Осмотры радиаторов после заполнения теплоносителем системы отопления на прогрев и течи. Своевременное устранение течи и пуск воздуха из радиаторов. Производить замену вышедших из строя и непригодных для дальнейшего использования радиаторов с составлением дефектных актов. Периодическая проверка крепления радиаторов к строительным конструкциям.
Срок устранения выявленных неисправностей – не более 7 календарных дней с даты выявления.

	6. Внутренние трубопроводы всех сантехнических систем

	Наружный осмотр трубопроводов для выявления неплотностей в раструбах, сварных стыков, фланцевых соединениях и состояния теплоизоляции, антикоррозийного покрытия трубопроводов. Своевременно устранять неплотности и течи за счет сварки, подчеканки, установки хомутов. Ставить в известность администрацию Заказчика о необходимости полной замены трубопроводов, изоляции, антикоррозийного покрытия, капитального ремонта трубопроводов. Своевременного устранять засоры канализационных сетей, ливневой канализации, при очередном осмотре оборудования; замена в процессе ликвидации аварии отдельных участков трубопроводов, замена фланцев, прокладок и вышедшей из строя арматуры; смена сальниковой набивки в арматуре, ремонт теплоизоляции, восстановление антикоррозийного покрытия, испытание на плотность, гидравлические испытания на прочность и окраска. Замена отдельных групп радиаторов.
Срок устранения выявленных неисправностей – не более 7 календарных дней с даты выявления.

	

7. Трубопроводная арматура, смесители, водоразборные краны, смывные бачки, сливная арматура
	Осмотры для выявления течи и устранения их. Ремонт и замена отдельных деталей, узлов, смесителей и посуды. Замена гибких подводок к сантехнической посуде. Замена шаровых кранов подачи воды к сантехнической посуде. Подтягивание гаек сальников, уплотнение и смена сальниковой набивки, прокладок. Регулировка подачи и уровня воды в смывных бачках.
Срок устранения выявленных неисправностей – не более 2 календарных дней с даты выявления.

	

8. Умывальники, раковины, мойки, ванны, душевые поддоны, унитазы, трапы, писсуары
	Наружный осмотр для выявления течи в целостности посуды. Устранение течей, ремонт, замена, прочистка посуды, укрепление расшатавшейся посуды. Герметизация примыканий посуды к поверхностям с помощью силикона. Замена разрушенного слоя герметизирующего примыкания на новый.
Срок устранения выявленных неисправностей – не более 2 календарных дней с даты выявления.

	2.1.2. Электрооборудование

	1. Электродвигатели

















	Проверка крепления электродвигателя, отсутствия ненормальных шумов и гула. Контроль за нагрузкой, температурой подшипников, обмоток и корпуса, за наличием смазки, за исправностью заземляющих устройств. Подтяжка креплений и контактов. Протирка и чистка доступных частей машины от пыли и грязи. Восстановление изоляции, перемычек и выводных концов. Отключение электродвигателя в аварийных ситуациях. Участие в приемосдаточных испытаниях после монтажа, ремонта и наладки электродвигателя и систем его защиты и управления. Отключение от питающей сети; очистка наружных поверхностей от пыли, грязи и масел; разборка электродвигателя; проверка состояния подшипников, замена при необходимости смазки; проверка состояния и надежности крепления лобовых частей обмоток; устранение местных повреждений изоляции обмоток статора и ротора; сушка обмоток и покрытие лобовых частей обмоток лаком (при необходимости); проверка и подтяжка крепежных соединений и контактов, при необходимости - замена крепежных деталей; зачистка и шлифовка колец и коллекторов, продороживание коллектора (при необходимости); проверка и регулировка щеткодержателей; траверс, проверка состояния и правильности маркировки выводных концов обмоток, зажимных щитков с необходимым ремонтом, сборка электродвигателя; проверка защитного заземления; подсоединение  к электросети; проверка работы на холостом ходу и под нагрузкой. Проверка пускового тока и тока при работе. При нецелесообразности проведения ремонта электродвигателя, произвести его замену.
Прокладка отдельных участков сетей с установкой выключателей, розеток и т. п. для подключения нового или перемещаемого оборудования.
Срок устранения выявленных неисправностей – не более 7 календарных дней с даты выявления. При необходимости замены двигателей целиком, срок устранения может быть увеличен пропорционально сроку поставки требующихся узлов (элементов, двигателей, агрегатов), но не должен превышать 30 календарных дней.

	




2. Пускорегулирующая аппаратура (рубильники и переключатели, выключатели автоматические, пускатели магнитные, пакетные выключатели и переключатели, кнопки управления и кнопочные посты)

	Проверка соответствия аппарата условиям эксплуатации и нагрузки, правильности подключения к аппаратам электропроводки и сетей заземления, исправности кожухов, рукояток, замков, ручек, соответствующих надписей на аппаратах и их восстановление, наличия нагревательных элементов и тепловых реле и их соответствие номинальному току электроприемника. Чистка аппаратов. Затяжка крепежных деталей. Замена предохранителей и плавких вставок (при необходимости). Чистка контактов от грязи и наплывов. Наружный и внутренний осмотр аппаратов. Частичная разборка аппарата, чистка и промывка деталей, ремонт или замена дефектных деталей и узлов; проверка и подтяжка всех креплений; проверка исправности заземления; проверка и регулировка реле защиты и управления; проверка наконечников и выводов, внутренней цепи аппарата; проверка и восстановление изоляции; сборка аппарата; регулировка узлов аппарата, проверка его работы
Срок устранения выявленных неисправностей – не более 5 календарных дней с даты выявления. 

	3. Розетки, выключатели
(оконечные устройства)
	Проверка соответствующих надписей на розетках и их восстановление. Проверка исправности выключателей, розеток и при необходимости замена. Крепление выключателей и розеток в посадочных местах (встроенные) или в местах размещения (внешние). Устройство новых оконечных устройств с прокладкой кабельных линий от электрических щитков до места размещения оконечных устройств.
Срок устранения выявленных неисправностей – не более 2 календарных дней с даты выявления.

	4. Светильники с лампами накаливания   и люминесцентными лампами
	Замена ламп, стартеров. Проверка целостности изоляции, плотности присоединения контактов проводов, наличия и правильности заземления светильников. Снятие плафонов, рассеивателей для очистки от пыли. Установка очищенных плафонов, рассеивателей. Проведить ремонт или замену с составлением дефектного акта. Предоставление Заказчику информации о состоянии светильников и осветительного оборудования.
Срок устранения выявленных неисправностей – не более 2 календарных дней с даты выявления.

	5.  Внутренние силовые и осветительные сети











	Проверка прочности крепления мест механической защиты, распределительные пункты защиты проводок в местах входа и выхода в трубы, состояния и крепления конструкций, по которым проложен кабель и провода, состояние паек и плотности соединений. Осмотр мест прохода сетей через стены и перекрытия, изоляции электросетей. Восстановление нарушенной маркировки, надписей и предупредительных плакатов. Устранение провеса сетей, мест с поврежденной изоляцией. Контроль за отсутствием перегревов и соответствием сетей фактическим нагрузкам. Принятие необходимых мер вплоть до немедленного отключения сетей при аварийных ситуациях. Участие в приемке сетей после их монтажа и ремонта.
Разборка светильника для удаления с него пыли и грязи, протирка арматуры; проверка крепления патронов, контактов с заменой неисправных и перезарядка проводов в светильнике; смена рефлекторов и отдельных светильников; проверка наличия занулений и заземлений и исправление обнаруженных дефектов; проверка надежности креплений; замена ПРА в светильниках с не истекшим сроком эксплуатации; подключение светильника к электрической сети, проверка его работоспособности. Замена отдельных участков сетей с ветхой или поврежденной изоляцией участка сети; протирка изоляторов; замена скоб и креплений, подтяжка сетей, упорядочение их раскладки; перепайка наконечников, замена неремонтопригодных выключателей, розеток, разъемов, небольших участков сетей (при необходимости); электрофизические измерения.
Срок устранения выявленных неисправностей – не более 2 календарных дней с даты выявления.

	6. Сети заземления внутренние
	Наружный осмотр сетей заземления и проверка отсутствия обрывов. Проверка плотности болтовых присоединений заземляющих проводников к сети заземления. Восстановление поврежденных заземляющих проводников от сети заземления до контактов подключения заземления оборудования, подлежащего заземлению. Проверка целостности наружного заземления по корпусам, электрощитовым, дизель-генераторным установкам, ТП с составлением протокола. Устройство новых линий заземления для нового оборудования, размещаемого Заказчиком.
Срок устранения выявленных неисправностей – не более 2 календарных дней с даты выявления.

	7. Силовые щиты и щиты освещения

	Проверка присоединения проводов и кабелей, надежности крепления, исправности приборов путем осмотра, предохранителей, автоматов, наличие изоляционных втулок для вводных концов, междуфазных перегородок, правильности надписей наименования групп, наличия заземления, крепление щита. Зачистка контактов. Очистка от пыли и грязи; ремонт всех комплектующих аппаратов с заменой отдельных аппаратов (вышедших из строя); проверка состояния и ремонт ошиновки и электропроводки; подтяжка всех креплений и выводов; окраска панелей (при необходимости).
Восстановление надписей назначение автоматов
Проводить осмотр приборов учета электроэнергии и трансформаторов тока и следить за сохранностью установленных на них пломб, в том числе и на диагностических колодках.
Срок устранения выявленных неисправностей – не более 3 календарных дней с даты выявления.


3.Требования к сроку и (или) объему предоставления гарантий качества товара (работы, услуги), обслуживанию товара, расходам на эксплуатацию товара.
3.1.	Работы по техническому обслуживанию должны проводиться в соответствии:
3.1.1	Правилами технической эксплуатации теплоустановок и тепловых сетей потребителей и Правилами техники безопасности при эксплуатации теплоустановок и тепловых сетей потребителей, утвержденными постановлением Министерства энергетики Республики Беларусь от 26.12.2012 № 66;
3.1.2	Правилами технической эксплуатации систем водоснабжения и водоотведения населенных мест, утвержденными Приказом Министерства жилищно-коммунального хозяйства Республики Беларусь от 06.04.1994 № 23;
3.1.3	Правилами по охране труда при эксплуатации и ремонте водопроводных и канализационных сетей, утвержденными постановлением Министерства жилищно-коммунального хозяйства Республики Беларусь и Министерством труда и социальной защиты Республики Беларусь от 26.04.2002 № 11/55.
3.1.4	ТКП 181-2009 «Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей», утвержденному постановлением Министерства энергетики Республики Беларусь от 20 мая 2009 г. № 16, и ТКП 427-2012 (02230) «Правила техники безопасности при эксплуатации электроустановок», утвержденному приказом Министерства энергетики Республики Беларусь от 28 ноября 2012 г. № 228
3.1.5.  Наличие собственной аварийной службы.
3.1.6.  Выполнение срочных аварийных заявок в течении одного часа.
3.1.7. 	Персоналу ежедневно, не менее двух раз в сутки, необходимо производить обход объекта с последующим устранением замечаний и занесением отметок об их устранении в журналы заявок, размещаемых в каждом здании Заказчика.
3.1.8. 	Предоставление гарантий на замененные детали, агрегаты, оборудование не менее срока гарантии завода-изготовителя.
3.1.9.	Обеспечение наличия и оформление технической документации, необходимой для проведения технического обслуживания (в том числе инструкций и ППР).
3.2. 	Регулярно, не реже 1 (одного) раза в месяц, представлять техническую документацию, которая ведется при техническом обслуживании, представителю Заказчика.
3.2.1. 	Выполнять энергосберегающие мероприятия, проводимые в РНПЦ неврологии и нейрохирургии 
3.2.2. 	Осуществлять приобретение сертифицированных материалов и запасных частей (по необходимости). Приобретаемые материалы и запасные части должны быть обеспечены техническими паспортами и др. документами, удостоверяющими их качество. Копии сертификатов и т.п. должны быть предоставлены Заказчику до начала производства работ. Исполнитель несет ответственность за соответствие используемых материалов государственным стандартам и техническим условиям, за сохранность всех поставленных для технического обслуживания материалов. Исполнитель должен иметь запас материалов и запасных частей, соответствующий объему месячного обслуживания или возможность покупки и замены данных материалов и запасных частей в сроки, не превышающие 3-х рабочих дней. 
3.2.3. 	На применяемые материалы Исполнителем предоставляется письменная информация о содержании в них драгоценных металлов, замененные материалы, содержащие драгоценные металлы, передаются Заказчику.
3.2.4. 	Исполнитель за свой счет должен обеспечивать привлекаемый персонал инвентарем, инструментами, оборудованием, средствами защиты, спецодеждой, измерительными приборами, расходными материалами, необходимыми для оказания услуг. Следить за достаточностью инвентаря, оборудования и расходных материалов и запасных частей, их надлежащим состоянием (чистота, исправность, срок годности, условия хранения и транспортировка) и в случае неисправности своевременно их менять.
3.2.5. Учитывать при формировании предложений, что ежемесячное потребление расходных материалов и запасных частей и агрегатов составляет не менее 8 000 белорусских рублей.
*3.2.6.	При формировании на вышеуказанный период общей стоимости услуг по обслуживанию инженерных сетей и оборудования систем зданий и сооружений на территории РНПЦ неврологии и нейрохирургии, Исполнитель учитывает стоимость материалов, запасных частей и агрегатов.
*3.2.7. Обеспечить ежедневное нахождение в рабочие дни с 8:00 до 17:00 на объекте заказчика следующих специалистов: сварщика, сантехника, а так же 
электрика, имеющих 4 группу по электробезопасности. 
*3.2.8. Осуществлять круглосуточное дежурство на объекте Заказчика не менее двух человек (сантехника и электрика), для необходимости обслуживание оборудования, инженерных сетей, устранение неисправностей, последствий чрезвычайных и аварийных ситуаций. *
*3.2.9. В случаи аварийного отключения электрического ввода (на трансформаторной подстанции) переключение на второй ввод осуществить в течение не более 20 минут. **
 Примечание: 
*пункты, отмеченные звездочкой (*), имеют принципиальное значение, при их невыполнении конкурсное предложение будет отклонено.
	**согласие с условиями технического задания подтверждает обязательства выполнения указанных условий.


Приложение 2
к аукционным документам




ЗАЯВЛЕНИЕ


Участник заявляет:
- о согласии с условиями и требованиями заявки на закупку согласно Приложению 1  к аукционным документам.
