Приложение № 1

к договору _________

от « ___» ____ 2026 г.

ПЕРЕЧЕНЬ

работ, выполняемых при техническом обслуживании (ТО):

| Наименование обслуживаемого оборудования | Состав выполняемых работ |
| --- | --- |
| 2.1.1. Сантехника |  |
| 1. Насосы | Надзор за отсутствием ненормальных шумов, стуков, вибраций, за температурой подшипников и состоянием смазки, надзор за исправным состоянием и правильным положением запорной регулирующей арматуры, своевременное отключение неисправного оборудования, участие в приемке оборудования после монтажа, капитального, текущего ремонта и наладки. Проверка осевого разбега и свободного вращения вала, соосности насоса с приводом электродвигателя, состояния соединительной муфты, работы приемного и обратного клапанов. Выемка ротора и осмотр внутренних поверхностей корпуса; смена уплотнительных колец; смена прокладок, ремонт и перенабивка сальников; замена подшипников и обмотки двигателей, а при необходимости – замену двигателя(-ей) целиком с составлением дефектного акта на каждый агрегат. Срок устранения выявленных неисправностей – не более 7 календарных дней с даты выявления. |
| 2. Стационарные водяные калориферы разных типов, входящие в систему основного теплоснабжения. | Наружный осмотр для выявления отсутствия течи в местах соединений, пыли и их устранение. Проверка положения и регулировка обводного клапана. Срок устранения выявленных неисправностей – не более 3 календарных дней с даты выявления. |
| 3. Тепловые пункты | В тепловом пункте должны быть в наличии инструкция по обслуживанию, схема теплового узла, график температур. Ежегодно в летний период производить ремонтно-профилактические работы, ревизию и ремонт арматуры, ремонт (замену) двигателей, ремонт теплоизоляции. Производить ремонтно-строительные работы, покраску и маркировку трубопроводов, и подготовку тепловых пунктов к приемке к осенне-зимнему периоду. После проведения этих работ система опрессовывается и составляется акт сдачи-приемки узла совместно с представителями сетевого района и «Энергонадзора». Следить за показаниями термометров, манометров и при обнаружении нарушений теплового режима (температуры, давления) ставить в известность администрацию Заказчика. Срок устранения выявленных неисправностей – не более 7 календарных дней с даты выявления. При необходимости замены двигателей целиком, срок устранения может быть увеличен пропорционально сроку поставки требующихся узлов (элементов, двигателей, агрегатов), но не должен превышать 30 календарных дней. |
| 4. Теплообменники в системе отопления | Проводить осмотр на герметичность секций теплообменников, фланцевых соединений, трубопроводной, запорно-регулирующей арматуры и своевременно устранять появившиеся течи с последующим восстановлением теплоизоляции. Сообщать администрации Заказчика о необходимости очистки и промывки теплообменников от накипи и отложений с оплатой из средств Заказчика. Срок устранения выявленных неисправностей – не более 7 календарных дней с даты выявления. |
| 5. Радиаторы разных типов | Осмотры радиаторов после заполнения теплоносителем системы отопления на прогрев и течи. Своевременное устранение течи и пуск воздуха из радиаторов. Производить замену вышедших из строя и непригодных для дальнейшего использования радиаторов с составлением дефектных актов. Периодическая проверка крепления радиаторов к строительным конструкциям. Срок устранения выявленных неисправностей – не более 7 календарных дней с даты выявления. |
| 6. Внутренние трубопроводы всех сантехнических систем | Наружный осмотр трубопроводов для выявления неплотностей в раструбах, сварных стыков, фланцевых соединениях и состояния теплоизоляции, антикоррозийного покрытия трубопроводов. Своевременно устранять неплотности и течи за счет сварки, подчеканки, установки хомутов. Ставить в известность администрацию Заказчика о необходимости полной замены трубопроводов, изоляции, антикоррозийного покрытия, капитального ремонта трубопроводов. Своевременного устранять засоры канализационных сетей, ливневой канализации, при очередном осмотре оборудования; замена в процессе ликвидации аварии отдельных участков трубопроводов, замена фланцев, прокладок и вышедшей из строя арматуры; смена сальниковой набивки в арматуре, ремонт теплоизоляции, восстановление антикоррозийного покрытия, испытание на плотность, гидравлические испытания на прочность и окраска. Замена отдельных групп радиаторов. Срок устранения выявленных неисправностей – не более 7 календарных дней с даты выявления. |
| 7. Трубопроводная арматура, смесители, водоразборные краны, смывные бачки, сливная арматура | Осмотры для выявления течи и устранения их. Ремонт и замена отдельных деталей, узлов, смесителей и посуды. Замена гибких подводок к сантехнической посуде. Замена шаровых кранов подачи воды к сантехнической посуде. Подтягивание гаек сальников, уплотнение и смена сальниковой набивки, прокладок. Регулировка подачи и уровня воды в смывных бачках. Срок устранения выявленных неисправностей – не более 2 календарных дней с даты выявления. |
| 8. Умывальники, раковины, мойки, ванны, душевые поддоны, унитазы, трапы, писсуары | Наружный осмотр для выявления течи в целостности посуды. Устранение течей, ремонт, замена, прочистка посуды, укрепление расшатавшейся посуды. Герметизация примыканий посуды к поверхностям с помощью силикона. Замена разрушенного слоя герметизирующего примыкания на новый. Срок устранения выявленных неисправностей – не более 2 календарных дней с даты выявления. |
| 2.1.2. Электрооборудование |  |
| 1. Электродвигатели | Проверка крепления электродвигателя, отсутствия ненормальных шумов и гула. Контроль за нагрузкой, температурой подшипников, обмоток и корпуса, за наличием смазки, за исправностью заземляющих устройств. Подтяжка креплений и контактов. Протирка и чистка доступных частей машины от пыли и грязи. Восстановление изоляции, перемычек и выводных концов. Отключение электродвигателя в аварийных ситуациях. Участие в приемосдаточных испытаниях после монтажа, ремонта и наладки электродвигателя и систем его защиты и управления. Отключение от питающей сети; очистка наружных поверхностей от пыли, грязи и масел; разборка электродвигателя; проверка состояния подшипников, замена при необходимости смазки; проверка состояния и надежности крепления лобовых частей обмоток; устранение местных повреждений изоляции обмоток статора и ротора; сушка обмоток и покрытие лобовых частей обмоток лаком (при необходимости); проверка и подтяжка крепежных соединений и контактов, при необходимости - замена крепежных деталей; зачистка и шлифовка колец и коллекторов, продороживание коллектора (при необходимости); проверка и регулировка щеткодержателей; траверс, проверка состояния и правильности маркировки выводных концов обмоток, зажимных щитков с необходимым ремонтом, сборка электродвигателя; проверка защитного заземления; подсоединение к электросети; проверка работы на холостом ходу и под нагрузкой. Проверка пускового тока и тока при работе. При нецелесообразности проведения ремонта электродвигателя, произвести его замену. Прокладка отдельных участков сетей с установкой выключателей, розеток и т. п. для подключения нового или перемещаемого оборудования. Срок устранения выявленных неисправностей – не более 7 календарных дней с даты выявления. При необходимости замены двигателей целиком, срок устранения может быть увеличен пропорционально сроку поставки требующихся узлов (элементов, двигателей, агрегатов), но не должен превышать 30 календарных дней. |
| 2. Пускорегулирующая аппаратура (рубильники и переключатели, выключатели автоматические, пускатели магнитные, пакетные выключатели и переключатели, кнопки управления и кнопочные посты) | Проверка соответствия аппарата условиям эксплуатации и нагрузки, правильности подключения к аппаратам электропроводки и сетей заземления, исправности кожухов, рукояток, замков, ручек, соответствующих надписей на аппаратах и их восстановление, наличия нагревательных элементов и тепловых реле и их соответствие номинальному току электроприемника. Чистка аппаратов. Затяжка крепежных деталей. Замена предохранителей и плавких вставок (при необходимости). Чистка контактов от грязи и наплывов. Наружный и внутренний осмотр аппаратов. Частичная разборка аппарата, чистка и промывка деталей, ремонт или замена дефектных деталей и узлов; проверка и подтяжка всех креплений; проверка исправности заземления; проверка и регулировка реле защиты и управления; проверка наконечников и выводов, внутренней цепи аппарата; проверка и восстановление изоляции; сборка аппарата; регулировка узлов аппарата, проверка его работы Срок устранения выявленных неисправностей – не более 5 календарных дней с даты выявления. |
| - Розетки, выключатели (оконечные устройства) | Проверка соответствующих надписей на розетках и их восстановление. Проверка исправности выключателей, розеток и при необходимости замена. Крепление выключателей и розеток в посадочных местах (встроенные) или в местах размещения (внешние). Устройство новых оконечных устройств с прокладкой кабельных линий от электрических щитков до места размещения оконечных устройств. Срок устранения выявленных неисправностей – не более 2 календарных дней с даты выявления. |
| 3. Светильники с лампами накаливания и люминесцентными лампами | Замена ламп, стартеров. Проверка целостности изоляции, плотности присоединения контактов проводов, наличия и правильности заземления светильников. Снятие плафонов, рассеивателей для очистки от пыли. Установка очищенных плафонов, рассеивателей. Проведить ремонт или замену с составлением дефектного акта. Предоставление Заказчику информации о состоянии светильников и осветительного оборудования. Срок устранения выявленных неисправностей – не более 2 календарных дней с даты выявления. |
| 5. Внутренние силовые и осветительные сети | Проверка прочности крепления мест механической защиты, распределительные пункты защиты проводок в местах входа и выхода в трубы, состояния и крепления конструкций, по которым проложен кабель и провода, состояние паек и плотности соединений. Осмотр мест прохода сетей через стены и перекрытия, изоляции электросетей. Восстановление нарушенной маркировки, надписей и предупредительных плакатов. Устранение провеса сетей, мест с поврежденной изоляцией. Контроль за отсутствием перегревов и соответствием сетей фактическим нагрузкам. Принятие необходимых мер вплоть до немедленного отключения сетей при аварийных ситуациях. Участие в приемке сетей после их монтажа и ремонта. Разборка светильника для удаления с него пыли и грязи, протирка арматуры; проверка крепления патронов, контактов с заменой неисправных и перезарядка проводов в светильнике; смена рефлекторов и отдельных светильников; проверка наличия занулений и заземлений и исправление обнаруженных дефектов; проверка надежности креплений; замена ПРА в светильниках с не истекшим сроком эксплуатации; подключение светильника к электрической сети, проверка его работоспособности. Замена отдельных участков сетей с ветхой или поврежденной изоляцией участка сети; протирка изоляторов; замена скоб и креплений, подтяжка сетей, упорядочение их раскладки; перепайка наконечников, замена неремонтопригодных выключателей, розеток, разъемов, небольших участков сетей (при необходимости); электрофизические измерения. Срок устранения выявленных неисправностей – не более 2 календарных дней с даты выявления. |
| 6. Сети заземления внутренние | Наружный осмотр сетей заземления и проверка отсутствия обрывов. Проверка плотности болтовых присоединений заземляющих проводников к сети заземления. Восстановление поврежденных заземляющих проводников от сети заземления до контактов подключения заземления оборудования, подлежащего заземлению. Проверка целостности наружного заземления по корпусам, электрощитовым, дизель-генераторным установкам, ТП с составлением протокола. Устройство новых линий заземления для нового оборудования, размещаемого Заказчиком. Срок устранения выявленных неисправностей – не более 2 календарных дней с даты выявления. |
| 7. Силовые щиты и щиты освещения | Проверка присоединения проводов и кабелей, надежности крепления, исправности приборов путем осмотра, предохранителей, автоматов, наличие изоляционных втулок для вводных концов, междуфазных перегородок, правильности надписей наименования групп, наличия заземления, крепление щита. Зачистка контактов. Очистка от пыли и грязи; ремонт всех комплектующих аппаратов с заменой отдельных аппаратов (вышедших из строя); проверка состояния и ремонт ошиновки и электропроводки; подтяжка всех креплений и выводов; окраска панелей (при необходимости). Восстановление надписей назначение автоматов Проводить осмотр приборов учета электроэнергии и трансформаторов тока и следить за сохранностью установленных на них пломб, в том числе и на диагностических колодках. Срок устранения выявленных неисправностей – не более 3 календарных дней с даты выявления. |

Примечание 1

Расчеты по работам, не вошедшие в данный перечень, и оплачиваются дополнительно:

- все замены и ремонты инженерных сетей и оборудования, не вошедшие в перечень, превышающие объем, предусмотренный настоящим перечнем;

- ТО приборов учета

- замена оборудования, вышедшего из строя в результате нарушений правил эксплуатации (поломка, разукомплектование, размораживание и пр.);

- ТО автономных источников электрической энергии (дизельных электростанций и аккумуляторных батарей);

5.	строительно-монтажных работ инженерных сетей и оборудования, работы выборочного капитального ремонта, ремонты и наладки технически сложного оборудования - производятся по дополнительным договорам.

| Поставщик: | Покупатель: |
| --- | --- |
| ______________ «____» _________ 2026 г. | Директор ________________ Ващилин В.В. «___» __________ 2026 г. |