Приложение № 1

к договору строительного подряда

от __ ________ 2026г. №_______

Форма С-1

| Государственное учреждение «Центр по обеспечению деятельности бюджетных организаций администрации Первомайского района г.Минска» |  | Код по ОКУД |  |
| --- | --- | --- | --- |
| (наименование организации) |  |  |  |

УТВЕРЖДАЮ

Управляющий Г. В. Меркуль

(должность) (подпись) (инициалы,фамилия)

« » 20 26 г.

ДЕФЕКТНЫЙ АКТ

Комиссия, образованна в соответствии с приказом от 05.01.2026 №1-5/1 (изм. от 21.01.2026 №1-5/17) в составе:

| председателя комиссии: | Начальник управления ЦХО | И.С.Бугакова |
| --- | --- | --- |
| членов комиссии: | Заместитель начальника | Ю.М.Заграбский |
|  | Инженер | Д.С.Голушко |
|  | Инженер | О.И.Дубина |
|  | Заместитель директора по Х/Р |  |

составила настоящий акт в том, что в результате обследования объекта:

Государственное учреждение образования "Средняя школа № 202 г.Минска имени В.М.Гинтовта", ул. Гинтовта, 22

(наименование объекта)

Установлено, что асфальтобетонное покрытие отмостки у рампы пищеблока в количестве 5м2имеет разрушения, выбоины, трещины, просадки. Существующий выпуск канализации от подвала до колодца (чугунная труба диаметром 100 мм, протяжённость 10 м) имеет коррозионные повреждения, свищи, трещины по телу труб, разрушение раструбных соединений, зарастание просвета, протечки. Чугунный трубопровод канализации в подвале учреждения диаметром 100 мм протяжённостью 4 м имеет коррозионные повреждения, свищи, трещины по телу труб, разрушение раструбных соединений, зарастание просвета, протечки. Внутренняя поверхность канализационного колодца объёмом 0,5 м³ загрязнена, заилена, заполнена мусором и осадками. Лоток канализационного колодца имеет разрушения бетонной поверхности, выбоины, раковины, нарушение целостности. Работы необходимо выполнить согласно примерного (укрупненного) перечня строительно-монтажных работ. (описание дефектов, их места нахождения, площадь, объем) Комиссией установлено наличие стесненных и усложненных условий производства работ, которые характеризуются следующими факторами: эксплуатируемое здание, К=1.2 (работа в колодце)

(перечень факторов)

Работы следует производить с применением следующих механизмов: в соответствии с локальной сметой

(грузоподъемные механизмы, люльки электрические, автовышки)

Другие сведения, учитываемые при определении стоимости работ: отсутствуют (К=1.0)

Дата начала разработки сметной документации: 01.07.2026.

Дата начала выполнения строительных, специальных, монтажных, пусконаладочных работ: дата заключения договора

Продолжительность выполнения строительных, специальных, монтажных, пусконаладочных работ: 2 календарных дня с даты заключения договора.

| председателя комиссии: | Начальник управления ЦХО | И.С.Бугакова |
| --- | --- | --- |
| членов комиссии: | Заместитель начальника | Ю.М.Заграбский |
|  | Инженер | Д.С.Голушко |
|  | Инженер | О.И.Дубина |

ПРИМЕРНЫЙ (УКРУПНЕННЫЙ) ПЕРЕЧЕНЬ ВИДОВ СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫХ РАБОТ

| № пп | Виды выполняемых строительно-монтажных работ | Единица измерения | Количество | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Резка строительных конструкций бетонорезными машинами (глубина резания 150 мм) | 100 м | 0,12 |  |
| 2 | Разборка покрытий и оснований бетонных | 100 м³ | 0,005 |  |
| 3 | Разработка грунта вручную в траншеях (глубина до 2 м, грунт 2 группы) | 100 м³ | 0,005 |  |
| 4 | Замена трубопроводов из чугунных труб на полиэтиленовые (диаметр 110 мм, из подвала в колодец) | м | 10 |  |
| 5 | Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям (грунт 1 группы) | 100 м³ | 0,005 |  |
| 6 | Устройство бетонной стяжки (площадь мест до 1 м²) | 100 м² | 0,05 |  |
| 7 | Ремонт бетонных лотков в колодцах (перенабивка лотков) | 100 шт. | 0,01 |  |
| 8 | Заделка стыков шириной 100 мм для труб диаметром 1000 мм | 100 м стыка | 0,063 |  |
| 9 | Разборка трубопроводов из чугунных канализационных труб (диаметр 100 мм) | 100 м | 0,04 |  |
| 10 | Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб (диаметр 100 мм) | 100 м | 0,04 |  |

| Составил | Заместитель начальника УЦХО |  |  |  | Ю.М.Заграбский |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (должность служащего) (подпись) (инициалы, фамилия) |  |  |  |  |

« _____ » _________________ 20 26 г.