Форма С-1

| ОСП Аграрный колледж УО ВГАВМ (наименование организации) | Код по ОКУД УТВЕРЖДАЮ Директор ОСП АК УО ВГАВМ |
| --- | --- |
|  | (должность) |  |  |  |  |
|  |  |  | А.В. Карась |  |  |
|  | (подпись) «17» |  | (инициалы, фамилия) июля 2026 г. |  |  |  |

ДЕФЕКТНЫЙ АКТ

Комиссия, образованная в соответствии с приказом от 26.08.2025 г. № 92-х в составе:

| председателя: | Заместителя директора по ХР |  | Е.Ю. Вечерняя |
| --- | --- | --- | --- |
| членов комиссии: | (должность) Заведующего общежитием |  | (инициалы, фамилия) Т.Н. Михайловой |
|  | (должность) Коменданта |  | (инициалы, фамилия) Е.В. Коточигова |
|  | (должность) Заведующего общежитием |  | (инициалы, фамилия) И.А. Шибеко |
|  | (должность) Заведующего общежитием |  | (инициалы, фамилия) Т.Н. Чумакова |
| Составила настоящий акт в том, что в результате обследования объекта: левая сторона 2 этажа главного учебного корпуса ОСП «Аграрный колледж УО ВГАВМ» |  |  |  |
| (наименование объекта) |  |  |  |
| установлено, что: в результате длительной эксплуатации, а также с физическим и моральным износом |  |  |  |
| (описание дефектов, |  |  |  |
| происходят перенапряжения, искажения электроэнергии, провалы, перезагрузки, неисправности |  |  |  |
| местонахождение, оборудования, частичное повреждение кабелей. Необходимо выполнить: демонтаж и установку шкафа – |  |  |  |
| площадь, объём) |  |  |  |
| 1 шт.,замена корпуса металлического– 1 шт.,замена автоматов до 25 а – 16 шт, замена выключателей 1Р |  |  |  |
| 14 шт, замена выключателей 3Р – 2 шт.. установку автоматов до 100а – 1 шт.. замена выключателей 3Р 80 а – 1 шт, присоединение жил сечением до 70 мм2 – 4 шт., установка кабеля в кабель –канал до 6 мм2 - 112,64 м, затягивание проводов в проложенные металлические трубы сечением до 70 мм2 – 6,3 м., затягивание проводов в металлические рукава сечением до 2,5 мм2 – 12,8 м,установка труб диаметром до 50 мм – 12,8 м., прокладка кабель каналов до 25*25 мм - 448 м, установка кабель-канала 40*40 мм – 60 м., установка кабель канала 60*60 – 10 м, установка кабель канала 100*60 мм – 122 м., замена розеток – 34 шт, замена выключателей - 13 шт, установка выключателей 4 шт, пробивка отврстий диаметром 25 мм – 16 шт, демонтаж и установка светильников двухламповых– 2 шт, демонтаж и установка светильника однолампового – 28 шт, демонтаж и установка светильников с лампами - 22 шт. , Укрупнённый перечень основных и сопутствующих работ и материалов представлен ниже. |  |  |  |
| Комиссией установлено наличие стесненных и усложненных условий производства работ, которые |  |  |  |
| характеризуются следующими факторами: Производство наружных и внутренних работ в эксплуатируемых зданиях и сооружениях, освобожденных от оборудования и других загромождающих предметов |  |  |  |
| (перечень факторов) |  |  |  |
| Работы следует производить с применением следующих механизмов: |  |  |  |
| (грузоподъемные механизмы, люльки электрические, автовышки) |  |  |  |
| Другие сведения, учитываемые при определении стоимости работ: работы будут выполняться силами подрядной организации |  |  |  |

Дата начала разработки сметной документации: 20.07 2026 г.

Дата начала выполнения строительных, специальных, монтажных, пусконаладочных работ: 07.08.2026 г.

Продолжительность выполнения строительных, специальных, монтажных, пусконаладочных работ: 15 дней.

| Председатель комиссии: | Заместитель директора по ХР |  |  |  | Е.Ю. Вечерняя |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Члены комиссии: | (должность) Заведующий общежитием |  | (подпись) |  | (инициалы, фамилия) Т.Н. Михайлова |
|  | (должность) Комендант |  | (подпись) |  | (инициалы, фамилия) Е.В. Коточигова |
|  | (должность) Заведующий общежитием |  | (подпись) |  | (инициалы, фамилия) И.А. Шибеко |
|  | (должность) Заведующий общежитием |  | (подпись) |  | (инициалы, фамилия) Т.Н. Чумакова |

Примерный (укрупненный) перечень видов строительно-монтажных работ

| № | Виды выполняемых строительно-монтажных работ | Единица измерения | Количество | Примечание |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Здание - инженерное обеспечение. Электроосвещение и силовое электрооборудование.Левая сторона. |  |  |  |  |  |
|  | Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф), устанавливаемый на стене | Шт. | 1 | К_стесн.=1,2 |  |
|  | Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне, ток до 25 а | Шт. | 16 | К_стесн.=1,2 |  |
|  | Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне, ток до 100 а | Шт. | 1 | К_стесн.=1,2 |  |
|  | Присоединение к зажимам жил проводов или кабелей, сечение до 70 мм2 | 100 шт. | 0,04 | К_стесн.=1,2 |  |
|  | Кабель трех-пятижильный сечением жилы до 6 мм2 в проложенных трубах, коробах (кабель-каналах) | 100 м | 11,264 | К_стесн.=1,2 |  |
|  | Затягивание проводов в проложенные трубы и металлические рукава, количество проводов до 3, сечение до 70 мм2 | 100 м трубы (металлорукава) | 0,063 | К_стесн.=1,2 |  |
|  | Затягивание проводов в проложенные трубы и металлические рукава, количество проводов до 2, сечение до 2,5 мм2 | 100 м трубы (металлорукава) | 0,128 | К_стесн.=1,2 |  |
|  | Трубы винипластовые по стенам, диаметр до 50 мм | 100 м | 0,128 | К_стесн.=1,2 |  |
|  | Кабель-каналы пвх, сечение до 25 х 25 мм | 100 м | 4,48 | К_стесн.=1,2 |  |
|  | Кабель-каналы пвх, сечение 40 х 40 мм/прим | 100 м | 0,6 | К_стесн.=1,2 |  |
|  | Кабель-каналы пвх, сечение 60 х 60 мм/прим | 100 м | 0,01 | К_стесн.=1,2 |  |
|  | Кабель-каналы пвх, сечение до 100 х 60 мм | 100 м | 1,22 | К_стесн.=1,2 |  |
|  | Розетка штепсельная неутопленного типа при открытой проводке | 100 шт. | 0,34 | К_стесн.=1,2 |  |
|  | Выключатель одноклавишный неутопленного типа при открытой проводке | 100 шт. | 0,13 | К_стесн.=1,2 |  |
|  | Выключатель двухклавишный неутопленного типа при открытой проводке | 100 шт. | 0,04 | К_стесн.=1,2 |  |
|  | Пробивка отверстий в кирпичных стенах вручную диаметром свыше 25 мм при толщине стены в 2 кирпича/прим до толщ. в 3 кирпича к=1,5 | 100 шт. | 0,16 | К_стесн.=1,2 К_мех.=1,5 К_мат.=1,5 К_труд.=1,5 |  |
|  | Коробки ответвительные по кирпичному основанию | Коробка | 63 | К_стесн.=1,2 |  |
|  | Демонтаж светильника двухлампового потолочного или настенного для помещений с нормальными условиями среды с креплением на распорные дюбеля | 100 шт. | 0,2 | К_стесн.=1,2 К_мех.=0,8 К_мат.=0 К_труд.=0,8 |  |
|  | Светильник двухламповый потолочный или настенный для помещений с нормальными условиями среды с креплением на распорные дюбеля/ / материал от разборки | 100 шт. | 0,2 | К_стесн.=1,2 |  |
|  | Демонтаж светильника однолампового потолочногой или настенного для помещений с нормальными условиями среды с креплением на распорные дюбеля | 100 шт. | 0,28 | К_стесн.=1,2 К_мех.=0,8 К_мат.=0 К_труд.=0,8 |  |
|  | Светильник одноламповый потолочный или настенный для помещений с нормальными условиями среды с креплением на распорные дюбеля/ материал от разборки | 100 шт. | 0,28 | К_стесн.=1,2 |  |
|  | Демонтаж светильников с лампами, крепление на распорные дюбеля, количество ламп 4/прим | 100 шт. | 0,22 | К_стесн.=1,2 К_мех.=0,8 К_мат.=0 К_труд.=0,8 |  |
|  | Светильники с лампами, крепление на распорные дюбеля, количество ламп 4/прим/ материал от разборки | 100 шт. | 0,22 | К_стесн.=1,2 |  |

| Составил |  | зам. директора по ХР |  |  |  | Е.Ю. Вечерняя |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | (должность) |  | (подпись) |  | (инициалы, фамилия) |

«17» июля 2026 г.