Форма С-1

| ОСП Аграрный колледж УО ВГАВМ (наименование организации) | Код по ОКУД УТВЕРЖДАЮ Директор ОСП АК УО ВГАВМ |
| --- | --- |
|  | (должность) |  |  |  |  |
|  |  |  | А.В. Карась |  |  |
|  | (подпись) «17» |  | (инициалы, фамилия) июля 2026 г. |  |  |  |

ДЕФЕКТНЫЙ АКТ

Комиссия, образованная в соответствии с приказом от 26.08.2025 г. № 92-х в составе:

| председателя: | Заместителя директора по ХР |  | Е.Ю. Вечерняя |
| --- | --- | --- | --- |
| членов комиссии: | (должность) Заведующего общежитием |  | (инициалы, фамилия) Т.Н. Михайловой |
|  | (должность) Коменданта |  | (инициалы, фамилия) Е.В. Коточигова |
|  | (должность) Заведующего общежитием |  | (инициалы, фамилия) И.А. Шибеко |
|  | (должность) Заведующего общежитием |  | (инициалы, фамилия) Т.Н. Чумакова |
| Составила настоящий акт в том, что в результате обследования объекта: главного учебного корпуса ОСП «Аграрный колледж УО ВГАВМ» |  |  |  |
| (наименование объекта) |  |  |  |
| установлено, что: в результате длительной эксплуатации, а также с физическим и моральным износом |  |  |  |
| (описание дефектов, |  |  |  |
| происходят перенапряжения, искажения электроэнергии, провалы, перезагрузки, неисправности |  |  |  |
| местонахождение, оборудования, частичное повреждение кабелей. Необходимо выполнить замену вводного с щитовой до 2: |  |  |  |
| площадь, объём) |  |  |  |
| этажа кабеля и замену освещения на коридоре второго этаж, со следующими работами: замена и установка блока управления – 2 шт., замена автоматов до 100а – 2 шт., присоединение к зажимам жил проводов до 70 мм2 – 8 шт., прокладку проводов в кабель – канал, сечение до 70 мм2 – 75,23 м., установку автоматов до 25 а – 2шт., прокладку кабель-каналов 25*25 мм – 108,89 м, установку коробок ответвительных 2 шт., демонтаж и установку светильников – 26 шт, замена кабел ядо 6мм2 в трубах = 137,12 м., демонтаж и установка розеток – 1 шт. |  |  |  |
| , Укрупнённый перечень основных и сопутствующих работ и материалов представлен ниже. |  |  |  |
| Комиссией установлено наличие стесненных и усложненных условий производства работ, которые |  |  |  |
| характеризуются следующими факторами: Производство наружных и внутренних работ в эксплуатируемых зданиях и сооружениях, освобожденных от оборудования и других загромождающих предметов |  |  |  |
| (перечень факторов) |  |  |  |
| Работы следует производить с применением следующих механизмов: |  |  |  |
| (грузоподъемные механизмы, люльки электрические, автовышки) |  |  |  |
| Другие сведения, учитываемые при определении стоимости работ: работы будут выполняться силами подрядной организации |  |  |  |

Дата начала разработки сметной документации: 20.07 2026 г.

Дата начала выполнения строительных, специальных, монтажных, пусконаладочных работ: 01.08.2026 г.

Продолжительность выполнения строительных, специальных, монтажных, пусконаладочных работ:14 дней.

| Председатель комиссии: | Заместитель директора по ХР |  |  |  | Е.Ю. Вечерняя |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Члены комиссии: | (должность) Заведующий общежитием |  | (подпись) |  | (инициалы, фамилия) Т.Н. Михайлова |
|  | (должность) Комендант |  | (подпись) |  | (инициалы, фамилия) Е.В. Коточигова |
|  | (должность) Заведующий общежитием |  | (подпись) |  | (инициалы, фамилия) И.А. Шибеко |
|  | (должность) Заведующий общежитием |  | (подпись) |  | (инициалы, фамилия) Т.Н. Чумакова |

Примерный (укрупненный) перечень видов строительно-монтажных работ

| № | Виды выполняемых строительно-монтажных работ | Единица измерения | Количество | Примечание |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| . . . |  |  |  |  |  |
|  | Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф), устанавливаемый на стене | Шт. | 2 | К_стесн.=1,2 |  |
|  | Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне, ток до 100 а | Шт. | 2 | К_стесн.=1,2 |  |
|  | Присоединение к зажимам жил проводов или кабелей, сечение до 70 мм2 | 100 шт. | 0,08 | К_стесн.=1,2 |  |
|  | Провода в коробах (кабель-каналах), сечение до 70 мм2 | 100 м | 0,7563 | К_стесн.=1,2 |  |
|  | Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне, ток до 25 а | Шт. | 2 | К_стесн.=1,2 |  |
|  | Кабель-каналы пвх, сечение до 25 х 25 мм | 100 м | 1,0889 | К_стесн.=1,2 |  |
|  | Коробки ответвительные по кирпичному основанию | Коробка | 2 | К_стесн.=1,2 |  |
|  | Демонтаж светильника с люминесцентными лампами, отдельно устанавливаемый на распорных дюбелях, количество ламп в светильнике до 4 | 100 шт. | 0,26 | К_стесн.=1,2 К_мех.=0,8 К_мат.=0 К_труд.=0,8 |  |
|  | Светильник с люминесцентными лампами, отдельно устанавливаемый на распорных дюбелях, количество ламп в светильнике до 4/ материал от разборки | 100 шт. | 0,26 | К_стесн.=1,2 |  |
|  | Кабель трех-пятижильный сечением жилы до 6 мм2 в проложенных трубах, коробах (кабель-каналах) | 100 м | 1,3712 | К_стесн.=1,2 |  |
|  | Розетка штепсельная неутопленного типа при открытой проводке | 100 шт. | 0,01 | К_стесн.=1,2 |  |

| Составил |  | зам. директора по ХР |  |  |  | Е.Ю. Вечерняя |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | (должность) |  | (подпись) |  | (инициалы, фамилия) |

«17» июля 2026 г.