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	 ОСП Аграрный колледж УО ВГАВМ
             (наименование организации)      
		


Код по ОКУД   

УТВЕРЖДАЮ

Директор ОСП АК УО ВГАВМ    

	
	(должность)

	
	
	
	А.В. Карась

	
	(подпись)
«17»
	
	(инициалы, фамилия)
июля       2026  г.

	
	
	
	
	
	


ДЕФЕКТНЫЙ АКТ


Комиссия, образованная в соответствии с приказом от 26.08.2025 г. № 92-х в составе:
	председателя:  
	Заместителя директора по ХР
	
	Е.Ю. Вечерняя

	

членов комиссии:
	(должность)

Заведующего общежитием
	
	(инициалы, фамилия)

Т.Н. Михайловой

	
	(должность)


Коменданта
	


	(инициалы, фамилия)

Е.В. Коточигова

	
	(должность)

Заведующего общежитием
	


	(инициалы, фамилия)

И.А. Шибеко

	

	(должность)
Заведующего общежитием
	

	(инициалы, фамилия)
            Т.Н. Чумакова

	
	
	
	

	Составила настоящий акт в том, что в результате обследования объекта: главного учебного корпуса ОСП «Аграрный колледж УО ВГАВМ»

	(наименование объекта)

	установлено, что: в результате длительной эксплуатации, а также с физическим и моральным износом 

	(описание дефектов,

	происходят  перенапряжения, искажения электроэнергии,  провалы, перезагрузки, неисправности 

	  местонахождение,
 оборудования, частичное повреждение кабелей. Необходимо выполнить замену вводного с щитовой до 2:  

	площадь, объём)

	этажа кабеля и замену освещения на коридоре  второго этаж, со следующими работами: замена и установка блока управления – 2 шт., замена автоматов до 100а – 2 шт., присоединение к зажимам жил проводов до 70 мм2 – 8 шт., прокладку проводов в кабель – канал, сечение до 70 мм2 – 75,23 м., установку автоматов до 25 а – 2шт., прокладку кабель-каналов 25*25 мм – 108,89 м, установку коробок ответвительных 2 шт., демонтаж и установку светильников – 26 шт, замена кабел ядо 6мм2 в трубах = 137,12 м., демонтаж и установка розеток – 1 шт.

	, Укрупнённый  перечень основных и сопутствующих работ и материалов представлен ниже.

	

	

	Комиссией установлено наличие стесненных и усложненных условий производства работ,  которые 

	характеризуются следующими факторами: Производство наружных и внутренних работ в эксплуатируемых зданиях и сооружениях, освобожденных от оборудования и других загромождающих предметов

	(перечень факторов)


	Работы следует производить с применением следующих механизмов: 

	

	                                                           (грузоподъемные механизмы, люльки электрические, автовышки)


	Другие  сведения, учитываемые при определении стоимости работ: работы будут выполняться силами подрядной организации



	Дата начала разработки сметной документации: 20.07  2026 г.

	Дата начала выполнения строительных, специальных, монтажных, пусконаладочных работ: 01.08.2026 г.


Продолжительность выполнения строительных, специальных, монтажных, пусконаладочных работ:14 дней.

	
Председатель комиссии:  
	
Заместитель директора по ХР
	
	
	
	
Е.Ю. Вечерняя

	

Члены комиссии:
	(должность)

Заведующий общежитием
	
	(подпись)

	
	(инициалы, фамилия)

Т.Н. Михайлова

	
	(должность)

Комендант
	


	(подпись)


	


	(инициалы, фамилия)

Е.В. Коточигова

	
	(должность)

Заведующий общежитием
	


	(подпись)


	


	(инициалы, фамилия)

     И.А. Шибеко

	
	(должность)
Заведующий общежитием
	
	(подпись)
	
	(инициалы, фамилия)
      Т.Н. Чумакова

	
	
	
	
	
	


Примерный (укрупненный) перечень видов строительно-монтажных работ
	№
	Виды выполняемых строительно-монтажных работ
	Единица измерения
	Количество
	Примечание
	

	. . .
	

	
	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф), устанавливаемый на стене
	Шт.
	2
	 К_стесн.=1,2
	

	
	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне, ток до 100 а
	Шт.
	2
	 К_стесн.=1,2
	

	
	Присоединение к зажимам жил проводов или кабелей, сечение до 70 мм2
	100 шт.
	0,08
	 К_стесн.=1,2
	

	
	Провода в коробах (кабель-каналах), сечение до 70 мм2
	100 м
	0,7563
	 К_стесн.=1,2
	

	
	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне, ток до 25 а
	Шт.
	2
	 К_стесн.=1,2
	

	
	Кабель-каналы пвх, сечение до 25 х 25 мм
	100 м
	1,0889
	 К_стесн.=1,2
	

	
	Коробки ответвительные  по кирпичному основанию
	Коробка
	2
	 К_стесн.=1,2
	

	
	Демонтаж светильника с люминесцентными лампами, отдельно устанавливаемый на распорных дюбелях, количество ламп в светильнике до 4
	100 шт.
	0,26
	 К_стесн.=1,2 К_мех.=0,8 К_мат.=0 К_труд.=0,8
	

	
	Светильник с люминесцентными лампами, отдельно устанавливаемый на распорных дюбелях, количество ламп в светильнике до 4/ материал от разборки
	100 шт.
	0,26
	 К_стесн.=1,2
	

	
	Кабель трех-пятижильный сечением жилы до 6 мм2 в проложенных трубах, коробах (кабель-каналах)
	100 м
	1,3712
	 К_стесн.=1,2
	

	
	Розетка штепсельная неутопленного типа при открытой проводке
	100 шт.
	0,01
	 К_стесн.=1,2
	

	    
	



	Составил
	
	зам. директора по ХР
	
	
	
	Е.Ю. Вечерняя

	
	

	(должность)

	

	(подпись)

	

	(инициалы, фамилия)



«17» июля 2026 г.
