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ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

по выбору организации на право заключения договора на оперативно-техническое обслуживание (ОТО) электрооборудования и электрических сетей
1. Наименование, количество (объем) подлежащих закупке услуг и требования к ним
1.1. Лот №1: Оперативно-техническое обслуживание (ОТО) электрооборудования и электрических сетей на объектах мусороперерабатывающего сортировочного завода.

1.2. Перечень, адрес и количество обслуживаемых объектов (всего 10 единиц):
г. Минск ул.Павловского 7

•
КТПБ-755 (Комплектная трансформаторная подстанция блочная), (силовой трансформатор 250 кВА - 1 шт.), КЛ-10 кВ от ТП-3019 в сторону КТПБ-755

•
КТПБ-759(силовой трансформатор 250 кВА - 1 шт.), КЛ-10 кВ от ТП-759 в сторону КТПБ-775 

 г.Минск ул.Павловского 7д

•
КЛ -10 кВ (кабельная линия) ПС "Атлант" ф. 202 - РП-86 сек. 2 - L=7800 м; КЛ-10 кВ 

ПС "Атлант" ф. 303 - РП-86 сек. 1 - L=8600 м 

•
РП-86 (распределительная подстанция) (13 ячеек, силовые трансформаторы 1250 кВА - 2 шт., РУ-0,4 кВ) 

•
КТП-1 (силовой трансформатор 1250 кВА - 1 шт.) 

•
КТП-2 (силовой трансформатор 1250 кВА - 1 шт.) 

•
КТП-3 (силовой трансформатор 1600 кВА - 1 шт.) 

•
Котельная (силовые трансформаторы 630 кВА - 2 шт.)

2. Цели и задачи оказания услуг:
- обеспечение надежного, бесперебойного и безопасного функционирования электрооборудования.

- поддержание электроустановок в постоянной исправности и готовности к работе.
- минимизация рисков аварийных остановок мусороперерабатывающего завода.
- выполнение требований ТКП 181-2009 (Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей) и иных НПА.
3. Состав и содержание оказываемых услуг (Требования к ОТО):
3.1. Исполнитель обязан выполнять:

- оперативное обслуживание: осмотры оборудования, переключения в схемах, локализация аварий, подготовка рабочих мест, допуск персонала к работам.
- техническое обслуживание: чистка оборудования, подтяжка контактов, проверка работы защит, долив/отбор проб масла, устранение мелких дефектов.
- аварийно-восстановительные работы: круглосуточный прием заявок (24/7), выезд аварийной бригады в нормативное время (не более 1–2 часов с момента вызова) для устранения повреждений.
- ведение документации: заполнение оперативных журналов, паспортов заземляющих устройств, протоколов испытаний.
4. Квалификационные требования к Исполнителю:
- наличие действующего свидетельства о технической компетентности (или аттестата соответствия при необходимости строительно-монтажных работ).
Наличие собственной зарегистрированной электротехнической лаборатории (ЭТЛ) либо договора со сторонней аккредитованной ЭТЛ.
- наличие подготовленного электротехнического персонала с группами по электробезопасности не ниже IV–V (до и выше 1000 В) в количестве, достаточном для организации круглосуточного дежурства/выезда.
- наличие у персонала действующих справок о проверке знаний правил охраны труда.
- наличие у Исполнителя спецтехники, приборов, инструментов и СИЗ, необходимых для обслуживания сетей 10 кВ.
5. Основание необходимости закупки: в связи с проведенной реконструкцией МПСЗ и вводом в эксплуатацию новых объектов (переработка железобетонных конструкций и очистных сооружений) прошу дать указание ОМТС на проведение процедуры по выбору организаций по оперативно-техническому обслуживанию (ОТО) электрооборудования и электрических сетей.
6. Количество: 1 (одна) услуга.
7. Место оказания услуги: г. Минск, ул. Павловского 7 и ул. Павловского 7д.
8. Код ОКРБ-007-2012: 33.14.19.900 (услуги по ремонту и техническому обслуживанию прочего электрооборудования, не включенного в другие группировки).

9. Сроки оказания услуги: в течении одного календарного года с даты заключения договора.
10. Валюта платежа: белорусский рубль (BYN).
11. Условия оплаты: 
10. Источник финансирования: собственные средства.

ЗАДАНИЕ ПОДГОТОВИЛИ: 

Главный механик:                                                                  Ю.И.Сухой
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