Приложение № 1

к договору строительного подряда

от __ ________ 2026г. №_______

Форма С-1

| Государственное учреждение «Центр по обеспечению деятельности бюджетных организаций администрации Первомайского района г.Минска» |  | Код по ОКУД |  |
| --- | --- | --- | --- |
| (наименование организации) |  |  |  |

УТВЕРЖДАЮ

Управляющий Г. В. Меркуль

(должность) (подпись) (инициалы,фамилия)

« » 20 26 г.

ДЕФЕКТНЫЙ АКТ

Комиссия, образованна в соответствии с приказом от 05.01.2026 №1-5/1 (изм. от 21.01.2026 №1-5/17)  в составе:

| председателя комиссии: | Начальник управления ЦХО | И.С.Бугакова |
| --- | --- | --- |
| членов комиссии: | Заместитель начальника | Ю.М.Заграбский |
|  | Инженер | Д.С.Голушко |
|  | Инженер | О.И.Дубина |

составила настоящий акт в том, что в результате обследования объекта:

Государственное учреждении образования "Центр дополнительного образования детей и молодежи "АРТ" г. Минска", Минская обл., Воложинский р-н, Раковский с/с, д. Полочанка

(наименование объекта)

Установлено, что система канализации в канализацонно-насосоной станции находится в неудовлетврительном состоянии: Дробилка в количестве 1 шт имеет коррозионные повреждения корпуса, износ режущих элементов, повреждение креплений, не обеспечивает измельчение отходов. Трубопроводы канализации диаметром до 100 мм протяжённостью 7 м имеют коррозионные повреждения, свищи, трещины, нарушение герметичности соединений, зарастание просвета, протечки. Трубопроводы канализации диаметром до 50 мм протяжённостью 4 м имеют коррозионные повреждения, свищи, трещины, нарушение герметичности соединений, протечки. Задвижки диаметром до 100 мм в количестве 5 шт имеют повреждения корпусов, коррозию, ослабление креплений, нарушение герметичности запорных механизмов, не обеспечивают полного перекрытия потока. Насосы центробежные в количестве 2 шт имеют повышенный уровень шума и вибрации, течь сальниковых уплотнений, следы коррозии, износ рабочих колёс. Насосы дренажные в количестве 2 шт имеют повышенный уровень шума и вибрации, течь уплотнений, коррозию корпусов, не обеспечивают откачку дренажных вод. Опорные конструкции под насосы и дробилку имеют коррозию, деформацию, разрушение сварных швов, ослабление креплений к фундаменту. Кабель силовой протяжённостью 30 м имеет повреждения изоляции, следы перегрева, механические повреждения оболочки. Шкафы (пульты) управления навесные в количестве 6 шт имеют повреждения корпусов, ослабленные контактные соединения, следы перегрева внутренних элементов, неисправные коммутационные аппараты. Фундаменты под дренажные насосы в объёме 1 м³ имеют разрушение бетонной поверхности, трещины, сколы, отслоение защитного слоя, оголение арматуры. Фундаменты под насосы и дробилку в объёме 1 м³ имеют разрушение бетонной поверхности, трещины, сколы, отслоение защитного слоя. Трубопроводы водоснабжения диаметром 100 мм протяжённостью 25 м имеют коррозионные повреждения, свищи, трещины, нарушение герметичности соединений. Трубопроводы водоснабжения диаметром 50 мм протяжённостью 20 м имеют коррозионные повреждения, свищи, трещины, нарушение герметичности соединений. Работы необходимо выполнить согласно примерного (укрупненного) перечня строительно-монтажных работ. (описание дефектов, их места нахождения, площадь, объем) Комиссией установлено наличие стесненных и усложненных условий производства работ, которые характеризуются следующими факторами: К=1.2 (эксплуатируемое здание)

(перечень факторов)

Работы следует производить с применением следующих механизмов: в соответствии с локальной сметой

(грузоподъемные механизмы, люльки электрические, автовышки)

Другие сведения, учитываемые при определении стоимости работ: отсутствуют (К=1.0)

Дата начала разработки сметной документации: 01.07.2026

Дата начала выполнения строительных, специальных, монтажных, пусконаладочных работ: 01.10.2026

Продолжительность выполнения строительных, специальных, монтажных, пусконаладочных работ: 01.10.2026-13.11.2026.

| председателя комиссии: | Начальник управления ЦХО | И.С.Бугакова |
| --- | --- | --- |
| членов комиссии: | Заместитель начальника | Ю.М.Заграбский |
|  | Инженер | Д.С.Голушко |
|  | Инженер | О.И.Дубина |

ПРИМЕРНЫЙ (УКРУПНЕННЫЙ) ПЕРЕЧЕНЬ ВИДОВ СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫХ РАБОТ

| № пп | Виды выполняемых строительно-монтажных работ | Единица измерения | Количество | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |

|  | Демонтаж решётки-дробилки | ШТ. | 1 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром до 100 мм | 100 М ТРУБОПРОВОДОВ | 0.07 |  |
|  | Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром до 50 мм (прим.) | 100 М ТРУБОПРОВОДОВ | 0.04 |  |
|  | Демонтаж задвижек диаметром до 100 мм | ЗАДВИЖКА | 5 |  |
|  | Демонтаж центробежных насосов с электродвигателем при массе до 0,2 т | 100 ШТ. | 0.02 |  |
|  | Демонтаж опорных конструкций под насосы, дробилку (прим.) | Т КОНСТРУКЦИЙ | 0.05 |  |
|  | Демонтаж кабеля | 100 М | 0.3 |  |
|  | Демонтаж шкафов (пульт) управления навесной (прим.) | ШТ. | 6 |  |
|  | Пробивка отверстий для труб в бетонных стенах (прим.) | 100 ОТВЕРСТИЙ | 0.02 |  |
|  | Разборка фундаментов бетонных для площадок под дренажные насосы (прим.) | М3 | 1 |  |
|  | Устройство стяжек бетонных толщиной 20 мм | 100 М2 | 0.3 |  |
|  | Устройство стен и плоских днищ железобетонных прямоугольных сооружений, при толщине до 150 мм | 100 М3 ЖЕЛЕЗОБЕТОНА | 0.02 |  |
|  | Установка металлических решеток приямков | Т МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ИЗДЕ | 0.01 |  |
|  | Устройство фундаментов бетонных общего назначения объемом до 5 м3, площадки под насосы, дробилку (прим.) | 100 М3 В ДЕЛЕ | 0.01 |  |
|  | Заделка отверстий в местах прохода трубопроводов в бетонных перекрытиях | 100 ОТВЕРСТИЙ | 0.02 |  |
|  | Прокладка трубопроводов водоснабжения из укрупненных узлов, изготовленных из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 100 мм | 100 М ТРУБОПРОВОДА | 0.25 |  |
|  | Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром до 150 мм | ШТ. | 1 |  |
|  | Установка решетки-дробилки (прим.) | ШТ. | 1 |  |
|  | Приварка фланцев к стальным трубам диаметром до 100 мм | 100 ШТ. | 0.28 |  |
|  | Установка задвижек или клапанов обратных стальных диаметром 100 мм | ШТ. | 4 |  |
|  | Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром до 100 мм | ШТ. | 5 |  |
|  | Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из укрупненных узлов, изготовленных из стальных электросварных труб диаметром 50 мм | 100 М ТРУБОПРОВОДА | 0.2 |  |
|  | Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм | ШТ. | 4 |  |
|  | Установка насосов центробежных с электродвигателем, массой агрегата до 0,2 т | НАСОС | 2 |  |
|  | Установка насосов дренажных с электродвигателем, массой агрегата до 0,3 т (прим.) | НАСОС | 2 |  |
|  | Кабели до 35 кВ, прокладываемые с креплением накладными скобами, масса 1 м до 0,5 кг | 100 М КАБЕЛЯ | 1.05 |  |
|  | Трубы винипластовые по установленным конструкциям по стенам и колоннам с креплением скобами, диаметр до 25 мм | 100 М | 0.85 |  |
|  | Трубы винипластовые по установленным конструкциям по стенам и колоннам с креплением скобами, диаметр до 50 мм | 100 М | 0.2 |  |
|  | Шкаф управления навесной | ШТ. | 1 |  |
|  | Шкаф настенный | 10 ШТ. | 0.1 |  |
|  | Автоматизированная система управления II категории технической сложности с количеством каналов (Kобщ) равным 2 | система | 1 |  |
|  | за каждый канал свыше 2 до 9 добавлять к нормативу расхода ресурсов 02-01-031 | канал | 4 |  |

| Составил | Заместитель начальника УЦХО |  |  |  | Ю.М.Заграбский |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (должность служащего) (подпись) (инициалы, фамилия) |  |  |  |  |

« _____ » _________________ 20 26 г.