Приложение 3 к документации о закупке №Ц642-07/261

Технические требования и характеристики, предъявляемые к закупаемой задвижке межфланцевой шиберной (ножевой)

1. Номинальный диаметр: DN = 800 по ГОСТ 28338-89.

2. Класс герметичности: «А» по ГОСТ 9544-2015, двухсторонняя.

3. Исполнение задвижки с выдвижным штоком/не выдвижным штоком (шток не находится в контакте с перекачиваемой средой).

4. Установочное положение задвижки: горизонтальное на вертикальном трубопроводе; вертикальное, приводом вверх, на горизонтальном трубопроводе.

5. Материал корпуса не хуже: серый чугун GG-25 не хуже эпоксидного, порошкового покрытия с толщиной слоя не менее 250 мкм.

6. Материал штока, шибера, штифтов, болтов, гаек, шайб: сталь нержавеющая.

7. Материал гайки штока: бронза либо латунь.

8. Резьба штока: накатанная.

9. Материал U-образного уплотнения ножа в корпусе, не хуже: NBR.

10. Материал поперечного уплотнения ножа в корпусе (сальника), не хуже: PTFE.

11. Конструкция задвижки должна предусматривать возможность замены поперечного уплотнения ножа в корпусе (сальника) без демонтажа задвижки, наличие возможности поджатия сальника и его замены.

12. Наличие на корпусе отливки с указанием номинального давления, диаметра.

13. Тип привода: электропривод через редуктор с наличием механизма перевода в ручной режим. Требования к комплектации и составу электропривода изложены в Приложении 2.

14. Тип редуктора: червячный, не требующий технического обслуживания, IP – не ниже 67.