              Приложение 4 к документации о закупке №Ц642-07/261

Технические требования к электроприводу к закупаемой задвижке межфланцевой шиберной (ножевой)

	1
	Общие характеристики

	
	Параметр, техническая характеристика
	Наличие, значение, величина,

	
	Тип
	Многооборотная (задвижка, шибер)

	
	Типоразмер      
	DN
	800 

	
	
	PN
	16 

	
	Тип
	многооборотный привод S2-15min

	
	Назначение арматуры 
	Регулирующая 

	
	
	Запорная 

	
	Режим работы
	Количество запусков в час
	S2=15

	
	Температура окружающей среды
	  min
	-10 0С

	
	
	  max
	+40 0С

	
	Требуемое усилие на выходном валу арматуры
	Номинальный момент, Нм
	согласно данных производителя арматуры (указать значение Нм) 

	
	
	Максимальный момент, Нм
	согласно данных производителя арматуры (указать значение Нм) 

	
	Исполнение привода 
	общепромышленное

	
	Напряжение питания 
	380В/50Гц/3ф

	
	Защита оболочки привода
	Не хуже IP67

	
	Класс изоляции обмоток электродвигателя, не хуже
	F, допустимая температура нагрева до 155°C (при температуре окружающей среды 40ºС)

	
	Защитное антикоррозионное покрытие
	Защитное покрытие, на основе цинковой грунтовки и двухкомпонентной краски, для использования приводов в агрессивных средах. Общая толщина защитного покрытия, не менее 120 мкм
Внешние болты крышки клеммной коробки должны быть выполнены из нержавеющей стали.

	
	Защита электродвигателя 
	Термовыключатели, автоматический сброс

	2
	Электропривод должен иметь в своей конструкции специальный штекерный разъем с гермовводами, для ввода силовых и контрольных кабелей, который позволит отключать привод без перемонтажа кабелей. Гермовводы должны обеспечивать степень защиты оболочки.

	3
	Электропривод не должен требовать дополнительного обслуживания на период эксплуатации, сроком не менее 1 года. 

	4
	Электропривод должен иметь механический указатель положения и индикатор работы.

	5
	Смазка, применяемая в приводе – консистентная

	6
	Рабочее положение: привод должен сохранять работоспособность в любом монтажном положении

	7
	Письменное подтверждение, заверенное участником, что он обязуется предоставить на момент поставки электропривода техническую документацию на русском языке:
- наличие сертификата соответствия требованиям ТР ТС 004/2011 “О безопасности низковольтного оборудования”;
- паспорт;
- инструкцию по монтажу, эксплуатации и ремонту;
- инструкцию по наладке;
- схемы электрических подключений, схемы электрические принципиальные, чертежи с указанием габаритных и присоединительных размеров и массы.




1

