Приложение 5 к документации о закупке №Ц642-07/261

Общие требования к закупаемой задвижке межфланцевой шиберной (ножевой).

1. Рабочая среда - высокоагрессивные среды, химические агрессивные среды, минеральные масла и жиры, бензин, горячая вода, нефтепродукты, дизельное топливо, пропан, бутан, среды с большим содержанием частиц, сточные воды (хоз-фекальная канализация), шламы плотностью до 1100кг/м3, температурой от -20°С до +40°С и pH 5.5-14.

2. Номинальное давление: PN = 16 по ГОСТ 26349-84.

3. Рабочее давление: не менее Р = 8,0 кгс/см2.

4. Температура окружающей среды: максимальная +40˚С.

5. Тип присоединения к трубопроводу – межфланцевое.

6. Присоединительные фланцы по ГОСТ 33259-2015 (тип 01, исполнение В) для PN 16.

7. Маркировка, наносимая литьем на корпус или табличку, прикрепленную к корпусу арматуры должна содержать: материал корпуса, номинальное рабочее давление, номинальный диаметр.

8. Показатели надежности:

- срок службы, лет: не менее 10;

- средняя наработка на отказ, циклов: не менее 2000;

- средний ресурс, циклов: не менее 5000.

9. Гарантийный срок: не менее 24 месяцев со дня ввода в эксплуатацию, но не более 30 месяцев с даты поставки.

10. Требования к антикоррозионному покрытию: не хуже эпоксидного, порошкового покрытия, с толщиной слоя не менее 250 мкм.

11. Арматура должна иметь документы о подтверждении соответствия требованиям ТР ТС 010/2011 «О безопасности машин и оборудования», ГОСТ 12.2.063 -2015.

12. Данные по всем заявленным характеристикам должны быть подтверждены документацией на момент рассмотрения предложений участников, копиями страниц из оригинальных каталогов продукции производителя, либо копиями соответствующих сертификатов, либо копиями писем от предприятия-изготовителя.

13. Участник, на момент рассмотрения предложений, должен предоставить: письменное подтверждение, что он обязуется предоставить на момент поставки техническую документацию на арматуру на русском языке (паспорт, инструкция по эксплуатации и монтажу), содержащую паспортные данные с техническими характеристиками, чертежи общего вида изделия, схемы электрических подсоединений и схемы электрические принципиальные (для электроприводной арматуры) с указанием полной комплектации и перечня, применяемых в конструкции материалов (для товаров иностранного производства на русском языке), письменное подтверждение, о том, что год выпуска арматуры и привода будет не ранее года, предшествующего году поставки.