Приложение №2

Техническое задание на закупку 

по выбору поставщика автоматической комплектной канализационной насосной станции №32 по г.п. полной заводской готовности и комплектности для объекта строительства: "Проект застройки в границах улиц Нефтестроителей-Мира-Проектируемая №10-Проектируемая №2 в г. Мозыре" с монтажом и ПНР

	 
	 

	Поз.
	Наименование материалов, изделий, конструкций
	Ед. изм.
	Кол-во
	Обозначение

	1
	2
	3
	4
	5

	 
	Автоматическая комплектная канализационная насосная станция №32 по г.п. полной заводской готовности в комплекте:
	комлект 
	1 
	

	1
	Корпус КНС с павильоном (12000х6000х3600мм) из полимербетона общий вес 65т, масса самой тяжелой части 10т
	компл
	1
	 

	2
	Погружной насос INSI M3.201.045.0220 (или аналог) IP68 (Q=160м3/ч, Н=29м, Р=22 кВт) с полуоткрытым одноканальным, центробежно-винтовым, самоочищающемся рабочим колесом, диаметр условного прохода 75мм, с рубашкой охлаждения, с датчиком температуры обмоток стартера и датчиком протечки торцевых уплотнений (2 рабочих, 1резервный, 1 на склад)
	шт
	4
	 

	3
	Монтажная рама для сухой установки погружного насоса INSI M3.201.041.0185 (или аналог) с отводом 90° (нержавеющая сталь)
	компл.
	3
	 

	4
	Цепи - нержавеющая сталь для поднятия насосов
	шт
	3
	 

	5
	Люк утепленный из нержавеющей стали
	шт
	5
	 

	6
	Компенсатор резиновый фланцевый Ø100мм
	шт
	3
	 

	7
	Обратный клапан шаровый Ø100мм
	шт
	3
	 

	8
	Задвижка шиберная Ø100мм
	шт
	7
	 

	9
	Задвижка шиберная Ø50мм
	шт
	2
	 

	10
	Задвижка шиберная Ø50мм с электроприводом 0,2кВт
	компл
	1,0
	 

	11
	Система взмучивания из трубы Ø50мм из нержавеющей стали с перфорацией
	компл
	1,0
	 

	12
	Обвязка приемного и машинного отделения из нержавеющей стали Ø100/Ø200/Ø250мм
	компл
	1,0
	 

	13
	Напорный патрубок Ø225мм ПЭ (офланцованный)
	шт
	2,0
	 

	14
	Кран шаровый для опорожнения Ø25мм
	шт
	2,0
	 

	15
	Трехходовой кран Ø15мм в комплекте с разделителем мембранным и манометром
	компл
	2,0
	 

	16
	Дренажный насос UNIPUMP SUB-557 P (или аналог) (Q=6м3/ч, Н=6м, Р=0,55кВт) в комплекте с поплавком
	шт
	2,0
	 

	17
	ПЭ обвязка дренажного насоса Ø32мм в комплекте с обратным клапаном и краном
	компл
	2,0
	 

	18
	Приямок для дренажного насоса
	шт
	2,0
	 

	19.1
	Приемное отделение с разуклонкой и приямком с покрытием 3000х4800х7500, общий вес 71т, масса самой тяжелой части 13т
	шт
	1,0
	 

	19.2
	Приемное отделение 3000х2550х2900 - общий вес 23,4т, масса самой тяжелой части 6т, горловина Ø1840- общий вес 14,58т, масса самой тяжелой части горловины 7,5т
	шт
	1,0
	 

	19.3
	Сухое отделение 3500х4300х2900 - общий вес 51,0т, масса самой тяжелой части 9т, горловина Ø3500 - общий вес 41,37т, масса самой тяжелой части горловины 12т
	шт
	1,0
	 

	20
	Гидростатический зонд глубины
	шт
	1,0
	 

	21
	Поплавковые выключатели с кабелем
	шт
	6,0
	 

	22
	Лестница с ограждением из нержавеющей стали
	компл.
	3,0
	 

	23
	Конвектор электрический с термостатом 2кВт
	шт
	5,0
	 

	24
	Прожектор светодиодный 0,1кВт
	шт
	8,0
	 

	25
	Крючковые решетки - производительность: 320 м3/ч; ширина канала: 700мм, глубина канала: 7050мм, ширина экрана: 600мм; высота выгрузки: 800мм; ширина прутком: 20мм; угол установки: 75°; общая высота экрана: 8800мм; мощность двигателя: 1,5кВт; рабочее напряжение: 380В/50Гц/3фазы. Полностью изготовлен из нержавеющей стали 304
	шт
	2,0
	По типу модель: LK-GS600 (или аналог)

	26
	Пресс винтовой промывочный - размер: 2200х500х1600мм, ширина шнека: 250мм, диаметр корпуса: 275мм, мощность двигателя: 1,5кВт; Полностью из нержавеющей стали 304
	шт
	2,0
	По типу модель: LK-YZ250 (или аналог)

	27
	Контейнер для мусора из ПЭ
	шт
	1,0
	 

	28
	Подводящий патрубок ПЭ Ø400мм (муфта)
	шт
	1,0
	 

	29
	Шиберная задвижка Ø400мм с удлиненным штоком в комплекте с электроприводом 2,2кВт
	компл
	1,0
	 

	30
	Площадка технического обслуживания из нержавеющей стали с стеклопластиковым решетчатым настилом
	компл
	1,0
	 

	31
	Канальный затвор щитовой из нержавеющей стали под 700мм канал
	шт
	2,0
	 

	32
	Деление потока на каналы (ширина канала 700мм) с покрытием
	шт
	1,0
	 

	33
	Окно
	шт
	4,0
	 

	34
	Входная дверь
	шт
	1,0
	 

	35
	Ворота для обслуживания контейнера
	шт
	1,0
	 

	36
	Таль электрическая передвижная (Грузоподъемность 0,5 тонны, 2кВт)
	шт
	1,0
	 

	37
	Железная направляющая для тали (двутавр)
	шт
	1,0
	 

	38
	Шкаф собственных нужд (внутреннее исполнение, 1ввод)
	шт
	1,0
	 

	39
	Шкаф управления КНС (внутреннее исполнение, 2ввода с АВР, плавный пуск, диспетчеризация, с возможностью подключения ввода и съема показаний с расходомера учета сточных вод, вне КНС) (согласно ТУ №10-21/02/11 от 02.11.2022г. От КПУП "Гомельводоканал")
	шт
	1,0
	 

	40
	Ввод электроснабжения (место ввода согласно проектной документации)
	шт
	2,0
	 

	41
	Кабельный ввод ПЭ Ø90мм (место ввода согласно проектной документации)
	шт
	2,0
	 

	42
	Вентиляция приемное отделение вытяжка с грибком Ø160 (принудительная) 96Вт
	компл
	1,0
	 

	43
	Вентиляция приемное отделение приток с грибком Ø160 (естественная)
	компл
	1,0
	 

	44
	Вентиляция машинное отделение вытяжка Ø160 (принудительная) 96Вт
	компл
	1,0
	 

	45
	Вентиляция машинное отделение приток с грибком Ø160 (естественная) 
	компл
	1,0
	 

	46
	Вентиляция павильон отделение вытяжка Ø160 (принудительная) 96Вт
	компл
	1,0
	 

	47
	Вентиляция павильон отделение приток с грибком Ø160 (естественная) 
	компл
	1,0
	 

	48
	Вентиляция отделения механической очистки вытяжка (принудительная) 96Вт
	компл
	1,0
	 

	49
	Вентиляция отделения механической очистки приток с грибком Ø160 (естественная)
	компл
	1,0
	 

	50
	Труба ПЭ Ø400мм
	шт
	2
	 

	51
	Ввод водопровода Дн20 с установкой узла учета холодной воды BIP-М СХВ-15 в комплекте с контроллером с возможностью дистанционного снятия показателей внутри павильона (или аналог)
	шт
	1
	 

	52
	Умывальник в комплекте с кронштейнами, сифоном и краном холодной воды
	шт
	1,00
	 



Примечение: проект 23.036-I- НВК на 5 листах прилагается.


	Начальник участка                                                                                  И. В. Лукьянов 

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	




