Приложение №2

Техническое задание на закупку

по выбору поставщика автоматической комплектной канализационной насосной станции №32 по г.п. полной заводской готовности и комплектности для объекта строительства: "Проект застройки в границах улиц Нефтестроителей-Мира-Проектируемая №10-Проектируемая №2 в г. Мозыре" с монтажом и ПНР

| Поз. | Наименование материалов, изделий, конструкций | Ед. изм. | Кол-во | Обозначение |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  | Автоматическая комплектная канализационная насосная станция №32 по г.п. полной заводской готовности в комплекте: | комлект | 1 |  |
| 1 | Корпус КНС с павильоном (12000х6000х3600мм) из полимербетона общий вес 65т, масса самой тяжелой части 10т | компл | 1 |  |
| 2 | Погружной насос INSI M3.201.045.0220 (или аналог) IP68 (Q=160м3/ч, Н=29м, Р=22 кВт) с полуоткрытым одноканальным, центробежно-винтовым, самоочищающемся рабочим колесом, диаметр условного прохода 75мм, с рубашкой охлаждения, с датчиком температуры обмоток стартера и датчиком протечки торцевых уплотнений (2 рабочих, 1резервный, 1 на склад) | шт | 4 |  |
| 3 | Монтажная рама для сухой установки погружного насоса INSI M3.201.041.0185 (или аналог) с отводом 90° (нержавеющая сталь) | компл. | 3 |  |
| 4 | Цепи - нержавеющая сталь для поднятия насосов | шт | 3 |  |
| 5 | Люк утепленный из нержавеющей стали | шт | 5 |  |
| 6 | Компенсатор резиновый фланцевый Ø100мм | шт | 3 |  |
| 7 | Обратный клапан шаровый Ø100мм | шт | 3 |  |
| 8 | Задвижка шиберная Ø100мм | шт | 7 |  |
| 9 | Задвижка шиберная Ø50мм | шт | 2 |  |
| 10 | Задвижка шиберная Ø50мм с электроприводом 0,2кВт | компл | 1,0 |  |
| 11 | Система взмучивания из трубы Ø50мм из нержавеющей стали с перфорацией | компл | 1,0 |  |
| 12 | Обвязка приемного и машинного отделения из нержавеющей стали Ø100/Ø200/Ø250мм | компл | 1,0 |  |
| 13 | Напорный патрубок Ø225мм ПЭ (офланцованный) | шт | 2,0 |  |
| 14 | Кран шаровый для опорожнения Ø25мм | шт | 2,0 |  |
| 15 | Трехходовой кран Ø15мм в комплекте с разделителем мембранным и манометром | компл | 2,0 |  |
| 16 | Дренажный насос UNIPUMP SUB-557 P (или аналог) (Q=6м3/ч, Н=6м, Р=0,55кВт) в комплекте с поплавком | шт | 2,0 |  |
| 17 | ПЭ обвязка дренажного насоса Ø32мм в комплекте с обратным клапаном и краном | компл | 2,0 |  |
| 18 | Приямок для дренажного насоса | шт | 2,0 |  |
| 19.1 | Приемное отделение с разуклонкой и приямком с покрытием 3000х4800х7500, общий вес 71т, масса самой тяжелой части 13т | шт | 1,0 |  |
| 19.2 | Приемное отделение 3000х2550х2900 - общий вес 23,4т, масса самой тяжелой части 6т, горловина Ø1840- общий вес 14,58т, масса самой тяжелой части горловины 7,5т | шт | 1,0 |  |
| 19.3 | Сухое отделение 3500х4300х2900 - общий вес 51,0т, масса самой тяжелой части 9т, горловина Ø3500 - общий вес 41,37т, масса самой тяжелой части горловины 12т | шт | 1,0 |  |
| 20 | Гидростатический зонд глубины | шт | 1,0 |  |
| 21 | Поплавковые выключатели с кабелем | шт | 6,0 |  |
| 22 | Лестница с ограждением из нержавеющей стали | компл. | 3,0 |  |
| 23 | Конвектор электрический с термостатом 2кВт | шт | 5,0 |  |
| 24 | Прожектор светодиодный 0,1кВт | шт | 8,0 |  |
| 25 | Крючковые решетки - производительность: 320 м3/ч; ширина канала: 700мм, глубина канала: 7050мм, ширина экрана: 600мм; высота выгрузки: 800мм; ширина прутком: 20мм; угол установки: 75°; общая высота экрана: 8800мм; мощность двигателя: 1,5кВт; рабочее напряжение: 380В/50Гц/3фазы. Полностью изготовлен из нержавеющей стали 304 | шт | 2,0 | По типу модель: LK-GS600 (или аналог) |
| 26 | Пресс винтовой промывочный - размер: 2200х500х1600мм, ширина шнека: 250мм, диаметр корпуса: 275мм, мощность двигателя: 1,5кВт; Полностью из нержавеющей стали 304 | шт | 2,0 | По типу модель: LK-YZ250 (или аналог) |
| 27 | Контейнер для мусора из ПЭ | шт | 1,0 |  |
| 28 | Подводящий патрубок ПЭ Ø400мм (муфта) | шт | 1,0 |  |
| 29 | Шиберная задвижка Ø400мм с удлиненным штоком в комплекте с электроприводом 2,2кВт | компл | 1,0 |  |
| 30 | Площадка технического обслуживания из нержавеющей стали с стеклопластиковым решетчатым настилом | компл | 1,0 |  |
| 31 | Канальный затвор щитовой из нержавеющей стали под 700мм канал | шт | 2,0 |  |
| 32 | Деление потока на каналы (ширина канала 700мм) с покрытием | шт | 1,0 |  |
| 33 | Окно | шт | 4,0 |  |
| 34 | Входная дверь | шт | 1,0 |  |
| 35 | Ворота для обслуживания контейнера | шт | 1,0 |  |
| 36 | Таль электрическая передвижная (Грузоподъемность 0,5 тонны, 2кВт) | шт | 1,0 |  |
| 37 | Железная направляющая для тали (двутавр) | шт | 1,0 |  |
| 38 | Шкаф собственных нужд (внутреннее исполнение, 1ввод) | шт | 1,0 |  |
| 39 | Шкаф управления КНС (внутреннее исполнение, 2ввода с АВР, плавный пуск, диспетчеризация, с возможностью подключения ввода и съема показаний с расходомера учета сточных вод, вне КНС) (согласно ТУ №10-21/02/11 от 02.11.2022г. От КПУП "Гомельводоканал") | шт | 1,0 |  |
| 40 | Ввод электроснабжения (место ввода согласно проектной документации) | шт | 2,0 |  |
| 41 | Кабельный ввод ПЭ Ø90мм (место ввода согласно проектной документации) | шт | 2,0 |  |
| 42 | Вентиляция приемное отделение вытяжка с грибком Ø160 (принудительная) 96Вт | компл | 1,0 |  |
| 43 | Вентиляция приемное отделение приток с грибком Ø160 (естественная) | компл | 1,0 |  |
| 44 | Вентиляция машинное отделение вытяжка Ø160 (принудительная) 96Вт | компл | 1,0 |  |
| 45 | Вентиляция машинное отделение приток с грибком Ø160 (естественная) | компл | 1,0 |  |
| 46 | Вентиляция павильон отделение вытяжка Ø160 (принудительная) 96Вт | компл | 1,0 |  |
| 47 | Вентиляция павильон отделение приток с грибком Ø160 (естественная) | компл | 1,0 |  |
| 48 | Вентиляция отделения механической очистки вытяжка (принудительная) 96Вт | компл | 1,0 |  |
| 49 | Вентиляция отделения механической очистки приток с грибком Ø160 (естественная) | компл | 1,0 |  |
| 50 | Труба ПЭ Ø400мм | шт | 2 |  |
| 51 | Ввод водопровода Дн20 с установкой узла учета холодной воды BIP-М СХВ-15 в комплекте с контроллером с возможностью дистанционного снятия показателей внутри павильона (или аналог) | шт | 1 |  |
| 52 | Умывальник в комплекте с кронштейнами, сифоном и краном холодной воды | шт | 1,00 |  |

Примечение: проект 23.036-I- НВК на 5 листах прилагается.

| Начальник участка И. В. Лукьянов |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |