Приложение 1 к заявке на покупку №АС668-06/262

Описание и технические характеристики оборудования.

Поставляемая продукция должна быть новой, (составляющие и комплектующие части новые, не ранее 2026 г.) (Подтверждается письменным заявлением участника!!!).

Гарантийные обязательства: не менее 24 месяцев с даты ввода объекта в эксплуатацию (предоставить письменное заявление).

Комплекс по сушке и сжиганию осадка в соответствии с 
Том 3-15П7187-01 Книга 3 «Техническая проработка решений по строительству комплекса сушки, сжигания осадка», перечень поставляемого оборудования – согласно спецификации оборудования. Примененное в предпроектной документации оборудование принято по аналогу, с целью указания его технических характеристик и точек подключения, и не исключает применение оборудования других фирм-изготовителей при равноценных показателях.

Параметры исходного материала, направляемого на сжигание, принимается согласно таблице 3.1.1. Том 3-15П7187-01 Книга 3. Описанные качественные параметры исходного материала являются ориентировочными, подлежат уточнению поставщиком. При необходимости поставщик самостоятельно проводит дополнительные исследования и уточняет качественные параметры осадка, в т.ч. и реологические свойства осадка (после подписания договора).

Концентрации загрязняющих веществ в отходящих дымовых газах после прохождения всех систем очистки не должны превышать норм, установленных ЭкоНиП 17.08.06-001-2022. Должна быть предусмотрена автоматизированная система контроля выбросов (АСК). Требования к созданию и эксплуатации АСК согласно ЭкоНиП 17.08.06-001-2022, а также согласно Том 3-15П7187-01 Книга 3. Образуемая газовоздушная смесь от вспомогательных систем комплекса (бункеры, резервуары, силос золы, разгрузочное помещение золы) должен подвергаться обработке. Суммарный выброс загрязняющих веществ в атмосферный воздух от источников выделения загрязняющих веществ комплекса не должен превышать величин, указанных в таблице 5.1.5 (стр 211) ОВОС

Максимальное содержание несгоревших остатков в золе на выходе из ступени обработки дымовых газов (содержание углерода) 3%, оцениваемую через потерю массы при прокаливании (прокаливаемость) золы.

Режим работы - круглосуточный, 7 дней в неделю, круглогодичный с регламентированными остановами на плановый ремонт. Годовой фонд работы одной установки не менее 8000 ч/год.

Комплекс оборудования должен быть способен на постоянное функционирование в условиях переменных характеристик входящего осадка в пределах диапазона определенных таблицей 3.1.1 Том 3-15П7187-01 Книга 3.

Холодный запуск линии после остановке не более трёх суток.

Уровень шума от работающего оборудования (в т.ч. суммарный от нескольких источников) не более 80 дБ.

Температура внешней поверхности оборудования не выше 60 0С.

Система автоматизации комплекса, согласно требованиям, раздела 4.18 Том 3-15П7187-01 Книга 3.

1.2. В составе предложения представить:

– полное описание с технической частью, чертежи, инструкции, технические условия и другие документы изготовителя оборудования, подтверждающие технические характеристики и функциональные параметры оборудования, содержащегося в предложении участника;

– материально - тепловой баланс всего комплекса сооружений по сушке, сжиганию осадка на основании данных входного потока и основных показателей технологического оборудования. В балансах данные должны быть представлены в международной системе единиц (СИ): масса (кг), расход (м³/ч, нм³/ч), давление (бар), мощность (кВт), энергия (Дж, ккал), температура (°С) и т.д. Балансы должны быть представлены в графическом виде, в виде схем, а также в табличной согласно форме таблицы 10 Том 3-15П7187-01 Книга 3.

– подробная технологическая схема (по форме листа 2 Том 3-15П7187-01 Книга 3) и описание производственного комплекса.

– используемые в технологическом процессе материалы, полупродукты и их ожидаемая потребность, точки ввода, способ использования по форме таблицы 5.1.1 Том 3-15П7187-01 Книга 3.

– расходы сточных вод по технологическим линиям, с указанием концентраций загрязняющих веществ.

– спецификацию основного и вспомогательного оборудования с указанием основных технических характеристик, масс оборудования, электрической мощности токоприемников.

– перечень и объемы образуемых отходов производства.

– подтверждение соответствия поставляемого оборудования требованиям в области промышленной безопасности Республики Беларусь;

– подтверждение соответствия поставляемого оборудования условиям эксплуатации конструктивно и по материалу исполнения.

1.3. Сервис и гарантия, требования к поставщику:

1.3.1 Поставляемое оборудование, его составляющие и комплектующие, материалы должны быть новыми, год выпуска не старше 2026 года.

1.3.2 Гарантия – не менее 24 месяцев с даты ввода объекта в эксплуатацию.

1.3.4 Оборудование должно поставляться в упаковке, обеспечивающей полную сохранность оборудования на весь срок его транспортировки с учетом перегрузок и длительного хранения.

1.3.5 Подтверждение обеспечение гарантийного ремонта, поддержки и послегарантийного ремонта, в том числе программного комплекса и программного обеспечения, на весь срок эксплуатации комплекса.

1.3.6. Предоставление требуемых НПА Республики Беларусь деклараций о соответствии (сертификатов соответствия) предлагаемого оборудования требованиям технических регламентов Таможенного союза Евразийского экономического союза).

1.3.7. Подтверждение положительного опыта (не менее двух референтных объектов) применения технологии на аналогичных объектах (сжигание осадков сточных вод муниципальных очистных сооружений) производительностью не менее 100 т.с.в./сут.

1.4. Комплект поставки:

– Комплект оборудования согласно спецификации раздела Том 3-15П7187-01 Книга 3 «Техническая проработка решений по строительству комплекса сушки, сжигания осадка».

– Оборудование должно быть укомплектовано (по согласованию с Заказчиком) необходимыми:

а) запасными частями и расходными материалами на гарантийный период и первые два года эксплуатации после гарантийного периода;

б) специальным инструментом и приспособлениями для ремонта (если стандартные не обеспечивают возможность выполнения этих работ).

– Совместно с поставкой оборудования должна быть предоставлена следующая документация:

а) технологический регламент по эксплуатации и обслуживанию комплекса по сушке и сжиганию осадка

б) полный комплект документации на русском языке: техническая документация на каждую единицу поставляемого оборудования (инструкция по монтажу, пуску, эксплуатации, обслуживанию). Перечень быстроизнашивающихся деталей (при их наличии), узлов, чертежи оборудования с указанием размеров с каталожными номерами каждой позиции;

в) Правила безопасности при эксплуатации оборудования;

– материально - тепловой баланс всего комплекса сооружений по сушке, сжиганию осадка на основании данных входного потока и основных показателей технологического оборудования.

– подробное описание и схема технологического процесса;

– компоновка основного и вспомогательного оборудования, входящего в комплекс (планы, разрезы на всех отметках комплекса);

– спецификация основного и вспомогательного оборудования с указанием основных технических характеристик, масс оборудования, эл. мощности токоприемников;

– расположение технологических трубопроводов, систем дымоудаления, воздуховодов и т.п.

– конструктивные и объемно-планировочные решения в части установки и крепления технологического оборудования (фундаменты, приямки), технологических трубопроводов, систем инженерного обеспечения;

– схемы автоматизации технологических процессов;

– схемы электрических подключений;

– планы с расположением шкафов силовых, шкафов управления, соединительных кабелей, кабельные журналы;

– программный комплекс и программное обеспечение;

– решения по технологической вентиляции

– шумовые характеристики оборудования;

– данные по составу и количеству реагентов, используемых для очистного оборудования.

– требования к технологии производства

В стоимость поставки комплекса по сушке и сжиганию осадка должно быть включено:

– полный перечень поставляемого оборудования, составляющих частей и комплектующих, материалов комплекса по сушке и сжиганию;

– транспортные расходы на доставку оборудования до площадки строительства;

–  таможенные платежи, налоги и сборы;

– сборка крупногабаритного оборудования на площадке, монтаж, подключение в том числе всех инженерных коммуникаций между отдельными элементами и сооружениями, автоматизация, запуск технологической линии необходимый для работы сооружений, проведение наладочных работ, комплексного опробования оборудования, выход сооружений на производственные показатели, обучение персонала, подготовка на русском языке инструкций по эксплуатации сооружений, паспортов на оборудование.