Приложение 1 к заявке на покупку №АС630-05/263

Описание и технические характеристики оборудования.

Сооружения доочистки (шифр объекта 22.035.).

Поставляемая продукция должна быть новой, (составляющие и комплектующие части новые, не ранее 2026 г.) (Подтверждается письменным заявлением участника!!!).

Гарантийные обязательства: - не менее 24 месяцев с даты ввода оборудования в эксплуатацию, но не более 30 месяцев с даты поставки (предоставить письменное заявление).

Участник предоставляет полное описание с технической частью, чертежи, инструкции, технические условия и другие документы изготовителя оборудования, подтверждающие технические характеристики и функциональные параметры оборудования, содержащегося в предложении.

Требования к потенциальным поставщикам и перечень документов, представляемых потенциальными поставщиками для подтверждения их соответствия, установленным в задании на закупку требованиям.

- в случае выхода из строя поставленного оборудования или выявления в процессе эксплуатации дефектов в изделии в течение гарантийного срока, а также несоответствия заявленных технических характеристик фактическим, Поставщик обязан направить своего представителя для участия в составлении акта, фиксирующего дефекты или несоответствия параметров, согласования порядка и сроков их устранения (доведения до заявленных) не позднее 10 дней со дня получения письменного извещения Заказчика. Гарантийный срок в этом случае продлевается соответственно на период устранения дефектов и замечаний.

Лот № 1 – Дисковые фильтра – 26 комплектов (19.125, СПРЛ-125-1Д)

1. Требования к качеству, техническим характеристикам товара, его безопасности, функциональным характеристикам (потребительским свойствам), размерам, упаковке, результатам работы:

- чертежи здания для установки оборудования согласно разработанной проектно-сметной документации представлены в приложении к заданию. Полный комплект документации предоставляется после заключения договора;

- режим работы: круглосуточный, круглогодичный;

- климатическое исполнение УХЛ1;

- производительность суточная не менее 394 тыс. м3/сут, производительность максимально-часовая не менее 23 640 м3/ч (24 рабочих, 2 резервных);

- требуемый режим работы системы доочистки – безнапорный самотечный. Потери напора на фильтре не более 0,75 м;

- тип фильтров: тканевый дисковый фильтр;

- тип фильтрации «снаружи-внутрь»;

- концентрации взвешенных веществ, поступающих на фильтрацию и очищенных сточных вод после фильтрации:

| Режим работы | Концентрация взвешенных веществ до фильтрации, мг/л | Концентрация взвешенных веществ после фильтрации в 95% 24-часовых образцах, не более, мг/л |
| --- | --- | --- |
| Постоянный | 20 | 10 |
| Форсированный | 55 | 20 |

- тип фильтра: тканевый дисковый фильтр;

- безреагентная промывка фильтров. Для промывки использовать очищенную сточную воду, внешние источники технического водоснабжения для промывки отсутствуют;

- площадь фильтрации всех фильтров не менее 2730 м2;

- расход воды на собственные нужды не более 2% от суточного объема;

- материал фильтрующего элемента: полиэстер. Использование трикотажных материалов, ковролина не допускается. Фильтрующая поверхность должна быть изготовлена из сегментов по одному на каждый элемент. Все уплотнения и вырезы для крепежных элементов должны быть частью общей конструкции и произведены из цельного отреза фильтрующей ткани;

- общая установленная мощность оборудования не более 480 кВт;

- металлические элементы оборудования, имеющие контакт со сточной водой, должны быть изготовлены из высококачественной нержавеющей стали класса не хуже AISI 304;

- привод фильтра с помощью мотор-редуктора с тормозом. Напряжение питания 400В, напряжение тормоза 230 В. Частотный интервал не хуже диапазона 20–80Гц, IP не хуже 56, класс изоляции обмоток не хуже F.

- сегменты фильтра, всасывающие планки и всасывающие кромки устройств очистки, обратные клапаны, цепи, звездочки, ходовые и направляющие ролики – полимерный материал или нержавеющая сталь не хуже AISI 304. Хомуты для труб, болты и гайки – нержавеющая сталь не хуже A4;

- требования к насосу осадка

- Насосный агрегат должен обеспечивать диапазон расхода 10-35 м3/ч.

- Напор насоса не хуже диапазона 8-16 м.

- Рабочее колесо - полуоткрытое, самоочищающееся. Шаровый проход не менее 50 мм.

- Материал рабочего колеса – износостойкий высокопрочный чугун марки не хуже ВЧ60.

- Материал корпуса – чугун.

- Материал вала - нержавеющая сталь.

- Вариант установки – мокрый, вертикальный.

- Минимальная высота отключения (от дна приямка) – 150 мм.

- Требования электродвигателю. 3-фазный асинхронный с короткозамкнутым ротором, сухим статорным отсеком и перематываемым статором

- Степень защиты не хуже IP68.

- Напряжение – 380 В, 50 Гц.

- Пуск – прямой.

- Термозащита двигателя – тепловое реле.

- Класс изоляции не хуже F («плюс» 1550С)

- В комплекте с насосом: трубопровод к коллектору; обратный клапан; промежуточный фланцевый поворотный клапан с присоединительным фланцем

- оборудование должно работать в автоматическом режиме без постоянного присутствия и участия обслуживающего персонала. На панели должны быть: световая индикация состояния системы; индикация исправности каждого фильтра и насоса; данные счетчика числа включений/выключений; данные счетчика времени наработки системы в часах, уровни в каналах, аварийные сообщения в случае возникновения аварии и архив сообщений. Шкаф автоматики должен иметь возможность передачи сигналов состояния оборудования и его дистанционного управления на верхний уровень АСУ ТП МОС. Реализация шкафа согласно 22.035-1-255-АТХ-2;

- оборудование должно быть серийно выпускаемым, иметь положительный опыт эксплуатации в коммунальных организациях на территории СНГ (должно подтверждаться справкой производителя, или поставщика (в части серийности выпуска), и письмами отзывами с объектов с применяемым оборудованием (в части положительного опыта эксплуатации));

- Комплектность поставки в объеме не менее:

2.1. оборудование в количестве 26 комплектов согласно спецификации ПСД в объеме не менее (указано для одного комплекта):

- диски фильтра;

- сегменты фильтра;

- центральный вал;

- переливная камера;

- перелив;

- привод фильтра;

- система очистки (насосы);

- всасывающие пластины;

- труба фильтрата и промывки;

- насосы осадка (2 шт для одного комплекта);

- платформы обслуживания включая стальную раму из нержавеющей стали и решетки;

- Шкаф автоматизации доочистки (255ША) – 1 шт:

– назначение: автоматическое, дистанционное управление оборудованием сооружения доочистки, контроль технологических параметров, обмен данными в соответствии с проектным решением 22.035-1-255-АТХ-2 и 22.035-1-С14-СД2-2;

– контроллерное оборудование шкафа должно соответствовать структурной схеме проекта.

– резервная система на базе центральных процессоров CPU1513R (или аналог с характеристиками не хуже);

– интерфейсный модуль IM155-6PN/2HF (или аналог с характеристиками не хуже);

– коммутатор;

– сетевой адаптер;

– автоматы защиты;

– освещение;

– микроклимат;

– панель оператора диагональ, не менее 10 дюймов;

– источник бесперебойного питания, обеспечивающее работоспособность контроллерного оборудования не менее 1 часа;

– наличие защиты контроллерного оборудования от перенапряжения;

– для питания цепей управления от сети переменного тока обязательным является использование разделительных трансформаторов;

– для работы измерительных преобразователей и датчиков используются отдельные источники питания напряжением 24В постоянного тока. Не допускается в качестве питания измерительных преобразователей и датчиков использовать встроенный в контроллер источник питания;

– предусмотреть резерв по дискретным и аналоговым входам/выходам не менее 10%;

– климатическое исполнение по ГОСТ15150-69 УХЛ4;

– количество вводов питания	1;

– Диапазон напряжения питания, В 230±10%;

– Номинальная частота питающей сети, Гц	50 ±2%;

– Следующие цвета являются обязательными:

- зелёный/жёлтый - защитный провод;

- светло-синий -	нулевой провод и электроцепь с внутренней защитой;

- чёрный - цепи оперативного тока 24 В постоянного напряжения DC  („+“ и „-“);

- красный -	силовые цепи 230/400 В переменного тока AC, цепи оперативного тока 230 В переменного напряжения AC;

Цвет проводов задокументировать в пояснениях для шкафа автоматизации.

– корпус из листовой стали, с оцинкованной монтажной панелью, профильной шиной, защитной крышкой, кабельным вводом согласно степени защиты, с выравниванием потенциалов, заземляющей шиной, при необходимости с экранированной шиной, с петлёй для транспортировки, с монтажным инвентарём;

– обслуживание одностороннее;

– внутри шкафа должен быть прикреплён карман для размещения комплекта актуальных документов (схема Э3, перечень и назначение автоматических выключателей).

– на всём электрооборудовании, приборах, органах управления и кабелях должна стоять обязательная и долговременная маркировка в соответствии с документами по управлению. На кабелях и линиях, соответственно на обоих концах, должны быть предусмотрены обязательные, неметаллические таблички с маркировкой (шрифт: чёрный на белом либо на желтом).

– конструкторская документация будет согласована с заказчиком, эксплуатирующей организацией;

– изменение в конструктиве, номенклатуре применяемой комплектации будет согласовано с проектной организацией.

– поставляемое оборудование должно быть новым (не бывшим в эксплуатации).

– шкаф должен поставляться с завершенной внутренней электрической обвязкой всех элементов.

– программное обеспечение контроллерного оборудования и панели оператора, обеспечивающее и визуализацию технологического процесса;

– исходный код программного обеспечения контроллерного оборудования и панели оператора в электронном виде включить в объём поставки.

2.1.13. Шкаф ввода/вывода данных (ШВВ1…ШВВ4) – 4 шт:

– назначение: контроль технологических параметров, обмен данными в соответствии с проектным решением 22.035-1-255-АТХ-2 и 22.035-1-С14-СД2-2;

– станция ЕТ 200SP (или аналог с характеристиками не хуже);

– модули дискретных входов;

– модули дискретных сигналов;

– модуль аналоговых входов;

– модуль выхода аналоговых сигналов;

– интерфейсный модуль IM155-6PN/2HF (или аналог с характеристиками не хуже);

– автоматы защиты.

– источник бесперебойного питания, обеспечивающее работоспособность контроллерного оборудования не менее 1 часа;

– наличие защиты контроллерного оборудования от перенапряжения;

– для питания цепей управления от сети переменного тока обязательным является использование разделительных трансформаторов;

– для работы измерительных преобразователей и датчиков используются отдельные источники питания напряжением 24В постоянного тока. Не допускается в качестве питания измерительных преобразователей и датчиков использовать встроенный в контроллер источник питания;

– предусмотреть резерв по дискретным и аналоговым входам/выходам не менее 10%;

– климатическое исполнение по ГОСТ15150-69 УХЛ4;

– количество вводов питания	1;

– Диапазон напряжения питания, В 230±10%;

– Номинальная частота питающей сети, Гц	50 ±2%;

– Следующие цвета являются обязательными:

- зелёный/жёлтый - защитный провод;

- светло-синий -	нулевой провод и электроцепь с внутренней защитой;

- чёрный - цепи оперативного тока 24 В постоянного напряжения DC  („+“ и „-“);

- красный -	силовые цепи 230/400 В переменного тока AC, цепи оперативного тока 230 В переменного напряжения AC;

Цвет проводов задокументировать в пояснениях для шкафа автоматизации.

– корпус из листовой стали, с оцинкованной монтажной панелью, профильной шиной, защитной крышкой, кабельным вводом согласно степени защиты, с выравниванием потенциалов, заземляющей шиной, при необходимости с экранированной шиной, с петлёй для транспортировки, с монтажным инвентарём;

– обслуживание одностороннее;

– внутри шкафа должен быть прикреплён карман для размещения комплекта актуальных документов (схема Э3, перечень и назначение автоматических выключателей).

– на всём электрооборудовании, приборах, органах управления и кабелях должна стоять обязательная и долговременная маркировка в соответствии с документами по управлению. На кабелях и линиях, соответственно на обоих концах, должны быть предусмотрены обязательные, неметаллические таблички с маркировкой (шрифт: чёрный на белом либо на желтом).

– конструкторская документация будет согласована с заказчиком, эксплуатирующей организацией;

– изменение в конструктиве, номенклатуре применяемой комплектации будет согласовано с проектной организацией.

– поставляемое оборудование должно быть новым (не бывшим в эксплуатации).

– шкаф должен поставляться с завершенной внутренней электрической обвязкой всех элементов.

– программное обеспечение контроллерного оборудования и панели оператора, обеспечивающее и визуализацию технологического процесса;

– исходный код программного обеспечения контроллерного оборудования и панели оператора в электронном виде включить в объём поставки.

2.1.14.	очистное устройство с распылительной трубкой (1 комплект для всех фильтров) для ручной очистки без снятия ткани;

2.1.15.	комплект крепежных изделий, принадлежностей, материалов для монтажа оборудования входящего в комплект поставки;

2.2. вспомогательное оборудование, материалы, компоненты и иные принадлежности комплекта оборудования для обеспечения функциональной и технологической завершенности поставляемого оборудования;

  - полный комплект технической документации на русском языке в бумажном и электронном виде, включающий в себя информацию для проведения всех подготовительных работ, необходимых для установки, подключения, монтажа, пуско-наладки и эксплуатации, и обслуживания оборудования;

  - комплект запасных фильтров для двух фильтров;

  - два запасных насоса осадка;

  - годовой запас реагентов и смазочных материалов (при их наличии) необходимых для эксплуатации оборудования;

  - набор специализированных инструментов для ремонта и обслуживания поставляемого оборудования;

  - программное обеспечение (программируемого логического контроллера, панели оператора) на электронном носителе, конфигурационные файлы настроек сетевого оборудования.

- Сервис и гарантия, требования к поставщику:

- поставляемое оборудование и материалы должны быть новыми, и не бывшим в употреблении, не восстановленными, не являться выставочными образцами, свободными от прав третьих лиц, год выпуска не старше 2026 года (письменное заявление).

- гарантия - не менее 24 месяцев с даты ввода оборудования в эксплуатацию, но не более 30 месяцев с даты поставки.

- осуществление шеф-монтажных работ при: выполнении строительно-монтажных работ поставляемого оборудования, выполнении пусконаладочных работ (письменное подтверждение);

- поставщик обязуется обеспечить прибытие своих сотрудников для осуществления шеф-монтажных работ в срок не позднее 7 календарных дней после направления уведомления заказчика. Шеф-монтажные работы считаются сданными после проведения всех видов монтажных работ, испытаний оборудования и отработкой технологии (письменное подтверждение);

- письменное подтверждение о поставке любой составной части, либо элемента системы в целом, в период срока службы изделия;

- оборудование должно поставляться в упаковке, обеспечивающей полную сохранность оборудования на весь срок его транспортировки с учетом перегрузок и длительного хранения (письменное подтверждение);

- поставщик перед началом производства оборудования должен выполнить обследование объекта с целью уточнения технических и конструктивных особенностей мест монтажа оборудования.

- для оборудования, соответствующего требованиям задания на закупку и отличного от определенного проектом, представить письменное согласие о внесении изменений в разработанную проектно-сметную документацию за счет поставщика.

- В составе предложения должны быть представлены:

4.1. спецификация на поставляемое оборудование согласно требованиям п.2 задания на закупку;

4.2. техническая документация на поставляемое оборудование (фильтра, приводы фильтров, насосные агрегаты) на русском языке (инструкция по монтажу, пуску, эксплуатации, обслуживанию), чертежи оборудования с указанием размеров;

4.3. копия деклараций о соответствии (сертификатов соответствия) предлагаемого оборудования требованиям технических регламентов Таможенного союза Евразийского экономического союза) (ТР ТС 010/2011 «О безопасности машин и оборудования», ТР ТС 020/2011 «Электромагнитная совместимость технических средств») или письменное обязательство представить необходимые декларации или сертификаты до момента поставки оборудования;

4.4. расчет фильтров для заданных концентраций сточных вод, поступающих на очистки. Расчет должен содержать скорость фильтрации, гряземкость, потери напора, скорость вращения фильтров, расходы промывных вод;

4.5. подробный расчет эксплуатационных затрат в количественном и/или денежном выражении в годовом разрезе на 10 лет эксплуатации поставляемого оборудования. При этом, в обязательном порядке должны быть учтены различными позициями: потребность в материалах, электроэнергии, воде и иных ресурсах; перечень и количество образуемых отходов при эксплуатации и прочее.

5. Требования к описанию потенциальными поставщиками предлагаемого ими товара, его функциональных характеристик (потребительских свойств), количественных и качественных характеристик.

- предложение участника должно содержать полную информацию о технических характеристиках предлагаемой продукции на русском языке.