Приложение 4

ЗАДАНИЕ

на закупку технологического оборудования по объекту:

«Возведение снегосплавного пункта в районе пересечения

ул.Тимирязева – МКАД в г.Минске»

лот №1

Поставляемая продукция должна быть новой, (составляющие и комплектующие части новые, не ранее 2026 г.) (Подтверждается письменным заявлением участника!!!).

1. Наличие предпроектной (предынвестиционной) документации либо проектной документации:

- предпроектная (предынвестиционная) документация ОДО «ЭНЭКА». Шифр объекта: Т56/24.

- проектная документация ООО «Квазар-ТЕХНО» Шифр объекта: 25.066.

2. Наличие договора строительного подряда на строительство объекта или государственного контракта на выполнение подрядных работ: -.

3. Источник финансирования объекта строительства:

- местный бюджет г. Минска и собственные средства.

4. Требования к качеству, техническим характеристикам товара, его безопасности, функциональным характеристикам (потребительским свойствам), размерам, упаковке, результатам работы:

- Вентиляция в количестве 1 комплект.

  - Приточная установка напольного типа (ВЕРОСА-300-019-00-00-УЗ ПО б/з 261000706-БЛР или аналог) в количестве 1 шт.

    - Тип установки – приточная установка напольного типа (сторона обслуживания – слева)

    - Исполнение - общепромышленное

    - Топология – одноэтажная установка

    - Забор наружного воздуха - вверх, выхлоп – вверх.

    - Габариты установки - 700×450(h)×2090(L)

    - L-1000 м3/ч, Р=300Па

    - Моноблок:

      - Блок воздухоприемный (один горизонтальный клапан)

      - Фильтр панельный G4

      - Воздухонагреватель электрический от – 240С до +160С

      - Q=13400Вт.

    - Моноблок

      - Камера промежуточная

      - Вентилятор, выхлоп вверх с электродвигателем N=0,37кВт, n=2730об/мин, класс защиты не хуже IP54.

    - Гарантийные обязательства: не менее 12 месяцев с даты ввода оборудования в эксплуатацию, но не более 24 месяцев с даты поставки.

  - Шкаф системы автоматического управления с частотным преобразователем для системы вентиляции п.7.1. в количестве 1 шт.

    - Функционал и управление в соответствии с проектным решением Приложением 2 (25.066-АТХ);

    - Шкаф навесного исполнения;

    - Номинальное напряжение – 400В, 50Гц;

    - Степень защиты от внешних воздействий – не ниже IP54;

    - Для вентсистем с электрокалорифером - 0-10В для регулировки мощности ЭК, а также исх. НОСК для «ПУСКА» нагрева;

    - Пуск вентилятора – прямой пуск двигатель до 1,6А;

    - В комплекте с настенным терминалом, связь по RS485;

    - В комплекте с датчиками:

- засорения фильтра;

- работы вентилятора;

- температуры канального типа.

1.2.9. Гарантийные обязательства: не менее 12 месяцев с даты ввода оборудования в эксплуатацию, но не более 24 месяцев с даты поставки.

  - Шкаф силовой электровоздухонагревателя установки п.7.1. в количестве 1 шт.

    - Шкаф навесного исполнения;

    - Номинальное напряжение – 400В 50Гц;

    - Степень защиты от внешних воздействий – не ниже IP54;

    - Материал корпуса шкафа – сталь;

    - Подключение 6 групп ТЭНов: 6х2.25 кВт;

    - Подключение термостатов защиты от перегрева электрокалорифера;

    - Управляющий сигнал 0-10В для регулировки мощности ЭК, а также НОСК для «ПУСКА» нагрева.

    - Гарантийные обязательства: не менее 12 месяцев с даты ввода оборудования в эксплуатацию, но не более 24 месяцев с даты поставки.