Приложение № 1

к договору строительного подряда

от __ ________ 2026г. №_______

Форма С-1

| Государственное учреждение «Центр по обеспечению деятельности бюджетных организаций администрации Первомайского района г.Минска» |  | Код по ОКУД |  |
| --- | --- | --- | --- |
| (наименование организации) |  |  |  |

УТВЕРЖДАЮ

Управляющий Г. В. Меркуль

(должность) (подпись) (инициалы,фамилия)

« » 20 26 г.

ДЕФЕКТНЫЙ АКТ

Комиссия, образованна в соответствии с приказом от 05.01.2026 №1-5/1 (изм. от 21.01.2026 №1-5/17) в составе:

| председателя комиссии: | Начальник управления ЦХО | И.С.Бугакова |
| --- | --- | --- |
| членов комиссии: | Заместитель начальника | Ю.М.Заграбский |
|  | Инженер | Д.С.Голушко |
|  | Инженер | О.И.Дубина |

составила настоящий акт в том, что в результате обследования объекта:

Государственное учреждение образования "Средняя школа № 70 г. Минска имени Л.Н. Гуртьева", ул. Калиновского, 34

(наименование объекта)

Комиссией установлено, при осмотре узла учёта тепловой энергии выявлены следующие дефекты: Прибор учёта тепловой энергии физически устарел, не соответствует требованиям п. 5.13, 5.14, 5.22, 5.27–5.29 ТКП 411-2021, наблюдаются ошибки в показаниях расхода теплоносителя. Кран шаровый муфтовый и трехходовые краны в количестве 0,05 шт имеют коррозионные повреждения корпусов, сальниковые уплотнения текут, клапаны не обеспечивают герметичное перекрытие потока. Манометры количестве 2 шт имеют деформации корпусов, стёкла разбиты, стрелки не возвращаются в ноль, показания искажены. Термометр в оправе в количестве 1 шт имеет сквозную коррозию оправы, термометрическая жидкость частично испарилась. Краны шаровые в количестве 2 шт имеют коррозионные повреждения, резьбовые соединения разрушены, не обеспечивает плотное перекрытие потока. Розетка штепсельная неутеплённого типа в количестве 1 шт имеет механические повреждения корпуса, гнёзда ослаблены. Работы необходимо выполнить согласно примерного (укрупненного) перечня строительно-монтажных работ. (описание дефектов, их места нахождения, площадь, объем) Комиссией установлено наличие стесненных и усложненных условий производства работ, которые характеризуются следующими факторами: эксплуатируемое здание, К=1.2

(перечень факторов)

Работы следует производить с применением следующих механизмов: в соответствии с локальной сметой

(грузоподъемные механизмы, люльки электрические, автовышки)

Другие сведения, учитываемые при определении стоимости работ: отсутствуют (К=1.0)

Дата начала разработки сметной документации: 01.07.2026

Дата начала выполнения строительных, специальных, монтажных, пусконаладочных работ: дата заключения договора

Продолжительность выполнения строительных, специальных, монтажных, пусконаладочных работ: 5 календарных дней с даты заключения договора

| председателя комиссии: | Начальник управления ЦХО | И.С.Бугакова |
| --- | --- | --- |
| членов комиссии: | Заместитель начальника | Ю.М.Заграбский |
|  | Инженер | Д.С.Голушко |
|  | Инженер | О.И.Дубина |

ПРИМЕРНЫЙ (УКРУПНЕННЫЙ) ПЕРЕЧЕНЬ ВИДОВ СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫХ РАБОТ

| № п/п | Виды выполняемых строительно-монтажных работ | Единица измерения | Количество | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | ДЕМОНТАЖ ТЕПЛОСЧЕТЧИКОВ ДИАМЕТРОМ ДО 50 |  |  |  | ШТ. | 1 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ММ |  |  |  |  |  |  |
| 2 | УСТАНОВКА ТЕПЛОСЧЕТЧИКОВ ДИАМЕТРОМ ДО |  |  |  | ШТ. | 1 |  |
|  | 50 ММ |  |  |  |  |  |  |
| 3 | СМЕНА ВЕНТИЛЕЙ И КЛАПАНОВ ОБРАТНЫХ |  |  |  | 100 ШТ. | 0,05 |  |
|  | МУФТОВЫХ ДИАМЕТРОМ ДО 20 ММ |  |  |  |  |  |  |
| 4 | УСТРОЙСТВО ОТБОРНОЕ ДЛЯ ИЗМЕРЕНИЯ |  |  |  | 1000 ШТ. | 0,001 |  |
|  | РАЗРЕЖЕНИЯ ЧИСТЫХ ГАЗОВ |  |  |  |  |  |  |
| 5 | УСТАНОВКА МАНОМЕТРОВ С ТРЕХХОДОВЫМ |  |  |  | КОМПЛ. | 2 |  |
|  | КРАНОМ |  |  |  |  |  |  |
| 6 | БОБЫШКИ, ШТУЦЕРЫ НА УСЛОВНОЕ ДАВЛЕНИЕ |  |  |  | 100 ШТ. | 0,02 |  |
|  | ДО 10 МПА(В КОМПЛЕКТЕ С ТЕПЛОСЧЕТЧИКОМ) |  |  |  |  |  |  |
| 7 | БОБЫШКИ, ШТУЦЕРЫ НА УСЛОВНОЕ ДАВЛЕНИЕ |  |  |  | 100 ШТ. | 0,01 |  |
|  | ДО 10 МПА |  |  |  |  |  |  |
| 8 | УСТАНОВКА ТЕРМОМЕТРОВ В ОПРАВЕ ПРЯМЫХ |  |  |  | КОМПЛ. | 1 |  |
|  | ИЛИ УГЛОВЫХ |  |  |  |  |  |  |
| 9 | ВРЕЗКА В СУЩЕСТВУЮЩИЕ ТРУБОПРОВОДЫ |  |  |  | 100 ШТ. | 0,02 |  |
|  | ЗАПОРНОЙ АРМАТУРЫ ДИАМЕТРОМ 15-32 ММ |  |  |  |  |  |  |
| 10 | УСТАНОВКА ПРОБОК НА ТРУБОПРОВОДАХ |  |  |  | 100 ШТ. | 0,02 |  |
| 11 | ИЗОЛЯЦИЯ ТРУБОПРОВОДОВ ЦИЛИНДРАМИ ИЗ |  |  |  | 10 М | 0,1 |  |
|  | МИНЕРАЛЬНОЙ ВАТЫ, КАШИРОВАННЫМИ |  |  |  |  |  |  |
|  | АЛЮМИНИЕВОЙ ФОЛЬГОЙ, С ПРОКЛЕИВАНИЕМ |  |  |  |  |  |  |
|  | ШВОВ АЛЮМИНИЕВЫМ СКОТЧЕМ, НА ПРЯМЫХ И |  |  |  |  |  |  |
|  | ФАСОННЫХ УЧАСТКАХ, ДИАМЕТР ТРУБОПРОВОДА |  |  |  |  |  |  |
|  | 89 ММ, ТОЛЩИНА ИЗОЛЯЦИОННОГО СЛОЯ 60 ММ |  |  |  |  |  |  |
| 12 | ИЗОЛЯЦИЯ ТРУБОПРОВОДОВ ЦИЛИНДРАМИ ИЗ |  |  |  | 10 М | 0,1 |  |
|  | МИНЕРАЛЬНОЙ ВАТЫ, КАШИРОВАННЫМИ |  |  |  |  |  |  |
|  | АЛЮМИНИЕВОЙ ФОЛЬГОЙ, С ПРОКЛЕИВАНИЕМ |  |  |  |  |  |  |
|  | ШВОВ АЛЮМИНИЕВЫМ СКОТЧЕМ, НА ПРЯМЫХ И |  |  |  |  |  |  |
|  | ФАСОННЫХ УЧАСТКАХ, ДИАМЕТР ТРУБОПРОВОДА |  |  |  |  |  |  |
|  | 57 ММ, ТОЛЩИНА ИЗОЛЯЦИОННОГО СЛОЯ 60 ММ |  |  |  |  |  |  |
| 13 | ИЗОЛЯЦИЯ ТРУБОПРОВОДОВ ЦИЛИНДРАМИ ИЗ |  |  |  | 10 М | 0,03 |  |
|  | МИНЕРАЛЬНОЙ ВАТЫ, КАШИРОВАННЫМИ |  |  |  |  |  |  |
|  | АЛЮМИНИЕВОЙ ФОЛЬГОЙ, С ПРОКЛЕИВАНИЕМ |  |  |  |  |  |  |
|  | ШВОВ АЛЮМИНИЕВЫМ СКОТЧЕМ, НА ПРЯМЫХ И |  |  |  |  |  |  |
|  | ФАСОННЫХ УЧАСТКАХ, ДИАМЕТР ТРУБОПРОВОДА |  |  |  |  |  |  |
|  | 32 ММ, ТОЛЩИНА ИЗОЛЯЦИОННОГО СЛОЯ 40 ММ |  |  |  |  |  |  |
| 14 | ИЗОЛЯЦИЯ АРМАТУРЫ И ФЛАНЦЕВЫХ |  |  |  | 10 ШТ. | 0,1 |  |
|  | СОЕДИНЕНИЙ МИНЕРАЛОВАТНЫМИ ИЗДЕЛИЯМИ С |  |  |  |  |  |  |
|  | ПОКРЫТИЕМ ПОВЕРХНОСТИ ИЗОЛЯЦИИ |  |  |  |  |  |  |
|  | РУЛОННЫМИ МАТЕРИАЛАМИ, УСЛОВНЫЙ ДИАМЕТР |  |  |  |  |  |  |
|  | ТРУБОПРОВОДА 50 ММ, ТОЛЩИНА |  |  |  |  |  |  |
|  | ИЗОЛЯЦИОННОГО СЛОЯ 40 ММ |  |  |  |  |  |  |
| 15 | КОМПЛЕКТ ПРИЕМНО-ПЕРЕДАЮЩЕГО |  |  |  | 10 КОМПЛ. | 0,1 |  |
|  | ОБОРУДОВАНИЯ ДИСПЕТЧЕРСКОЙ СВЯЗИ НА |  |  |  |  |  |  |
|  | КОЛИЧЕСТВО РАДИОКАНАЛОВ ДО ТРЕХ |  |  |  |  |  |  |
| 16 | ВКЛЮЧЕНИЕ В АППАРАТУРУ РАЗЪЕМОВ, |  |  |  | ШТ. | 1 |  |
|  | КОЛИЧЕСТВО КОНТАКТОВ В РАЗЪЕМЕ ДО 14 |  |  |  |  |  |  |
| 17 | РОЗЕТКА ШТЕПСЕЛЬНАЯ НЕУТОПЛЕННОГО ТИПА |  |  |  | 100 ШТ. | 0,01 |  |
|  | ПРИ ОТКРЫТОЙ ПРОВОДКЕ |  |  |  |  |  |  |
| 18 | РУКАВА МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ, НАРУЖНЫЙ ДИАМЕТР |  |  |  | 100 М | 0,12 |  |
|  | ДО 48 ММ |  |  |  |  |  |  |
| 19 | ТРУБЫ ВИНИПЛАСТОВЫЕ ПО УСТАНОВЛЕННЫМ |  |  |  | 100 М | 0,24 |  |
|  | КОНСТРУКЦИЯМ ПО СТЕНАМ И КОЛОННАМ С |  |  |  |  |  |  |
|  | КРЕПЛЕНИЕМ СКОБАМИ, ДИАМЕТР ДО 25 ММ |  |  |  |  |  |  |
| 20 | ЗАТЯГИВАНИЕ ПРОВОДОВ В ПРОЛОЖЕННЫЕ |  |  |  | 100 М ТРУБ | 0,36 |  |
|  | ТРУБЫ И МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ РУКАВА, |  |  |  |  |  |  |
|  | КОЛИЧЕСТВО ПРОВОДОВ ДО 2, СЕЧЕНИЕ ДО 2, |  |  |  |  |  |  |
|  | 5 ММ2 |  |  |  |  |  |  |
| 21 | ПРОВОДА ПО УСТАНОВЛЕННЫМ СТАЛЬНЫМ |  |  |  | 100 М | 0,07 |  |
|  | КОНСТРУКЦИЯМ И ПАНЕЛЯМ, СЕЧЕНИЕ ДО 16 |  |  |  |  |  |  |
|  | ММ2 |  |  |  |  |  |  |
| 22 | СЪЕМНЫЕ И ВЫДВИЖНЫЕ БЛОКИ (МОДУЛИ, |  |  |  | 10 ШТ. | 0,1 |  |
|  | ЯЧЕЙКИ, ТЭЗЫ), МАССА ДО 0,005 Т |  |  |  |  |  |  |
| 23 | АВТОМАТ ОДНО-, ДВУХ-, ТРЕХПОЛЮСНЫЙ, |  |  |  | ШТ. | 1 |  |
|  | УСТАНАВЛИВАЕМЫЙ НА КОНСТРУКЦИИ НА СТЕНЕ |  |  |  |  |  |  |
|  | ИЛИ КОЛОННЕ, ТОК ДО 25 А |  |  |  |  |  |  |
| 24 | АВТОМАТИЗИРОВАННАЯ СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ |  |  |  | СИСТЕМА | 1 |  |
|  | II КАТЕГОРИИ ТЕХНИЧЕСКОЙ СЛОЖНОСТИ С |  |  |  |  |  |  |
|  | КОЛИЧЕСТВОМ КАНАЛОВ (KОБЩ) РАВНЫМ 2 |  |  |  |  |  |  |
| 25 | ЗА КАЖДЫЙ КАНАЛ СВЫШЕ 2 ДО 9 ДОБАВЛЯТЬ |  |  |  | КАНАЛ | 1 |  |
|  | К НОРМАТИВУ РАСХОДА РЕСУРСОВ Ц2-1-31 |  |  |  |  |  |  |

| Составил | Заместитель начальника УЦХО |  |  |  | Ю.М.Заграбский |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (должность служащего) (подпись) (инициалы, фамилия) |  |  |  |  |

« _____ » _________________ 20 26 г.