Технические характеристики и описание

предмета государственной закупки

Электрооборудование внутреннее

Товар поставляется в собранном виде.

Поставляемый Товар должен быть новым (Товар, который не был в употреблении, ремонте, в том числе который не был восстановлен, у которого не была осуществлена замена составных частей, не были восстановлены потребительские свойства).

Оборудование должно быть изготовлено с использованием сертифицированных материалов, соответствующих требованиям действующих в Республике Беларусь ТНПА.

Соответствие техническим характеристикам подтверждается участником путем предоставления соответствующей документации, включая принципиальные электрические схемы.

Поставщик осуществляет поставку и разгрузку оборудования собственными силами.

Гарантийные обязательства (требования к качеству закупаемого товара): гарантийный срок на товар должен быть не менее 24 (Двадцати четырех) месяцев с даты его поставки

| № п/п | Наименование | Кол-во, шт. | Технические характеристики, комплектация |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Электроснабжение туалет №28 по ГП |  |  |  |  |  |
| 1 | Вводно-распределительное устройство ВРУ-28, габарит 1700х800х450мм, не менее IP20, климатическое исполнение У3, корпус металлический с порошковым полимерным покрытием | 1 | 23.015.2.28-ЭОМ лист 2 23.015.2.28-ЭОМ.ОЛ лист 1 23.015.2.28-ЭОМ.СО лист 1 |  |  |
| 2 | Счетчик трехфазный прямого включения многотарифный электронный, 380В, 5(100)А, интерфейс RS485, класс точности 1, по типу СЕ318BY S31.146.JA.UVFL или аналог | 2 | 23.015.2.28-ЭОМ лист 2 23.015.2.28-ЭОМ.СО лист 1 |  |  |
| 3 | Бокс модульный навесного исполнения (ОПС3-ВН, ОПС2-ВН) по типу КНО-2, на два модуля, пластиковый, с пластиковой прозрачной дверцей беззащитного замка, не менее IP31, с заземляющей шинкой РЕ и изолированной шинкой N, габарит: 138,5х60х65 мм, в комплекте – неавтоматический выключатель нагрузки однополюсный Iн=16А (1шт) | 2 | 23.015.2.28-ЭОМ.СО лист 5 |  |  |
|  | Всего | 5 |  |  |  |
| Электроснабжение склад №24.1 по ГП |  |  |  |  |  |
| 4 | Вводно-распределительное устройство ВРУ-24.1, габарит 800х600х200мм, не менее IP55, корпус металлический с порошковым полимерным покрытием | 1 | 23.015.2.24.1-ЭОМ листы 2, 3 23.015.2.24.1-ЭОМ.ОЛ лист 1 23.015.2.24.1-ЭОМ.СО лист 1 |  |  |
| 5 | Счетчик электронный трехфазный универсальный многотарифный активной электроэнергии прямого включения, 400Вт, класс точности 1, 5(100)А, интерфейс RS485, по типу СЕ318BY S31.146.JA.UVFL или аналог | 1 | 23.015.2.24.1-ЭОМ лист 2 23.015.2.24.1-ЭОМ.ОЛ лист 1 23.015.2.24.1-ЭОМ.СО лист 1 |  |  |
| 6 | Реле контроля трехфазного напряжения 400В, 50ГЦ по типу РНПП-311М или аналог | 1 | 23.015.2.24.1-ЭОМ.СО лист 1 |  |  |
| 7 | Регулятор температуры модульный с возможностью подключения датчика температуры и датчика воды, 230В, для антиоблединительных систем, по типу ТР-330 или аналог. В комплекте: - датчик температуры по типу TS05 или аналог (1 шт.); -датчик воды по типу TSW01 или аналог (1 шт.) | 1 | 23.015.2.24.1-ЭОМ.СО лист 4 |  |  |
|  | Всего | 4 |  |  |  |
| Электроснабжение склад №24.2 по ГП |  |  |  |  |  |
| 8 | Вводно-распределительное устройство ВРУ-24.2, габарит 800х600х200мм, не менее IP55, корпус металлический с порошковым полимерным покрытием | 1 | 23.015.2.24.2-ЭОМ листы 2, 3 23.015.2.24.2-ЭОМ.ОЛ лист 1 23.015.2.24.2-ЭОМ.СО лист 1 |  |  |
| 9 | Счетчик электронный трехфазный универсальный многотарифный активной электроэнергии прямого включения, 400Вт, класс точности 1, 5(100)А, интерфейс RS485, по типу СЕ318BY S31.146.JA.UVFL или аналог | 1 | 23.015.2.24.2-ЭОМ лист 2 23.015.2.24.2-ЭОМ.ОЛ лист 1 23.015.2.24.2-ЭОМ.СО лист 1 |  |  |
| 10 | Реле контроля трехфазного напряжения 400В, 50ГЦ по типу РНПП-311М или аналог | 1 | 23.015.2.24.2-ЭОМ.СО лист 1 |  |  |
| 11 | Регулятор температуры модульный с возможностью подключения датчика температуры и датчика воды, 230В, для антиоблединительных систем, по типу ТР-330 или аналог. В комплекте: - датчик температуры по типу TS05 или аналог (1 шт.); -датчик воды по типу TSW01 или аналог (1 шт.) | 1 | 23.015.2.24.2-ЭОМ.СО лист 4 |  |  |
|  | Всего | 4 |  |  |  |
| Электроснабжение административно-хозяйственное здание №22.2 по ГП |  |  |  |  |  |
| 12 | Устройство вводное ВУ-1, габарит 1800х800х450мм, корпус металлический с порошковым полимерным покрытием, по типу УВР-04-00 УЗ или аналог | 1 | 23.015.2.22.2-ЭОМ лист 3 23.015.2.22.2-ЭОМ.ОЛ1 лист 1 23.015.2.22.2-ЭОМ.СО лист 1 |  |  |
| 13 | Распределительное устройство РУ-1 (ввод внизу), габарит 1800х800х450мм, корпус металлический с порошковым полимерным покрытием, по типу УВР-41-00 У3 или аналог | 1 | 23.015.2.22.2-ЭОМ лист 3 23.015.2.22.2-ЭОМ.ОЛ1 лист 1 23.015.2.22.2-ЭОМ.СО лист 1 |  |  |
| 14 | Щит модульный ЩС1 навесного исполнения с дверцей и замком, 380/220В, не менее IP31, с шинами N, PE, корпус металлический с порошковым полимерным покрытием, габарит 640х300х120 мм, по типу ЩОМ-92-48Н или аналог. В комплекте: - на вводе – выключатель нагрузки трехфазный Iн=63А (1шт); - на фидерах – дифференциальные автоматические выключатели двухполюсные, характеристики С, Iр=3х10А + 9х16А + 3х20А + 1х25А | 1 | 23.015.2.22.2-ЭОМ лист 4 23.015.2.22.2-ЭОМ.СО лист 1 |  |  |
| 15 | Щит модульный ЩОПС навесного исполнения с дверцей и замком, 380/220В, не менее IP31, с шинами N, PE, корпус металлический с порошковым полимерным покрытием, габарит 265х300х120мм, по типу ЩОМ-92-12Н или аналог. В комплекте: - на вводе – выключатель нагрузки однофазный Iн=32А (1шт); - на фидерах –автоматические выключатели однофазные, характеристики С, Iр=4х6А | 1 | 23.015.2.22.2-ЭОМ лист 6 23.015.2.22.2-ЭОМ.СО лист 1 |  |  |
| 16 | Щит модульный ЩС2 навесного исполнения с дверцей и замком, 380/220В, не менее IP31, с шинами N, PE, корпус металлический с порошковым полимерным покрытием, габарит 390х300х120мм, по типу ЩОМ-92-24Н или аналог. В комплекте: - на вводе – выключатель нагрузки трехфазный Iн=63А (1шт); ограничитель напряжения класса С, Isn=15кА, Up<1,5кВ – 4 модуля. - на фидерах – дифференциальные автоматические выключатели двухполюсные, характеристики С, Iр=7х16А | 1 | 23.015.2.22.2-ЭОМ лист 4 23.015.2.22.2-ЭОМ.СО лист 2 |  |  |
| 17 | Щит модульный ЩС3 навесного исполнения с дверцей и замком, 380/220В, не менее IP31, с шинами N, PE, корпус металлический с порошковым полимерным покрытием, габарит 390х300х120мм, по типу ЩОМ-92-24Н или аналог. В комплекте: - на вводе – выключатель нагрузки трехфазный Iн=63А (1шт); - на фидерах – дифференциальные автоматические выключатели двухполюсные, характеристики С, Iр=1х10А + 4х16А; автоматические выключатели однофазные, характеристики С, Iр=1х6А; автоматические выключатели трехфазные, характеристики С, Iр=2х16А. | 1 | 23.015.2.22.2-ЭОМ лист 4 23.015.2.22.2-ЭОМ.СО лист 2 |  |  |
| 18 | Щит учетно-распределительный ЩС-ИТП навесного исполнения, 380/220В, не менее IP54, с шинами N, PE, с двумя секциями шин, корпус металлический с порошковым полимерным покрытием, габарит 515х300х120мм, по типу ЩОМ-92-36Н или аналог. 1 секция шин: - на вводе – выключатель нагрузки трехфазный Iн=63А (1шт); - на фидерах – автоматические выключатели однофазные, характеристики С, Iр=1х10А + 1х16А; 2 секция шин: - на вводе – выключатель нагрузки трехфазный Iн=63А (1шт); - на фидерах – автоматические выключатели однофазные, характеристики С, Iр=1х10А + 1х16А; дифференциальные автоматические выключатели двухполюсные, 30мА, характеристики С, Iр=2х6А + 1х16А; дифференциальные автоматические выключатели четырехполюсные, 30мА, характеристики С, Iр=1х32А. | 1 | 23.015.2.22.2-ЭОМ лист 6 23.015.2.22.2-ЭОМ.СО лист 3 |  |  |
| 19 | Щит с устройством АВР (на базе магнитных пускателей Iн=63А), модульный, навесного исполнения с дверцей и замком, 380/220В, не менее IP31, с шинами N, PE, корпус металлический с порошковым полимерным покрытием, габарит 600х400х200мм, по типу ЩМП или аналог. В комплекте: - на вводе – трехполюсный выключатель нагрузки Iн=63А (2шт); - на фидерах – автоматические выключатели трехполюсные, характеристики С, Iр=1х50А; автоматические выключатели однополюсные, характеристики С, Iр=1х10А + 2х16А | 1 | 23.015.2.22.2-ЭОМ лист 6 23.015.2.22.2-ЭОМ.СО лист 3 |  |  |
| 20 | Щит модульный ЩС1.1, ЩС1.2 навесного исполнения с дверцей и замком, 380/220В, не менее IP54, с шинами N, PE, корпус металлический с порошковым полимерным покрытием, габарит 390х300х120мм, по типу ЩОМ-92-24Н или аналог. В комплекте: - на вводе – выключатель нагрузки трехфазный Iн=63А (1шт); - на фидерах – дифференциальные автоматические выключатели двухполюсные, характеристики С, Iр=3х16А; автоматические выключатели однофазные, характеристики С, Iр=3х6А; автоматические выключатели трехфазные, характеристики С, Iр=2х10А + 1х6А; реле тока, 230В, диапазон контролируемых токов 2…16А, контакт 1NO/NC гальваническая развязка между исполнительным реле (сухой контакт) и цепью питания, максимальный коммутируемый ток нагрузки 16 АС-1. | 2 | 23.015.2.22.2-ЭОМ лист 5 23.015.2.22.2-ЭОМ.СО лист 4 |  |  |
| 21 | Щит модульный ЩС-АП навесного исполнения с дверцей и замком, 380/220В, не менее IP44, с шинами N, PE, корпус металлический с порошковым полимерным покрытием, габарит 390х300х120мм, по типу ЩОМ-92-24Н или аналог В комплекте: - на вводе – выключатель нагрузки трехфазный Iн=63А (1шт); - на фидерах – автоматические выключатели однофазные, характеристики С, Iр=1х6А + 2х10А + 2х32А; автоматические выключатели трехфазные, характеристики С, Iр=2х16А. | 1 | 23.015.2.22.2-ЭОМ лист 6 23.015.2.22.2-ЭОМ.СО лист 5 |  |  |
| 22 | Счетчик трехфазный прямого включения, многотарифный, электронный, 380В, 5(100)А, класс точности 1, интерфейс RS-485, по типу СЕ 318 BY R32.146.JA.UVFL или аналог | 1 | 23.015.2.22.2-ЭОМ.СО лист 5 |  |  |
| 23 | Счетчик трехфазный трансформаторного включения, многотарифный, электронный, 380В, 5(10)А, класс точности – 0,5S, интерфейс RS-485, по типу СЕ 318 BY S31.043.JA.UVFL или аналог | 1 | 23.015.2.22.2-ЭОМ.СО лист 5 |  |  |
| 24 | Выключатель нагрузки в пластиковом боксе с фронтальным управлением, 380В, 16А, с шинами N, PE, не менее IP44, по типу ОТР или аналог | 1 | 23.015.2.22.2-ЭОМ.СО лист 7 |  |  |
| 25 | Выключатель нагрузки в пластиковом боксе с фронтальным управлением, 220В, 16А, с шинами N, PE, не менее IP44, по типу ОТР или аналог | 1 | 23.015.2.22.2-ЭОМ.СО лист 7 |  |  |
| 26 | Пост управления с количеством вертикальных рядов – 3, горизонтальных – 1, для пристройки к плоской поверхности со степенью защиты не менее IP40, по типу ПКУ15-21.131-54У3 или аналог. Номера встраиваемых аппаратов: 1хСКЛ зеленый 220В + 1хКЕ081/2 (1з+1р) черный + 1хКЕ081/2 (1з+1р) красный + PG-19 | 1 | 23.015.2.22.2-ЭОМ.СО лист 10 |  |  |
| 27 | Пускатель магнитный нереверсивный, 380В, не менее IP54, Iн=10А, с кнопками «ПУСК-СТОП», сигнальной лампой, Uк=220В, 13 б/к с тепловым реле РТЛ1006, по типу ПМЛ-1230 или аналог | 1 | 23.015.2.22.2-ЭОМ.СО лист 10 |  |  |
|  | Всего | 17 |  |  |  |
|  | Итого | 30 |  |  |  |