Согласовано                                                                                                                                            Утверждаю

КУП «Минская спадчина»

Первый заместитель директора

___________ Г.И.Люботынский

"_____" __________ 2026 г.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

для проведения процедуры Государственной   закупки оборудования

систем автоматической пожарной сигнализации и оповещения о пожаре

(краткое наименование товара)

в интересах КУП «Минская спадчина»

(наименование заказчика)

Наименование объекта строительства, его местонахождение:

1. Перечень    потребительских    и  экономических  показателей (характеристик) закупаемого товара: «Реконструкция капитального строения по пр-ту Партизанскому, 154А для размещения учреждения «Государственный архив г. Минска» с выделением очередей строительства». 2-я очередь строительства.

1.1. характер  и  необходимые   технические,   качественные   и количественные  характеристики  закупаемых   товаров (спецификация): оборудование и изделия должны иметь сертификаты соответствия РБ, при закупке оборудования с техническими характеристиками и параметрами  отличающимися от приведенных в спецификациях оборудования, в разработанную проектную документацию вносятся изменения проектной организацией.

1.2.  наличие    проектно-сметной     документации 23.005.2.1-ОПС1, 23.005.2.1-УС2 прошедшей государственную экспертизу имеется

1.3. наличие  договора  строительного  подряда на строительство объекта или государственного контракта на выполнение подрядных работ имеется

1.4. количество закупаемого товара:

| № п/п | № Поз. |  | Код продукции | Наименование, тип, марка, Технические характеристики | Тип марка (аналог) | Ед. изм. | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | 2. |  | 3 | 4. | 5. | 6. | 7. |
| 1. 1. 2. 3. 4. 5. 1. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 1. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. | 1.1 2. 1.2 1.3 1.4 3. 2. 6. 7. 8. 1. 2 3 5 6 2. 7 8 4 9. 11 12 2 | 26.30.50.800 3. 26.30.50.800 26.30.50.800 26.30.50.800 26.30.50.800 3. 26.30.50.800 26.30.50.800 26.30.50.800 26.30.50.800 26.30.50.800 26.30.50.800 26.30.50.800 26.30.50.800 3. 26.30.50.800 26.30.50.800 26.30.50.800 26.30.50.800 26.30.50.800 |  | Пульт контроля и управления автоматическим газовым пожаротушением; комплекте: см. (Проект_23.005.2.1-ОПС1.СО) напряжение питания от 10,2 В до 28,4 В; средний ток потребления в дежурном режиме при напряжении 24 В не более 35 мА; максимальный ток потребления в тревожном режиме при напряжении питания 24В не более 65 мА; линия связи с другими блоками – интерфейс RS-485; возможность подключения двух независимых линий 4. интерфейса RS-485; габаритные размеры не более 140×114×25 мм; максимальная длина линии связи интерфейса RS-485 не более 3000 м; число подключаемых к пульту по интерфейсу RS-485 блоков не более 127 шт. Блок приемно-контрольный, см. (Проект 23.005.2.1-ОПС1.СО) в комплекте: Количество контролируемых шлейфов пожарной сигнализации – 10 шт.; диапазон напряжений питания от 10,2 В до 28 В; ток потребления в дежурном режиме не более 220 мА.; ток потребления в режиме «Пожар» не более 410 мА.; линия связи с другими блоками – интерфейс RS-485; максимальный ток потребления всех извещателей в дежурном режиме не более 3 мА.; возможность подключения двух независимых линий интерфейса RS-485; наличие двух релейных выходов типа «сухой контакт»; характеристики выходов «сухой контакт» - 170 В пост. ток, 0,1 А.; габаритные размеры не более 156×107×39 мм. Блок индикации, см. (Проект 23.005.2.1-ОПС1.СО) в комплекте: Напряжение питания от 10,2 В. До 28,4 В.; максимальный ток потребления при напряжений питания 24 В. Не более 100 мА.; линия связи с другими блоками – интерфейс RS-485;наличие 60 двухсветных индикаторов для отображения состояния разделов; габаритные размеры не более 340×107×27 мм. Блок сигнально-пусковой, см. (Проект 23.005.2.1-ОПС1.СО) в комплекте: Напряжение питания от 10,2 В. до 28,4 В.; ток потребления (без исполнительных устройств) при напряжении питания 24 В (все реле вкл.) не более 15 мА; ток потребления (без исполнительных устройств) при напряжении питания 24 В (все реле вкл.) не более 70 мА; наличие не менее 4 реле с переключаемыми контактами; максимальное коммутируемое напряжение каждого реле 100 В; максимальный коммутируемый ток каждого реле 2,0 А; габаритные размеры не более 156×107×39 мм. Устройство объектовое оконечное системы передачи извещений о чрезвычайных ситуациях; см. (Проект 23.005.2.1-ОПС1.СО) входное напряжение ~187 В до ~253 В.; резервное питание от встречного источника питания постоянного тока» предназначено для приема и обработки сигналов о пожаре и неисправности пожарной автоматики и последующей передачи сообщений на ПЦН по каналам связи GPRS в сети GSM; количество контрольных шлейфов – 2 шт.; в комплекте с двумя оконечными резисторами 1,5 кОм, устройством доступа, двумя электронными ключами DS1990А; аккумуляторной батареей. 4. Аккумуляторная батарея -12В, 26Ач; см. (Проект 23.005.2.1-ОПС1.СО) габаритные размеры не более (Д×Ш×В) 175×166×125 мм. Аккумуляторная батарея -12В, 40Ач; см. (Проект 23.005.2.1-ОПС1.СО) габаритные размеры не более (Д×Ш×В) 197×165×170 мм. Выносное устройство оптической сигнализации см. (Проект 23.005.2.1-ОПС1.СО) для дублирования состояния встроенных оптических индикаторов пожарных дымовых оптических извещателей; максимальный потребляемый ток не более 22 мА. Прибор пожарный управления на 8 зон управления и оповещения см. (Проект 23.005.2.1-УС2.СО) диапазон напряжений питания от 10,2 В до 28 В; ток потребления в дежурном режиме не более 60 мА.; в тревожном режиме до 80 мА; диапазон рабочих температур от 0°С до +40°С; габаритные размеры не более 375×250×75 мм. Модуль индикации, настенный; см. (Проект 23.005.2.1-УС2.СО) диапазон питания от 20 В. До 28 В.; диапазон тока потребления в дежурном режиме 100 мА.. в тревожном режиме до 100 мА.; диапазон рабочих температур от 0°С до +40°С; габаритные размеры не более 250×230×65 мм. Зонный коммутатор на 2 управляемые зоны см. (Проект 23.005.2.1-УС2.СО) с контролем линии речевого сигнала, диапазон питания от 18 В. До 28 В.; диапазон тока потребления в дежурном режиме 65 мА.; режиме управления до 210 мА.; диапазон рабочих температур от 0°С до +40°С; габаритные размеры не более 215×160×50 мм. Световой оповещатель «Выход», см.(Проект 23.005.2.1-УС2.СО) настенный; диапазон питания от 18 В. До 28 В.; ток потребления в тревожном режиме не более 35 мА.; диапазон рабочих температур от -30°С до +55°С; Свето-звуковой оповещатель «Выход», см.(Проект 23.005.2.1-УС2.СО) настенный; диапазон питания от 18 В. До 28 В.; ток потребления в тревожном режиме не более 80 мА.; диапазон рабочих температур от -30°С до +55°С;Уровень звукового давления на расстоянии 1 м от оповещателя не менее 90 дБ. 4. Источник бесперебойного питания -24В, 6 А, ИРПА 124/2-6; см.(Проект 23.005.2.1-УС2.СО) корпус под две АКБ до 28 Ач.; два независимых входа питания, Uвых.ном. при работе от сети -(27-27,8)В; максимальный тока питания нагрузки до 6 А.; возможность дистанц. контроля состояния питания; диапазон рабочих температур от +5°С до +40°С. Источник резервного питания -24В, 6 А, ИРПА 124/2-6; см.(Проект 23.005.2.1-УС2.СО) корпус под две АКБ до 28 Ач.; два независимых входа питания, Uвых.ном. при работе от сети -(27-27,8)В; максимальный тока питания нагрузки до 12 А. ;возможность дистанц. контроля состояния питания; диапазон рабочих температур от +5°С до +40°С. Оповещатель пожарный звуковой, настенный; см. (Проект 23.005.2.1-УС2.СО) диапазон питания от 18 В. До 28 В.; ток потребления в тревожном режиме не более 40 мА. Уровень звукового давления на расстоянии 1 м от оповещателя не менее 90 дБ. Аккумуляторная батарея -12В, 26Ач; см. (Проект 23.005.2.1-УС2.СО) габаритные размеры не более 195×125×175 мм. Резистор 7,5 кОм±5% 0,25Вт; Резистор 15 кОм±5% 0,25Вт; Резервный источник питания с интерфейсом RS-485,2А,-24В; см. (Проект 23.005.2.1-ОПС1.СО) возможность передачи информации о своем состоянии на пульт контроля и управления по интерфейсу RS-485;основной источник питания – сеть переменного тока 50/60 Гц, напряжение в сети от 150 до 253В, выходное напряжение от 26,4В до 27,6 В; номинальный ток нагрузки – 4 А; ток потребления не более 80 мА; возможность установки в корпус резервного источника питания двух АКБ 12В ёмкостью 26 Ач или двух АКБ 12В ёмкостью 40 Ач; габаритные размеры 450×400×210 мм. | С2000М исп. 02 5. Сигнал-10 2 RS-485 С2000-БИ С2000-СП1 УОО СИП «Молния» 5. ВУОС-01 ТАНГО –ПУ/БП-8 ТАНГО –МИ ТАНГО –ПУ/ЗК ОПС-24 «АСТО-12/1» ОПС-24 «АСТО-12С/1» 5. ИРПА 124/2-6 ИРПА 124/2-12 ОПР 3-24 РИП-24 исп.56 | Ком-кт 6. Ком-кт Ком-кт Шт. Комп-кт 6. Шт. Шт. Шт. Шт. Шт. Шт. Шт. Шт. 6. Шт. Шт. Шт. Шт. Шт. Шт. Шт. | 1 7. 13 3 2 1 7. 6 8 17 1 1 4 37 36 7. 1 1 122 4 12 6 7 |

1.5 Наименование и код предмета закупки в соответствии с подкатегорией общегосударственного классификатора Республики Беларусь ОКРБ 007-2012 «Классификатор продукции по видам экономической деятельности» - 26.30.50.800

2. Место поставки закупаемого товара  г.Минск, пр-кт Партизанский, 154А.

3. Срок (график) поставки закупаемого товара: 60 календарных дней с момента подписания договора.

4. Требования по гарантии и  обслуживанию  закупаемого  товара - в соответствии с действующей нормативной документацией предприятия – изготовителя, но не менее _24  месяцев с момента отгрузки товара.

5. Источник финансирования закупки – местный бюджет г. Минска.

6. Валюта платежа по договору поставки - белорусские рубли.

7. Стоимость  26 279,99 рублей с НДС.

Ведущий инженер ПО                                                                            Лягин А.А.