Приложение № 1

к договору строительного подряда

от __ ________ 2026г. №_______

Форма С-1

| Государственное учреждение «Центр по обеспечению деятельности бюджетных организаций администрации Первомайского района г.Минска» |  | Код по ОКУД |  |
| --- | --- | --- | --- |
| (наименование организации) |  |  |  |

УТВЕРЖДАЮ

Управляющий Г. В. Меркуль

(должность) (подпись) (инициалы,фамилия)

« » 20 26 г.

ДЕФЕКТНЫЙ АКТ

Комиссия, образованна в соответствии с приказом от 05.01.2026 №1-5/1 (изм. от 21.01.2026 №1-5/17) в составе:

| председателя комиссии: | Начальник управления ЦХО | И.С.Бугакова |
| --- | --- | --- |
| членов комиссии: | Заместитель начальника | Ю.М.Заграбский |
|  | Инженер | Д.С.Голушко |
|  | Инженер | О.И.Дубина |

составила настоящий акт в том, что в результате обследования объекта:

Государственное учреждение образования «Средняя школа №20 г.Минска имени Г.В.Булацкого», ул. Парниковая, 5а

(наименование объекта)

Установлено, что В рекреации 1 этажа старшей школы в количестве 8 штук люминесцентные светильники имеют почернения по торцам ламп, мерцание при включении, сниженный световой поток, пускорегулирующая аппаратура издаёт гул. В коридоре 1 этажа старшей школы возле столовой в количестве 4 штук люминесцентные светильники имеют повреждения корпусов, трещины в плафонах, стартеры неисправны, провода внутри светильников имеют повреждения изоляции. В рекреации младшей школы 2 этажа в количестве 6 штук люминесцентные светильники имеют сниженную яркость свечения, почернения по торцам ламп, корпуса имеют следы коррозии. В рекреации младшей школы 3 этажа в количестве 6 штук люминесцентные светильники имеют мерцание, плафоны пожелтели и имеют механические повреждения. В коридоре 3 этажа между старшей и младшей школой в количестве 14 штук люминесцентные светильники имеют многочисленные дефекты: часть светильников не включается, корпуса имеют деформации и следы коррозии. В рекреации 3 этажа старшей школы в количестве 8 штук люминесцентные светильники имеют почернения по торцам ламп, сниженную яркость, плафоны имеют трещины и повреждения. В гардеробе в количестве 29 штук люминесцентные светильники работают с мерцанием и гулом, корпуса имеют следы коррозии и механические повреждения, провода внутри светильников имеют повреждения изоляции, контактные соединения ослаблены. Работы необходимо выполнить согласно примерного (укрупненного) перечня строительно-монтажных работ. (описание дефектов, их места нахождения, площадь, объем) Комиссией установлено наличие стесненных и усложненных условий производства работ, которые характеризуются следующими факторами: эксплуатируемое здание, К=1.0

(перечень факторов)

Работы следует производить с применением следующих механизмов: в соответствии с локальной сметой

(грузоподъемные механизмы, люльки электрические, автовышки)

Другие сведения, учитываемые при определении стоимости работ: отсутствуют (К=1.0)

Дата начала разработки сметной документации: 01.07.2026

Дата начала выполнения строительных, специальных, монтажных, пусконаладочных работ: дата заключения договора

Продолжительность выполнения строительных, специальных, монтажных, пусконаладочных работ: пять рабочих дней с даты заключения договора

| председателя комиссии: | Начальник управления ЦХО | И.С.Бугакова |
| --- | --- | --- |
| членов комиссии: | Заместитель начальника | Ю.М.Заграбский |
|  | Инженер | Д.С.Голушко |
|  | Инженер | О.И.Дубина |

ПРИМЕРНЫЙ (УКРУПНЕННЫЙ) ПЕРЕЧЕНЬ ВИДОВ СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫХ РАБОТ

| № пп | Виды выполняемых строительно-монтажных работ | Единица измерения | Количество | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |

|  | Демонтаж светильников для люминесцентных ламп | 100 ШТ. | 0.75 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Светильники с люминесцентными лампами, крепление на распорные дюбеля, количество ламп 2 | 100 ШТ. | 0.75 |  |

| Составил | Заместитель начальника УЦХО |  |  |  | Ю.М.Заграбский |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (должность служащего) (подпись) (инициалы, фамилия) |  |  |  |  |

« _____ » _________________ 20 26 г.