Приложение № 1

к договору строительного подряда

от __ ________ 2026г. №_______

Форма С-1

| Государственное учреждение «Центр по обеспечению деятельности бюджетных организаций администрации Первомайского района г.Минска» |  | Код по ОКУД |  |
| --- | --- | --- | --- |
| (наименование организации) |  |  |  |

УТВЕРЖДАЮ

Управляющий Г. В. Меркуль

(должность) (подпись) (инициалы,фамилия)

« » 20 26 г.

ДЕФЕКТНЫЙ АКТ

Комиссия, образованна в соответствии с приказом от 05.01.2026 №1-5/1 (изм. от 21.01.2026 №1-5/17)  в составе:

| председателя комиссии: | Начальник управления ЦХО | И.С.Бугакова |
| --- | --- | --- |
| членов комиссии: | Заместитель начальника | Ю.М.Заграбский |
|  | Инженер | Д.С.Голушко |
|  | Инженер | О.И.Дубина |

составила настоящий акт в том, что в результате обследования объекта:

Государственное учреждении образования "Центр дополнительного образования детей и молодежи "АРТ" г.Минска", Минская обл., Воложинский р-н, Раковский с/с, д. Полочанка

(наименование объекта)

Установлено, что водонагреватели системы горячего водоснабжения здания клуба-столовой в количестве 2 шт имеют коррозионные повреждения корпусов, следы протечек, накипь на внутренних поверхностях, разрушение тепловой изоляции. Блоки управления в количестве 2 шт имеют повреждения электронных компонентов, следы перегрева, неисправные коммутационные элементы.. Насос центробежный в количестве 1 шт имеет повышенный уровень шума и вибрации, течь уплотнений, следы коррозии. Трубопроводы стальных трубопроводов диаметром до 32 мм протяжённостью 8 м имеют коррозионные повреждения, свищи, трещины, нарушение герметичности резьбовых соединений, отложения на внутренних поверхностях. Щиток осветительный имеет повреждения корпуса, отуствие крышки. Бак вместимостью 0,8 м³ в количестве 1 шт имеет коррозионные повреждения, течи, повреждение изоляции. Краны шаровые диаметром до 25 мм в количестве 2 шт имеют повреждения корпусов, коррозию, нарушение герметичности запорных механизмов. Щиты электрические в количестве 2 шт имеют повреждения корпусов, следы перегрева. Посты управления в количестве 8 шт имеют повреждения корпусов, следы перегрева, неисправные кнопочные элементы. Кабели питания системы вентиляции и системы подогрева воды протяжённостью 65 м имеют повреждения изоляции, следы перегрева, механические повреждения оболочки, подлежат замене. В помещении электрощитовой выключатель одноклавишный в количестве 1 шт имеет механические повреждения, ослабленные контакты, подлежит замене. Светильники с люминесцентными лампами в количестве 2 шт имеют повреждения корпусов, неисправные пускорегулирующие аппараты, перегоревшие лампы, подлежат замене. Работы необходимо выполнить согласно примерному (укрупненному) перечню строительно-монтажных работ. (описание дефектов, их места нахождения, площадь, объем) Комиссией установлено наличие стесненных и усложненных условий производства работ, которые характеризуются следующими факторами: К=1.0

(перечень факторов)

Работы следует производить с применением следующих механизмов: в соответствии с локальной сметой

(грузоподъемные механизмы, люльки электрические, автовышки)

Другие сведения, учитываемые при определении стоимости работ: отсутствуют (К=1.0)

Дата начала разработки сметной документации:01.07.2026

Дата начала выполнения строительных, специальных, монтажных, пусконаладочных работ: 24.08.2026

Продолжительность выполнения строительных, специальных, монтажных, пусконаладочных работ: 24.08.2026-28.08.2026

| председателя комиссии: | Начальник управления ЦХО | И.С.Бугакова |
| --- | --- | --- |
| членов комиссии: | Заместитель начальника | Ю.М.Заграбский |
|  | Инженер | Д.С.Голушко |
|  | Инженер | О.И.Дубина |

ПРИМЕРНЫЙ (УКРУПНЕННЫЙ) ПЕРЕЧЕНЬ ВИДОВ СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫХ РАБОТ

| № пп | Виды выполняемых строительно-монтажных работ | Единица измерения | Количество | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| № п/п | Виды выполняемых строительно-монтажных работ | Ед. изм. | Кол-во | Обоснование |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Демонтаж водоподогревателей емкостных (вместимость до 2 м³, К=0,3) | шт. | 2 |  |
| 2 | Демонтаж блоков управления (К=0,3) | шт. | 2 |  |
| 3 | Демонтаж насосов центробежных с электродвигателем (масса до 0,1 т, К=0,3) | шт. | 1 |  |
| 4 | Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб на резьбе (диаметр до 32 мм) | 100 м | 0,08 |  |
| 5 | Демонтаж щитков осветительных (масса до 6 кг) | шт. | 1 |  |
| 6 | Демонтаж баков расширительных (вместимость 0,5 м³, К=0,3) | шт. | 1 |  |
| 7 | Демонтаж вентилей, задвижек, клапанов (диаметр до 25 мм, К=0,3) | шт. | 2 |  |
| 8 | Демонтаж щитов (масса до 100 кг, К=0,3) | 10 шт. | 0,2 |  |
| 9 | Демонтаж постов управления (К=0,3) | шт. | 8 |  |
| 10 | Демонтаж кабелей до 35 кВ с креплением накладными скобами (К=0,3) | 100 м | 0,15 |  |
| 11 | Пробивка отверстий в перекрытиях (размер до 150 мм) | 100 отверстий | 0,02 |  |
| 12 | Установка электрических котлов | прибор | 1 |  |
| 13 | Установка блоков управления | шт. | 1 |  |
| 14 | Установка пультов управления | шт. | 1 |  |
| 15 | Установка постов управления кнопочных (до 3 элементов) | шт. | 2 |  |
| 16 | Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных оцинкованных труб на фитингах (диаметр 32 мм) | 100 м | 0,04 |  |
| 17 | Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных труб (диаметр 25 мм) | 100 м | 0,04 |  |
| 18 | Заделка отверстий в местах прохода трубопроводов в бетонных перекрытиях | 100 отверстий | 0,02 |  |
| 19 | Врезка в существующие трубопроводы запорной арматуры (диаметр 15-32 мм) | 100 шт. | 0,02 |  |
| 20 | Установка насосов (масса агрегата до 0,1 т) | насос | 1 |  |
| 21 | Установка баков расширительных (вместимость 0,8 м³) | бак | 1 |  |
| 22 | Установка термодатчиков | шт. | 1 |  |
| 23 | Установка щитков осветительных (масса до 6 кг) | шт. | 1 |  |
| 24 | Установка щитов, пультов (масса до 50 кг) | 10 шт. | 0,2 |  |
| 25 | Прокладка кабелей до 35 кВ с креплением накладными скобами (масса 1 м до 0,5 кг) | 100 м | 0,65 |  |
| 26 | Прокладка труб винипластовых по конструкциям (диаметр до 25 мм) | 100 м | 0,5 |  |
| 27 | Установка выключателя одноклавишного утопленного типа | 100 шт. | 0,01 |  |
| 28 | Установка светильников с люминесцентными лампами | светильник | 2 |  |
| 29 | Автоматизированная система управления (II категория, 2 канала) | система | 1 |  |
| 30 | Добавление каналов системы управления (свыше 2 до 9) | канал | 5 |  |

| Составил | Заместитель начальника УЦХО |  |  |  | Ю.М.Заграбский |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (должность служащего) (подпись) (инициалы, фамилия) |  |  |  |  |

« _____ » _________________ 20 26 г.