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ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
(маркетинговые исследования)

на выполнение работ по техническому обследованию и гидродинамической очистке наблюдательных скважин
1. Наименование, количество (объем) подлежащих закупке товаров (работ, услуг) и при необходимости требования к каждому из них:
1.1. Лот №1: выполнение работ по техническому обследованию и гидродинамической очистке наблюдательных скважин
1.2. ЦЕЛЬ, ЗАДАЧИ, ОБЪЕКТЫ ОБСЛЕДОВАНИЯ И СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ РАБОТ:

1.2.1.
Цель работ:
- проведение комплексного технического обследования обсадных колонн и фильтровых зон, удаление песчано-илистых пробок и гидродинамическая очистка (декольматация) для полного восстановления работоспособности и гидравлической связи 10 (десяти) наблюдательных скважин с водоносным горизонтом.

1.2.2.
Задачами проведения работ являются:

−
измерение начальных гидрогеологических параметров скважин (статического уровня и фактической глубины);

−
оценка целостности обсадных колонн, герметичности стыков и выявление посторонних предметов методом первичной телеинспекции;

−
чистка песчаной пробки с применением эрлифта;

−
очистка и восстановление пропускной способности (декольматация) отверстий фильтровой зоны;

−
обеспечение выноса шлама и полного осветления воды в процессе опытной откачки «на выброс»;

−
определение динамического и статического уровней воды после проведения очистных работ;

−
контрольная видеофиксация результатов очистки фильтра и состояния ствола скважин с передачей материалов Заказчику.

1.2.3.
Объектами проведения работ является действующая сеть наблюдательных скважин в количестве 10 (десяти) единиц. Скважины свободны от эксплуатационного оборудования (стационарные насосы отсутствуют).

1.3. ОПИСАНИЕ ОКАЗЫВАЕМЫХ УСЛУГ:
- услуги по техническому обследованию и гидродинамической очистке 10 (десяти) наблюдательных скважин в соответствии со следующим перечнем и объемом технологических операций;
−
телеинспекция ствола скважины, состояния фильтровой зоны, нарушения герметичности и наличия посторонних предметов, с видеофиксацией и выдачей материала заказчику;

−
определение статического уровня (Уровнемер электроконтактный УСК ТЭ-150 или аналог);

−
промер глубины (Рулетка геологическая УСК ТЛ-150 или аналог);

−
чистка песчаной пробки с применением эрлифта;

−
декольматация фильтровой зоны;

−
опытная откачка «на выброс»;

−
определение динамического уровня (Уровнемер электроконтактный УСК ТЭ-150 или аналог);

−
телеинспекция ствола скважины, состояния фильтровой зоны, нарушения герметичности и наличия посторонних предметов, с видеофиксацией и выдачей материала заказчику (повторная, для контроля качества).

1.4. ТРЕБОВАНИЯ К ОКАЗЫВАЕМЫМ УСЛУГАМ:
1.4.1.
При выполнении работ Исполнитель будет руководствоваться требованиями следующих нормативных правовых актов:

−
Кодекс Республики Беларусь о недрах от 14 июля 2008 г. № 406-З.

−
Водный кодекс Республики Беларусь от 30 апреля 2014 г. № 149-З.

−
ТКП 17.04-21-2010 (02120) «Охрана окружающей среды и природопользование. Недра. Правила ликвидации, консервации буровых скважин на воду».

−
ЭкоНиП 17.01.06-001-2017 «Охрана окружающей среды и природопользование. Требования экологической безопасности» (в части ведения локального мониторинга подземных вод).

−
ГОСТ 25171-82 «Комплексы геофизические скважинные. Общие технические условия».

1.4.2.
Все измерительные приборы (уровнемеры, рулетки) должны быть исправны, очищены перед опусканием в скважину и иметь действующие отметки о поверке/калибровке.

1.4.3.
Результаты видеофиксации должны обеспечивать полную видимость внутренней поверхности труб и фильтровой зоны; на видеозаписи обязательна непрерывная шкала глубин.

1.4.4.
Технология чистки песчаной пробки с применением эрлифта должна гарантировать удаление отложений до естественного твердого забоя скважины без деформации элементов обсадной колонны.

1.4.5.
Опытная откачка производится до стабилизации притока и визуального осветления воды.

1.5. РЕЗУЛЬТАТ ОКАЗАННЫХ УСЛУГ

1.5.1. Все 10 (десять) наблюдательных скважин полностью очищены от ила и песка до естественного твердого забоя, фильтры освобождены от отложений, а извлекаемая вода является визуально чистой и прозрачной.

1.5.2. 
Заказчику передан комплект отчетной документации: акты технического обследования, сравнительная таблица замеров глубин и уровней воды до и после очистки, а также цифровой носитель (USB-флеш) с видеозаписями первичной и контрольной телеинспекции по каждой скважине.

1.5.3.
В отчетные документы обязательно включаются выводы о техническом состоянии скважин и практические указания по их дальнейшему использованию, возможному ремонту или закрытию (тампонажу).
2. Количество закупаемой услуги (работы): 1 (одна) услуга.
3. Основание закупки: докладная записка начальника СП ОРАО.
4. Условие оказания услуги: силами и за счет Исполнителя.
5. Вид процедуры закупки и обоснование ее выбора: маркетинговые исследования, изучения конъюнктура рынка, определения ориентировочной стоимости закупки.

6. Код ОКРБ-007-2012: 71.20.19.160 (Услуги по техническому обследованию состояния объектов недвижимости).
7. Источник финансирования: собственные средства.
8. Валюта платежа: белорусский рубль (BYN).

9.Ориентировочная стоимость товара (работ, услуг): __________________ бел. руб. с НДС.

В стоимость входит: стоимость услуги, стоимость транспартировки, налог на добавленную стоимость и другие налоги, сборы (пошлины), иные обязательные платежи, установленные законодательством.
10. Условие оплаты: -

11. Место оказания услуги: Специализированное предприятие по обращению с радиоактивными отходами в пос. Сосны (Минская область, Минский р-н, Луговослободской с/с, 1520 м. севернее д. Обчак).
12. Сроки оказания услуги: 

- начало работ: в течении 20 (двадцати) календарных дней после поступления предоплаты.

- окончание работ: по выполнению Исполнителем договорных обязательств в полном объеме, но не позднее 30.09.2026г.

13. Квалификационные требования к участникам: 

- копия свидетельства о государственной регистрации.
ЗАДАНИЕ ПОДГОТОВИЛИ:

	Начальник СП ОРАО
	
	П.А.Булавко


ПО ЧАСТИ ОРГАНИЗАЦИОННЫХ ВОПРОСОВ ТЕХНИЧЕСКОГО ЗАДАНИЯ:

	Заместитель начальника ОМТС
	
	С.Г.Савицкая 


СОГЛАСОВАНО:
	Начальник ОМТС
	
	А.И.Чертович

	
	
	

	
	
	

	Заместитель директора по строительству и идеологии 
	
	В.И.Пасютин
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