Приложение № 1

к договору строительного подряда

от __ ________ 2026г. №_______

Форма С-1

| Государственное учреждение «Центр по обеспечению деятельности бюджетных организаций администрации Первомайского района г.Минска» |  | Код по ОКУД |  |
| --- | --- | --- | --- |
| (наименование организации) |  |  |  |

УТВЕРЖДАЮ

Управляющий Г. В. Меркуль

(должность) (подпись) (инициалы,фамилия)

« » 20 26 г.

ДЕФЕКТНЫЙ АКТ №1

Комиссия, образованна в соответствии с приказом от 05.01.2026 №1-5/1 (изм. от 21.01.2026 №1-5/17)  в составе:

| председателя комиссии: | Начальник управления ЦХО | И.С.Бугакова |
| --- | --- | --- |
| членов комиссии: | Заместитель начальника | Ю.М.Заграбский |
|  | Инженер | Д.С.Голушко |
|  | Инженер | О.И.Дубина |

составила настоящий акт в том, что в результате обследования объекта:

Государственное учреждении образования "Центр дополнительного образования детей и молодежи "АРТ" г.Минска", Минская обл., Воложинский р-н, Раковский с/с, д. Полочанка

(наименование объекта)

Установлено, что в первом подъезде здания общежития: ЖИЛЫЕ КОМПАНТЫ, САНУЗЛЫ, КОРИДОРЫ, КУХНИ Потолки в жилых комнатах, в кухнях, в санузлах и коридорах общей площадью 427 м² имеют отслоение и шелушение старого окрасочного слоя, следы протечек, загрязнения, копоть, выкрашивание штукатурного слоя, неровности, трещины в местах примыкания. Обои на стенах жилых комнат, кухонь, коридоров общей площадью 1046 м² имеют отслоения, пузыри, разрывы, расхождение стыков, загрязнения. Штукатурка стен общей площадью 175 м² в жилых комнатах имеют выбоины, щели, сколы, отслоения. Поверхность стен общей площадью 1153 м² в жилых комнатах, коридорах и кухань имеют неровности, отклонения от вертикали, перепады высот. Керамическая плитка на стенах кухонь и санузлов на общей площадью 908 м² имеет трещины, сколы, отслоения, разрушение затирки. Стяжка полов в жилых комнатах и коридорах общей площадью 409 м² имеет провалы и трещины. Деревянные плинтусы в жилых комнатах и коридорах в количестве 469 м имеют сколы, трещины, отстают от стен. Керамическая плитка полов в кухнях и санузлов общей площадью 19 м² имеет трещины, сколы, отслоения. Деревянные межкомнатные двери площадью 75,6 м² имеют повреждения полотен, износ, нарушение геометрии, ослабление креплений. ТАМБУР Потолок площадью 30 м² имеет отслоение и шелушение старого окрасочного слоя, следы протечек, загрязнения, копоть, выкрашивание штукатурного слоя, неровности, трещины в местах примыкания. Поверхность стен общей площадью 70 м² имеют неровности, отклонения от вертикали, перепады высот. Деревянные поручни протяжённостью 10м имеют сколы краски и задиры. Металлические ограждения площадью 12,5 м2 имеют ржавые следы, шелушение краски. ЭЛЕКТРОМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ Светильники с люминесцентными лампами в жилых комнатах в количестве 48 шт имеют повреждения корпусов, трещины, сколы, разрушение отражателей, неисправные пускорегулирующие аппараты, гудение, запах гари, самопроизвольное отключение, перегоревшие лампы, ослабление контактов. Светильники на кухнях в количестве 8 шт имеют повреждения корпусов, неисправные ПРА, перегоревшие лампы, следы воздействия влаги и жировых отложений. Электрическая проводка в жилых комнатах первого этажа выполнена алюминиевыми проводами, изоляция имеет растрескивание, осыпание, потерю эластичности, оголение жил. Вводные кабели в жилых комнатах первого этажа в количестве 418,2 м имеют повреждения изоляции, следы перегрева. Кабели питания кухонь первого этажа в количестве 30,6 м имеют повреждения изоляции. Кабели питания санузлов первого этажа имеют повреждения изоляции вследствие воздействия влаги. Кабели в коридорах первого этажа в количестве 224,4 м имеют повреждения изоляции, следы перегрева. Электрическая проводка в жилых комнатах второго этажа выполнена алюминиевыми проводами, изоляция осыпается, имеются оголённые участки, скрутки окислены. Кабели в коридорах второго этажа в количестве 224,4 м имеют повреждения изоляции, следы перегрева. Кабели в МОП в количестве 224,4 м имеют повреждения изоляции. Люминесцентные светильники в подвальном помещении в количестве 30 шт имеют повреждения корпусов, неисправные ПРА, перегоревшие лампы. Кабели в подвале длиной 240 м имеют повреждения изоляции, следы перегрева, обрывы. Одноклавишные выключатели в количестве 6 шт имеют механические повреждения, коррозию, ослабленные контакты. В вводно-распределительном устройстве автоматический выключатель на ток до 100 А в количестве 1 шт имеет повреждения корпуса, трещины, следы нагрева, ослабленные контактные зажимы, деформацию рычага включения. Вводной щиток в количестве 1 шт имеет повреждения корпуса, коррозию, нарушение целостности дверец, следы перегрева, ослабленные крепления, разрушение изоляции шин. В этажных щитах автоматические выключатели на ток до 25 А в количестве 6 шт имеют заедание рычагов включения, ослабленные контактные зажимы, следы копоти и нагара. Щитки осветительные в количестве 2 шт имеют повреждения корпусов, ослабленные контакты. Групповые щитки в количестве 2 шт имеют повреждения корпусов, ослабленные контакты, коррозию внутренних элементов. Кабели стояков в количестве 120 м имеют повреждения изоляции, следы перегрева, растрескивание, механические повреждения. Автоматические выключатели в стояках в количестве 6 шт имеют повреждения корпусов, ослабленные контактные зажимы. Кабели проведенные от вводного щита до стояка в количестве 75 м имеют повреждения изоляции, перетирания в местах прохода через стены, следы воздействия влаги и перегрева. В вводном щите автоматические выключатели в количестве 6 шт имеют повреждения. САНИТАРНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ РАБОТЫ Умывальники на кухне в количестве 3 шт имеют трещины и сколы эмали, коррозию креплений, нарушение герметичности. Умывальники в санузлах в количестве 3 шт имеют трещины и сколы эмали, коррозию креплений, нарушение герметичности. Смесители для умывальников в количестве 6 шт имеют разрушение хромированного покрытия, износ и деформацию уплотнительных прокладок и картриджей, подтекание воды. Гибкие подводки количестве 6 шт имеют нарушение целостности оплётки, разрушение резинового рукава, коррозию гаек. Сифоны в количестве 6 шт имеют трещины корпусов, разрушение уплотнительных прокладок, нарушение герметичности. Унитазы в санузлах в количестве 6 шт имеют трещины на чаше и бачке, сколы эмали, неисправную сливную арматуру, заедание кнопки смыва, подтекание воды. Ванны стальные в санузлах первого этажа в количестве 6 шт имеют сколы и царапины эмалевого покрытия, отслоение эмали, коррозию, течь. ТРУРБОПРОВОДЫ ХОЛОДНОЙ И ГОРЯЧЕЙ ВОДЫ Стальные трубопроводы водоснабжения диаметром 20 мм общей протяжённостью 60 м имеют коррозию, свищи, отложения, нарушение герметичности соединений. Чугунные канализационные трубы диаметром 50 мм протяжённостью 30 м и диаметром 100 мм протяжённостью 24 м имеют коррозию, свищи, трещины, разрушение раструбных соединений, зарастание просвета, протечки. Шаровые краны в количестве 126 шт имеют повреждения, течь. Работы необходимо выполнить согласно примерного (укрупненного) перечня строительно-монтажных работ. (описание дефектов, их места нахождения, площадь, объем) Комиссией установлено наличие стесненных и усложненных условий производства работ, которые характеризуются следующими факторами: К=1.0

(перечень факторов)

Работы следует производить с применением следующих механизмов: в соответствии с локальной сметой №1

(грузоподъемные механизмы, люльки электрические, автовышки)

Другие сведения, учитываемые при определении стоимости работ: отсутствуют (К=1.0)

Дата начала разработки сметной документации: 01.08.2026.

Дата начала выполнения строительных, специальных, монтажных, пусконаладочных работ: дата заключения договора.

Продолжительность выполнения строительных, специальных, монтажных, пусконаладочных работ: 01.09.2026-19.10.2026.

| председателя комиссии: | Начальник управления ЦХО | И.С.Бугакова |
| --- | --- | --- |
| членов комиссии: | Заместитель начальника | Ю.М.Заграбский |
|  | Инженер | Д.С.Голушко |
|  | Инженер | О.И.Дубина |