5
	
	УТВЕРЖДЕНО
Директор КУП «Жилищное коммунальное хозяйство Первомайского района г. Минска» 
_______________ С.Н.Рудь
«___» ______________ 2026 г.
                     м.п.


ПРЕДВАРИТЕЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ НА ПРОЕКТИРОВАНИЕ
«Замена лифтов в жилом доме № 11 корп. 2 по Городецкая в г.Минске»

	Перечень основных данных и требований
	Содержание основных данных и требований

	1 Основание для проектирования
	Государственная программа «Комфортное жилье и благоприятная среда» на 2025-2030 годы

	2 Разрешительная документация на проектирование и строительство

	2.1 Технические условия на инженерно- техническое обеспечение объекта строительства
	1. Технические условия на электроснабжение;
2. Технические условия на диспетчеризацию;
3. Техническое задание на оснащение машинных помещений видеорегистраторами

	2.2 Разрешение Министерства культуры на выполнение работ на историко-культурных ценностях, а также на разработку научно- проектной документации на выполнение реставрационно-восстановительных работ на этих ценностях
	Не требуется

	3 Информация о капитальном ремонте и (или) модернизации объекта
	Общественное обсуждение не требуется

	4 Вид строительства
	Капитальный ремонт.
При капитальном ремонте выполнить работы по ремонту и восстановлению конструктивных элементов и инженерных систем, связанных с заменой лифтов (замену лифтов, общестроительные работы и отделочные работы в машинном помещении, электромонтажные работы, диспетчеризация, пусконаладочные работы), выполнить работы по установке регистратора с источником бесперебойного питания в машинном помещении и подключение его к камерам видеонаблюдения, поставляемым в комплекте с лифтом.

	5 Вид проектной документации
	проектная документация в 3 экз. на бумажном носителе и в 1 экз. в формате PDF, сметную документацию в формате CIC
Техническое заключение о состоянии строительных конструкций на бумажном носителе – 2 экземпляра.

	6 Дополнительные требования к информационной модели
	Не требуются

	7 Стадийность проектирования
	Одностадийное (строительный проект)

	8 Выделение очередей, пусковых комплексов, этапов строительства
	Не требуются

	9 Перечень работ и услуг, поручаемых заказчиком проектной организации-исполнителю (предмет договора подряда на выполнение проектных и изыскательских работ)
	1. Выполнить обследование строительных конструкций лифтовых шахт и машинных помещений в пределах ограждающих конструкций.
2. Выполнить детальное обследование направляющих кабин и противовесов на предмет их повторного использования.
3. Разработать проектную документацию в соответствии с исходными данными без изменения планировочных и конструктивных решений машинных помещений, лифтовых шахт и количества остановочных пунктов. 
Проектом предусмотреть: 
· демонтаж лифтового оборудования;
· ремонт лифтовой шахты и машинного помещения (при необходимости, в соответствии с обследованием);
· По результатам обследования предусмотреть замену монтажных люков в машинных помещениях,  дверных блоков машинного помещения;
· замену закладных и направляющих (в соответствии с результатами отчета специализированной организации);
· подбор лифтового оборудования на основании «Альбома строительных заданий лифтов», согласно техническому регламенту Таможенного союза «Безопасность лифтов» (ТР ТС 011/2011); 
· демонтаж существующей стяжки и устройство новой стяжки пола приямков;
· установку кронштейнов для крепления направляющих к стенам шахт анкерами;
· установку скоб спуска в приямки;
· пусконаладочные работы;
· работы по электроснабжению (в том числе освещение машинного помещения) и диспетчеризации;
· устройство вентиляционных отверстий в стенах машинных помещений с установкой вентиляционных решеток и сеток.
Предусмотреть восстановительные работы после замены лифтов:
· восстановление отделки (окраска в тон существующей отделки) передних стен шахт лифтов на основных посадочных площадках;
· стяжку пола в пределах портала дверного проема лифтовой шахты поэтажно;
· восстановление участков стен и полов машинных помещений, поврежденных после прокладки инженерных коммуникаций и установки оборудования;
· заделку существующих отверстий для кнопки вызова с последующей окраской, в тон существующей отделки.
4. Разделом диспетчеризация лифтов предусмотреть подключение системы IP-видеонаблюдения в лифтах (пассивный комплект приёма-передачи), согласно схемы подключения ОАО «Могилевлифтмаш». Предусмотреть в каждом машинном помещении установку и подключение видеорегистратора и источника бесперебойного питания к видеокамере.
5. Регистрацию декларации соответствия. 
6. Осуществление авторского надзора на всех стадиях реализации проекта (по отдельному договору).
7. Выполнение работ по корректировке проектной документации в период строительства (при необходимости).

	10 Источники финансирования строительства
	Местный бюджет

	11 Способ строительства
	Подрядный

	12 Наименование заказчика
	Коммунальное унитарное предприятие «Жилищное коммунальное хозяйство Первомайского района г.Минска»
220049, г.Минск, ул. Кедышко, 27,  тел. 342-00-75, 
Расчетный счет (IBAN):
BY84 AKBB 3012 0961 1001 9550 0000 в ОАО АСБ «Беларусбанк», код AKBBBY2Х, УНП 192442481, ОКПО 382253685000

	13 Наименование проектной организации- исполнителя работ, указанных в позиции 9 настоящего задания
	По результатам торгов 

	14 Объект капитального ремонта, его основные технико-экономические показатели, в том числе жилых или общественных зданий, их назначение (этажность, число секций и квартир, вместимость или пропускная способность)
	[bookmark: _GoBack]Год постройки – 2001 г., Назначение здания – жилой дом, Общая площадь здания – 10692 м2., Материал стен – кирпич, Количество подъездов в жилом доме - 2, в которых планируется замена лифтов – 2, Количество лифтов, подлежащих замене – 4, Количество этажей (остановок) – 13,  класс сложности здания – К-2 (СН 3.02.07-2020);

	15 Назначение и типы встроенных помещений
	Отсутствуют.

	16 Основные требования к внутренней перепланировке
	Не требуется. 

	17 Основные технико-экономические и финансовые показатели

	17.1 Предельная стоимость строительства
	Определить сводным сметным расчетом.

	17.2 Срок начала и окончания капитального ремонта
	Начало – апрель 2027г.
Окончание - по результатам разработки раздела проекта «Организация строительства».

	17.3 Технико-экономические показатели
	Не изменяются

	18 Требования к мероприятиям по обеспечению доступной среды жизнедеятельности физически ослабленных лиц (в том числе инвалидов) различной категории
	При проектировании дверей лифта предусмотреть возможность  максимального раскрытия дверей лифта в рамках существующего проема (письмо МЖКХ №02-10/143 от 20.03.2018, письмо ГУ «Территориальный центр социального обслуживания населения Первомайского района г.Минска»).
Кнопки вызова и управления лифтом выделить цветами, промаркировать рельефными арабскими цифрами и шрифтом Брайля с указанием номеров этажей.

	19 Требования к архитектурно-планировочным решениям
	Не требуются

	20 Требования к конструктивным решениям, материалам несущих и ограждающих конструкций
	Конструктивные решения принимать без изменения планировочных и конструктивных решений машинного отделения, лифтовой шахты, количества остановочных пунктов на основании:
1. Рекомендаций заключения о техническом состоянии строительных конструкций;
2. Заключения экспертной комиссии о состоянии направляющих и деталей их креплений;
3. Отчетов по техническому диагностированию лифтов.

	21 Требования к инженерным   системам зданий и сооружений
	· Подключение систем электрооборудования и диспетчеризации выполнить в соответствии с требованиями технических условий.
· Выполнить диспетчеризацию лифтов согласно ТУ эксплуатирующих организаций.
· Кабину лифта предусмотреть с цифровой камерой видеонаблюдения.
· Подключение камеры видеонаблюдения выполнить согласно техническому заданию.
· Предусмотреть энергосберегающие лифты, имеющие разрешения Госпромнадзора МЧС к использованию на территории РБ, со скоростью подъема   1 м/с.
· Предусмотреть установку распределительного шкафа с ABP и электронным счетчиком на вводе.
· Предусмотреть систему заземления TN-C-S в машинном помещении.
· Предусмотреть замену распределительных и групповых сетей электрооборудования и электроосвещения.
· Выполнить подключение лифтовой установки к существующему контуру заземления.
· Выполнить замену приборов электрического освещения машинного зала и шахты лифта на светодиодные. 

	22 Требования по обеспечению условий жизнедеятельности физически ослабленных лиц
	При проектировании дверей лифта предусмотреть возможность  максимального раскрытия дверей лифта в рамках существующего проема (письмо МЖКХ №02-10/143 от 20.03.2018, письмо ГУ «Территориальный центр социального обслуживания населения Первомайского района г.Минска»).
Кнопки вызова и управления лифтом выделить цветами, промаркировать рельефными арабскими цифрами и шрифтом Брайля с указанием номеров этажей.

	23 Требования к благоустройству территории и малым архитектурным формам



	Не требуется 

	24 Требования по разработке инженерно- технических мероприятий гражданской обороны и мероприятий по предупреждению чрезвычайных ситуаций
	Не требуются

	25 Требования по выполнению научно- исследовательских работ
	Не требуются

	26 Дополнительные требования заказчика
	1. СМР выполняются без прекращения эксплуатации здания. 
2. Разработка стройгенплана в составе ПД не требуется.
3. Бытовыми помещения для рабочих и служащих, а также площадками для временного хранения материалов и оборудования обеспечивает заказчик.
4. Подрядная организация будет обеспечена источниками электроснабжения и водоснабжения от существующих сетей (предусмотреть выделение объема электроэнергии на испытание лифтов).
5. Сводным сметным расчетом предусмотреть выделение средств на технический надзор и выполнение функций заказчика собственными силами.
6. Сводным сметным расчетом предусмотреть выделение средств на пусконаладочные работы.
7. В сводном сметном расчете не предусматривать затраты на временные здания и сооружения.
8. Хранение материалов осуществляется на складе Заказчика.
9. Применять повышающий коэффициент (к=1,2) к нормам затрат труда рабочих и машинистов, при производстве работ в машинном помещении и шахте лифта. 

	27 Класс сложности объекта
	К-3 согласно СН 3.02.07-2020

	28 Условия проектирования
	Определяются разработчиком проектной документации на стадии ее разработки и указываются в проектной документации в установленном порядке



	От Заказчика:
Заместитель главного инженера КУП «Жилищное коммунальное хозяйство Первомайского района г. Минска»

__________А.В.Добранский
 «___»_________ 2026г.
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