Приложение 4 к аукционным документам №АС860-08/261

Описание и технические характеристики

Оборудование Аэротенков № 1-8 (шифр объекта 22.035.)

1. Описание (потребительские, функциональные, технические, качественные и эксплуатационные показатели (характеристики)) предмета государственной закупки, а также перечень документов и (или) сведений, подтверждающих соответствие предмету государственной закупки и требованиям к предмету государственной закупки.

2. Участник представляет полное описание с технической частью, чертежи, инструкции, технические условия и другие документы изготовителя оборудования, подтверждающие технические характеристики и функциональные параметры оборудования. Предложение участника должно содержать полную информацию о технических характеристиках предлагаемой продукции на русском языке.

Лот № 1 – Аэрационная тарельчатая система для аэротенков № 1-8 -8 комплектов (11.102 (8))

Сроки поставки и количество:

| Наименование | Сметы | Количество | Срок поставки |
| --- | --- | --- | --- |
| Аэрационная система 7-8 секции | 11.102 | 2 | март 2027 |
| Аэрационная система 5-6 секции | 11.102 | 2 | март 2027 |
| Аэрационная система 1-4 секции | 11.102 | 4 | декабрь 2027 |

- Исходные данные:

- чертежи аэротенков согласно разработанной проектно-сметной документации представлены в приложении 1 (прилагается);

- технологические параметры и концентрации для подбора системы аэрации представлены в таблицах ниже:

ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ ДЛЯ РАСЧЕТА СИСТЕМЫ АЭРАЦИИ

| Наименование параметра | Ед. изм. | Существующие значения в аэротенках |
| --- | --- | --- |
| Производительность аэротенка расчетная | тыс.м3/сут | 35,82 |
| Рециркуляционный поток из вторичного отстойника расчетный для подбора системы аэрации | тыс.м3/сут | 36-45 |
| Анаэробный рецикл | тыс.м3/сут | 20-35 |
| Нитратный рецикл | тыс.м3/сут | 100 |
| Доза активного ила диапазон | г/л | 3-5,5 |
| Доза активного ила проектная | г/л | 3,7 |
| Доза циркуляционного активного ила | г/л | 7-11 |
| Зольность активного ила | % | 25 |
| Температура сточных вод (диапазон): |  |  |
| - летний период | °с | 19-24 |
| - зимний период | °с | 15-18 |
| Температура сточных вод расчетная | °с | 24 |
| Возраст активного ила | сут | 11,3-14,8 |
| Глубина аэротенка (гидравлическая) | м | 5,0 |

КОНЦЕНТРАЦИИ ЗАГРЯЗНЯЮЩИХ ВЕЩЕСТВ

| Наименование параметра | Ед. изм. | Существующие значения в аэротенках |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Параметры поступающих на биологическую очистки сточных вод | предельные концентрации на выходе из аэротенков |
| рН | рН ед. | 7,1-8,2 (7,5 – ср. знач) | – |
| БПК-5 | мгО2/дм3 | 195,0 | 15 |
| ХПК | мгО2/дм3 | 511,6 | 70 |
| Взвешенные вещества | мг/дм3 | 166,8 | – |
| Азот аммонийный | мгN/дм3 | 46,9 | в расчете системы аэрации принять не более 1 мг/л |
| Азот нитратный + Азот нитритный | мгN/дм3 | 0,309 | – |
| Азот общий | мг/дм3 | 63,06 | 15 |
| Фосфаты (по фосфору) | мг/дм3 | 6,5 | – |

    - Требования к системе аэрации:

      - конструкция единичного аэратора: мембранная дисковая (тарельчатая);

      - диаметр пузырьков 1-3 мм (мелкопузырчатая аэрация);

      - параметр SOTE (стандартная эффективность переноса кислорода) не менее 6,0% на один метр глубины установки при расчетном расходе воздуха приведенным к стандартным условиям (температура +20 °C и абсолютное давление 101,325 кПа);

      - гидравлическое сопротивление аэратора при расчетной подаче воздухе не более 400 мм.вод.ст.

      - диапазон пропускной способности системы аэрации на одну секцию аэротенков не хуже 7-18 тыс. м3/ч (без учета маневренной зоны) в пределах паспортных характеристик аэраторов. Расход воздуха для маневренной зоны не менее 3 тыс. м3/ч в пределах паспортных характеристик аэраторов;

      - средняя плотность раскладки (соотношение активной поверхности мембран аэраторов к площади днища аэробных зон аэротенка) аэробной и маневренной зоны – не менее 5,3%

      - количество опусков на один коридор аэротенка: для маневренной зоны не менее 3 шт., для аэробной зоны не менее 5 шт.;

      - конструкция аэратора должна предотвращать заполнение аэрационной системы водой при прекращении подачи воздуха за счет плотного прилегание мембраны к опорной пластине;

      - материал мембраны не хуже EPDM. Мембрана должна быть устойчивым к агрессивным средам, кольматации. Толщина мембраны не менее 1,8 мм;

      - наличие возможности чистки мембраны аэратора без опорожнения сооружения посредством увеличенного расхода воздуха;

      - срок службы системы аэрации, в т.ч. и мембраны – не менее 8 лет;

      - материал опусков, коллекторов, аэрационных модулей не хуже ПЭ 100;

      - крепление аэрационной системы на дне аэротенка должно осуществляться при помощи крепежных элементов из нержавеющей стали группы А4 (крепежные элементы должны входить в комплект поставки);

      - предлагаемая система аэрации должна иметь возможность опорожнения воды из каждой плети аэрационного модуля с обслуживающего мостика (без опорожнения емкости аэротенка). Конструкция узла определяется на этапе разработки конструкторской документации после подписания договора;

      - подключение аэрационных модулей должно осуществляться в существующие магистральные воздуховоды;

      - оборудование должно быть серийно выпускаемым, иметь положительный опыт эксплуатации в коммунальных организациях на территории СНГ (должно подтверждаться справкой производителя (в части серийности выпуска), и письмами отзывами с объектов с применяемым оборудованием (в части положительного опыта эксплуатации)). Указанные справки и отзывы будут оцениваться на предмет соответствия оборудования закупаемому в части технологических параметров, мощности и принципа работы;

    - Комплект поставки (письменно подтвердить):

    - полный комплект технической документации на русском языке (чертежи для выполнения монтажных работ по системе аэрации), паспорт или информацию для проведения всех подготовительных работ, необходимых для установки, подключения, монтажа и пуско-наладки оборудования;

    - комплект оборудования включая аэраторы, аэрационные модули, опуски от магистрального воздуховода (без запорной арматуры), коллектора, крепления модулей, коллекторов, комплект фланцев, крепежных изделий и материалов и т.п., которые будут обеспечивать функциональную и технологическую завершенность поставляемого оборудования;

    - в комплект поставки должно входить не менее 2% запасных аэраторов и крепежа к ним от общего их количества.

  - Сервис и гарантия, требования к поставщику:

4.1.1. Поставляемое оборудование и материалы должны быть новыми, и не бывшим в употреблении, не восстановленными, не являться выставочными образцами, год выпуска не старше 2026 года (письменно подтвердить)

4.1.2.  Гарантия - не менее 24 месяцев с даты ввода оборудования в эксплуатацию и не менее 30 месяцев с даты поставки (письменно подтвердить)

4.1.3. Осуществление шеф-монтажных работ при: выполнении строительно-монтажных работ поставляемого оборудования, выполнении пусконаладочных работ (письменно подтвердить)

4.1.4. Поставщик обязуется обеспечить прибытие своих сотрудников для осуществления шеф-монтажных работ в срок не позднее 5 календарных дней после направления уведомления заказчика. Шеф-монтажные работы считаются сданными после проведения всех видов монтажных работ, испытаний оборудования и отработкой технологии (письменно подтвердить)

  - В составе предложения должны быть представлены (комплектность и соответствие будет рассматриваться на этапе оценки предложений):

    - индивидуальные расчеты системы аэрации аэротенков. В составе расчета должна быть отражена раскладка системы аэрации по зонам и расчетным участкам, количество аэраторов, потребность в кислороде (кгО2/ч) по зонам и расчетным участкам, минимальный расход воздуха для перемешивания иловой смеси в пересчете на стандартные условия, расход воздуха на один аэратор для каждой из расчетных зон и участков, концентрации загрязняющих веществ в составе сточных вод, поступающих на очистку и после аэротенков. Расчет окисляющей способности системы аэрации аэротенка должен быть выполнен без учета работы маневренной зоны (маневренная зона работает в режиме денитрификации), раскладка системы аэрации маневренной зоны уточняется по результатам закупки перемешивающего оборудования после подписания договора.

    - техническая информация завода изготовителя, включающая в себя рабочий диапазон расхода воздуха на один аэратор; массообменные характеристики, подтверждающее производительность аэратора; графическое изображение параметра SOTE и потерь напора на аэраторе в зависимости от расхода воздуха на один аэратор; чертеж аэратора в сборе (чертеж должен включать в себя следующие размеры: габаритные, присоединительные, размеры активной поверхности аэратора), а также информацию по п. 2.1.1-2.1.4, 2.1.8-2.1.11 настоящего задания;

    - техническая документация на русском языке (инструкция по монтажу, пуску, эксплуатации, обслуживанию). Техническая документация должна отражать назначение, устройство, технические характеристики определяющие потребительские свойства оборудования, порядок технического обслуживания, правила безопасности, ограничения по применению (в случае их наличия) и прочую информацию, позволяющую оценить предлагаемое оборудование на предмет соответствия заявленным требованиям;

    - спецификация на предлагаемое оборудование. Спецификация должна содержать количество аэраторов по зонам, диаметры воздуховодов, сортамент и материалы опусков, коллекторов, модулей, крепежные элементы, фланцы, болты, гайки и т.п.;

    - копия декларации о соответствии (сертификата соответствия) предлагаемого оборудования требованиям технических регламентов Таможенного союза Евразийского экономического союза ТР ТС 010/2011 «О безопасности машин и оборудования» или письменное обязательство представить необходимые декларации или сертификаты до момента поставки оборудования;

    - письменное подтверждение, о поставке оборудования в упаковке, соответствующей стандартам завода-изготовителя, обязательным правилам и требованиям для тары и упаковки. Упаковка должна обеспечивать полную сохранность оборудования на весь срок его транспортировки с учетом перегрузок и длительного хранения;

    - для оборудования, соответствующего требованиям задания на закупку и отличного от определенного проектом, представить письменное согласие о внесении изменений в разработанную проектно-сметную документацию за счет поставщика.

Лот № 2 – Насосное оборудование для аэротенков № 1-8 – 23 комплектов
Сроки поставки и количество:

| Секции | Наименование | Сметы | Количество, компл | Срок поставки |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 7-8 | 1. Погружной насос для перекачки рециркулирующей иловой смеси (4500 м3/ч) 2. Погружной рециркуляционный насос нитратного рецикла (4170 м3/ч) 3. Погружной рециркуляционный насос анаэробного рецикла (1493 м3/ч) | 11.102 11.102 11.102 | 2 (1 раб + 1 рез) 2 (2 раб) 2 (2 раб) | март 2027 |
| 5-6 | 1. Погружной насос для перекачки рециркулирующей иловой смеси (4000 м3/ч) 2. Погружной рециркуляционный насос нитратного рецикла (4170 м3/ч) 3. Погружной рециркуляционный насос анаэробного рецикла (1493 м3/ч) | 11.102 11.102 11.102 | 1 (1 раб) 2 (2 раб) 2 (2 раб) | март 2027 |
| 1-4 | 1. Погружной насос для перекачки рециркулирующей иловой смеси (4000 м3/ч) 2. Погружной рециркуляционный насос нитратного рецикла (4170 м3/ч) 3. Погружной рециркуляционный насос анаэробного рецикла (1493 м3/ч) | 11.102 11.102 11.102 | 4 (3 раб+1рез) 4 (4 раб) 4 (4 раб) | декабрь 2027 |

- Погружной насос для перекачки рециркулирующей иловой смеси – 
7 комплектов (11.102 (1), 11.102 (4))

  - Требования к насосу

    - Тип насоса: погружной вертикальный осевой насос.

    - Параметры рабочей точки: производительность 4500 м3/ч, напор 8,0 м (по чистой воде) с возможностью управления с использованием ПЧТ. Диапазон напора (при 50Гц) не хуже диапазона 10-4 м. Насосный агрегат должен обеспечивать устойчивую и продолжительную работу с указанным диапазон напора;

    - При частотном регулировании насосы должны обеспечивать следующие параметры (не хуже):

- расход 3000-5000 м3/ч при напоре 4,8-5,1м;

- расход 3750-4500 м3/ч при напоре 7,8-8,0м.

    - Перекачиваемая среда: циркуляционный активный ил влажностью 98.7-99.4% с содержанием длинноволокнистых материалов (включений, имеющих тенденцию к скручиванию и наматыванию).

    - Гидравлический КПД в рабочей точке не менее 81,3%, КПД электродвигателя не менее 93%.

    - Запас мощности двигателя относительно номинальной мощности на валу в рабочей точке не менее 20%;

    - Вариант монтажа: установка в трубу 1020х10 мм, в точке посадки в напорную колонну 920 мм;

    - Высота насоса не более 2200мм;

    - Материал рабочего колеса- коррозионностойкий, износостойкий;

    - Материал корпуса – серый чугун не хуже СЧ25

    - Материал вала – нержавеющая сталь;

    - Конструкция рабочего колеса должна предотвращать накопление твердых частиц и длинноволокнистых материалов;

    - Герметичное двойное торцевое уплотнение картриджного типа;

    - Масса насосного агрегата (без учета кабеля системы подвеса) не более 1650кг.

1.2. Требования к электродвигателю:

1.2.1. Степень защиты не хуже IP68;

1.2.2. Рассчитан на постоянную непрерывную работу (S1);

1.2.3. Мощность двигателя - не более 160 кВт;

1.2.4. Напряжение – 400 В, 50 Гц;

1.2.5. Класс изоляции электродвигателя не хуже Н (1800С);

1.2.6. Уплотнение кабельных вводов в агрегат-двойное герметичное;

1.2.7. Наличие токоизолированных подшипников;

1.2.8. В комплект каждого насоса должен включается комплект датчиков, не менее:

-датчик вибрации по 3-м направлениям в диапазоне 10-1000Гц,

-микроэлектрический сенсор (МЭМС), встроенный в ЭМ,

-датчик протечки в соединительной/клеммной коробке,

-датчик температуры обмотки статора,

-термоконтакты температуры обмотки в статоре на всех фазах,

-аналоговый датчик температуры главного подшипника,

-датчик протечки в корпусе статора,

-контрольное реле.

  - Сервис и гарантия, требования к поставщику:

- Поставляемое оборудование и материалы должны быть новыми, и не бывшим в употреблении, не восстановленными, не являться выставочными образцами, год выпуска не старше 2026 года (письменно подтвердить)

- Гарантия - не менее 24 месяцев с даты ввода оборудования в эксплуатацию и не менее 30 месяцев с даты поставки (письменно подтвердить)

- Осуществление шеф-монтажных работ при: выполнении строительно-монтажных работ поставляемого оборудования, выполнении пусконаладочных работ (письменно подтвердить)

- Поставщик обязуется обеспечить прибытие своих сотрудников для осуществления шеф-монтажных работ в срок не позднее 5 календарных дней после направления уведомления заказчика. Шеф-монтажные работы считаются сданными после проведения всех видов монтажных работ, испытаний оборудования и отработкой технологии (письменно подтвердить)

- Наличие сервисного центра в Республике Беларусь (письменно подтвердить)

В составе предложения должна быть представлена техническая документация на русском языке и копия каталога, в котором указаны следующие параметры:

- кривая расходно-напорной характеристики, полный и гидравлический КПД, кривая потребляемой мощности (с указанием точных цифровых значений в заданных рабочих точках Р1 и Р2), напорно-расходная характеристика при регулировке через ПЧТ (от минимального до 50 Гц с шагом 5 Гц).

- материалы изготовления;

- чертеж каждого агрегата в сборе и иная подтверждающая информация выполнения требований задания на закупку;

1.5. Поставляемая сопроводительная документация на русском языке в составе (письменно подтвердить)

- паспорт и протокол испытаний насосных агрегатов на заводе изготовителе (кривая расходно-напорной характеристики, полный и гидравлический КПД, кривая потребляемой мощности (с указанием точных цифровых значений в заданных рабочих точках Р1 и Р2).

- чертеж насоса в сборе и разрезе, с деталировками и заказными номерами каждого элемента (запасных частей).

- схема электрического подключения.

- данные по материалам изготовления, диаметрам рабочих колес, масса, характеристики двигателя.

- содержание драгоценных металлов.

- инструкция по правилам транспортировки, хранения, монтажа, эксплуатации, утилизации изделия.

- документы, подтверждающие соответствие требованиям Технических Регламентов Таможенного Союза, предъявляемых к данному оборудованию: ТР ТС 010/2011, ТР ТС 020/2011.

  - Комплектность поставки:

- насосный агрегат в сборе (насос, электродвигатель) с датчиками согласно требованиям – 7 шт.;

- комплект для монтажа насоса из нержавеющей стали не хуже AISI 304 – 7 шт., в составе не менее: выпускная вертикальная колонна, выпускное колено, опорная рама, крышка, опорный кронштейн (не менее трех), подвес кабеля, кабельные уплотнения, цепь из нержавеющей стали длиной не менее 10 метров с грузозахватными кольцами, установленными на цепи с шагом 1 метр, кабель (в т.ч. и контрольный) длиной не менее 20 м. Конфигурация монтажного узла определяется поставщиком самостоятельно и согласовывается с Заказчиком на этапе исполнения договора. Отметка дна нижнего канала в месте установки: -2,000 м, отметка борта верхнего канала: +6,940 м. Материал крепежных элементов –А4. Монтажный узел должен поставляться в сборе (либо выполнить сборку поставщиком по месту их установки).

- Погружной рециркуляционный насос нитратного рецикла - 8 комплектов (11.102 (8))

  - Требования к насосу:

    - Тип насоса: погружной горизонтальный пропеллерный насос.

    - Параметры рабочей точки: производительность 4170 м3/ч, диапазон напора не хуже диапазона 1,6-0,4 м (по чистой воде) с возможностью управления с использованием ПЧТ.;

    - Перекачиваемая среда: иловая смесь влажностью 99,4-99,7% с содержанием длинноволокнистых материалов (включений, имеющих тенденцию к скручиванию и наматыванию).

    - Рабочее колесо: пропеллерное, самоочищающееся, не менее 
3 лопастей, подача в трубу диаметром 800 мм;

    - Материал корпуса статора (без наружной оболочки), рамы, рабочего колеса - нержавеющая сталь не хуже AISI 304;

    - Материал вала – углеродистая сталь, в местах соприкосновения с внешней средой нержавеющая сталь не хуже AISI 304

    - Герметизация вала - две пары «активного» (с нулевой протечкой) механических уплотнений из карбида вольфрама/карбида вольфрама (либо карбид кремния/карбида кремния) с инспекционной камерой между узлом уплотнений и статором.

    - Масса насосного агрегата (без учета кабеля системы подвеса) не более 300кг.

2.2. Требования к электродвигателю:

2.2.1. Степень защиты не хуже IP68;

2.2.2. Рассчитан на постоянную непрерывную работу (S1);

2.2.3. Мощность двигателя - не более 15 кВт;

2.2.4. Напряжение – 400 В, 50 Гц;

2.2.5. Класс изоляции электродвигателя не хуже Н (1800С);

2.2.6. Уплотнение кабельных вводов в агрегат-двойное герметичное;

2.2.7. Наличие внутренних защит (отключение при перегреве статора и протечки узла уплотнений);

2.2.8. В комплекте к электродвигателю:

- силовой кабель, комбинированный (включая силовые и контрольные жилы), экранированный (для работы с ПЧ), подсоединенные к агрегату в заводских условиях длиной не менее 10 м;

- термоконтакт в обмотках статора;

- датчик протечки в масляной камере и корпусе статора.

  - Сервис и гарантия, требования к поставщику:

2.3.1. Поставляемое оборудование и материалы должны быть новыми, и не бывшим в употреблении, не восстановленными, не являться выставочными образцами, год выпуска не старше 2026 года (письменно подтвердить)

2.3.2. Гарантия - не менее 24 месяцев с даты ввода оборудования в эксплуатацию и не менее 30 месяцев с даты поставки (письменно подтвердить)

2.3.3. Осуществление шеф-монтажных работ при: выполнении строительно-монтажных работ поставляемого оборудования, выполнении пусконаладочных работ (письменно подтвердить)

2.3.4. Поставщик обязуется обеспечить прибытие своих сотрудников для осуществления шеф-монтажных работ в срок не позднее 5 календарных дней после направления уведомления заказчика. Шеф-монтажные работы считаются сданными после проведения всех видов монтажных работ, испытаний оборудования и отработкой технологии (письменно подтвердить)

    - Наличие сервисного центра в Республике Беларусь (письменно подтвердить)

  - Требования к предложению:

В составе предложения должна быть представлена техническая документация на русском языке и копия каталога, в котором указаны следующие параметры:

- кривая расходно-напорной характеристики, полный и гидравлический КПД, кривая потребляемой мощности (с указанием точных цифровых значений в Р1 и Р2), напорно-расходная характеристика при регулировке через ПЧТ (от минимального до 50 Гц с шагом 5 Гц).

- материалы изготовления;

- чертеж каждого агрегата в сборе и иная подтверждающая информация выполнения требований задания на закупку.

2.5. Поставляемая сопроводительная документация на русском языке в составе (письменно подтвердить):

- паспорт и протокол испытаний насосных агрегатов на заводе изготовителе (кривая расходно-напорной характеристики, полный и гидравлический КПД, кривая потребляемой мощности (с указанием точных цифровых значений Р1 и Р2);

- чертеж насоса в сборе и разрезе, с деталировками и заказными номерами каждого элемента (запасных частей);

- схема электрического подключения;

- данные по материалам изготовления, диаметрам рабочих колес, масса, характеристики двигателя;

- содержание драгоценных металлов;

- инструкция по правилам транспортировки, хранения, монтажа, эксплуатации, утилизации изделия;

- документы, подтверждающие соответствие требованиям Технических Регламентов Таможенного Союза, предъявляемых к данному оборудованию: 
ТР ТС 010/2011, ТР ТС 020/2011.

2.6. Комплектность поставки (письменно подтвердить)

- насосный агрегат в сборе (насос, электродвигатель) с датчиками согласно требованиям – 8 шт.;

- установочные аксессуары (верхний держатель направляющей, направляющая -5,5м сечение 100х100мм), материал не хуже AISI 304 – 8 компл;

- подъемная система (опора стрелы на перекрытие, стрела с роликом, ручка для поворота, лебедка ручная, трос, элементы крепления насоса к тросу) материал не хуже AISI 304 – 8 компл;

- ответный приварной фланец DN800, материал не хуже AISI 304 – 8 компл;

- обратный клапан с ответным фланцем и крепёжными элементами – 8 компл;

- крепёжные элементы болты анкера, необходимые для монтажа оборудования – 8 компл.

- Погружной рециркуляционный насос анаэробного рецикла – 
8 комплектов (11.102 (8))

  - Требования к насосу:

    - Тип насоса: погружной горизонтальный пропеллерный насос.

    - Параметры рабочей точки: производительность 1493 м3/ч, диапазон напора (при 50Гц) не хуже диапазона 1,1-0,3 м (по чистой воде) с возможностью управления с использованием ПЧТ;

    - Перекачиваемая среда: иловая смесь влажностью 99,4-99,7% с содержанием длинноволокнистых материалов (включений, имеющих тенденцию к скручиванию и наматыванию).

    - Рабочее колесо: пропеллерное самоочищающееся, не менее 3 лопастей, подача в трубу диаметром 600 мм;

    - Материал корпуса статора (без наружной оболочки), рамы, рабочего колеса - нержавеющая сталь не хуже AISI 304;

    - Материал вала – углеродистая сталь, в местах соприкосновения с внешней средой нержавеющая сталь не хуже AISI 304

    - Герметизация вала - две пары «активного» (с нулевой протечкой) механических уплотнений из карбида вольфрама/карбида вольфрама (либо карбид кремния/карбида кремния) с инспекционной камерой между узлом уплотнений и статором.

    - Масса насосного агрегата (без учета кабеля системы подвеса) не более 230 кг.

3.2. Требования к электродвигателю:

3.2.1. Степень защиты не хуже IP68;

3.2.2. Рассчитан на постоянную непрерывную работу (S1);

3.2.3. Мощность двигателя - не более 4 кВт;

3.2.4. Напряжение – 400 В, 50 Гц;

3.2.5. Класс изоляции электродвигателя не хуже Н (1800С);

3.2.6. Уплотнение кабельных вводов в агрегат-двойное герметичное;

3.2.7. Наличие внутренних защит (отключение при перегреве статора и протечки узла уплотнений);

3.2.8. В комплекте к электродвигателю:

- силовой кабель, комбинированный (включая силовые и контрольные жилы), экранированный (для работы с ПЧ), подсоединенные к агрегату в заводских условиях длиной не менее 10 м;

- термоконтакт в обмотках статора;

- датчик протечки в масляной камере и корпусе статора.

3.3. Сервис и гарантия, требования к поставщику:

- Поставляемое оборудование и материалы должны быть новыми, и не бывшим в употреблении, не восстановленными, не являться выставочными образцами, год выпуска не старше 2026 года (письменно подтвердить)

- Гарантия - не менее 24 месяцев с даты ввода оборудования в эксплуатацию и не менее 30 месяцев с даты поставки (письменно подтвердить)

- Осуществление шеф-монтажных работ при: выполнении строительно-монтажных работ поставляемого оборудования, выполнении пусконаладочных работ (письменно подтвердить)

- Поставщик обязуется обеспечить прибытие своих сотрудников для осуществления шеф-монтажных работ в срок не позднее 5 календарных дней после направления уведомления заказчика. Шеф-монтажные работы считаются сданными после проведения всех видов монтажных работ, испытаний оборудования и отработкой технологии (письменно подтвердить)

- Наличие сервисного центра в Республике Беларусь (письменно подтвердить)

  - Требования к предложению:

В составе предложения должна быть представлена техническая документация на русском языке и копия каталога, в котором указаны следующие параметры:

- кривая расходно-напорной характеристики, полный и гидравлический КПД, кривая потребляемой мощности (с указанием точных цифровых значений в Р1 и Р2), напорно-расходная характеристика при регулировке через ПЧТ 
(от минимального до 50 Гц с шагом 5 Гц).

- материалы изготовления;

- чертеж каждого агрегата в сборе и иная подтверждающая информация выполнения требований задания на закупку.

3.5. Поставляемая сопроводительная документация на русском языке в составе (письменно подтвердить):

- паспорт и протокол испытаний насосных агрегатов на заводе изготовителе (кривая расходно-напорной характеристики, полный и гидравлический КПД, кривая потребляемой мощности (с указанием точных цифровых значений Р1 и Р2);

- чертеж насоса в сборе и разрезе, с деталировками и заказными номерами каждого элемента (запасных частей);

- схема электрического подключения;

- данные по материалам изготовления, диаметрам рабочих колес, масса, характеристики двигателя;

- содержание драгоценных металлов;

- инструкция по правилам транспортировки, хранения, монтажа, эксплуатации, утилизации изделия;

- документы, подтверждающие соответствие требованиям Технических Регламентов Таможенного Союза, предъявляемых к данному оборудованию: ТР ТС 010/2011, ТР ТС 020/2011.

  - Комплектность поставки (письменно подтвердить)

- насосный агрегат в сборе (насос, электродвигатель) с датчиками согласно требованиям – 8 шт.;

- установочные аксессуары (верхний держатель направляющей, направляющая -5,5м сечение 100х100мм), материал не хуже AISI 304 – 8 компл;

- подъемная система (опора стрелы на перекрытие, стрела с роликом, ручка для поворота, лебедка ручная, трос, элементы крепления насоса к тросу) материал не хуже AISI 304 – 8 компл;

- ответный приварной фланец DN600, материал не хуже AISI 304 – 
8 компл;

- обратный клапан с ответным фланцем и крепёжными элементами – 
8 компл;

- крепёжные элементы болты анкера, необходимые для монтажа оборудования – 8 компл.

Лот №3 – Перемешивающее оборудование для аэротенков № 1-8 –  112 комплектов (11.102 (24), 11.102 (64, 11.102 (24))

Сроки поставки и количество:

| Секции | Наименование | Сметы | Количество, комплектов | Срок поставки |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 7-8 | Анаэробная зона Аноксидная зона Маневренная зона | 11.102 | 6 16 6 | март 2027 |
| 5-6 | Анаэробная зона Аноксидная зона Маневренная зона | 11.102 | 6 16 6 | март 2027 |
| 1-4 | Анаэробная зона Аноксидная зона Маневренная зона | 11.102 | 12 32 12 | декабрь 2027 |

- Исходные данные. чертежи аэротенков согласно разработанной проектно-сметной документации представлены в приложении 1;

  - Требования к мешалкам:

    - Тип: вертикальная гиперболоидная;

    - Перемешивающее оборудование должно обеспечивать эффективная перемешивание иловой смеси аэротенков, предотвращать расслоение и образование отложений осадка на дне. Реологические и другие характеристики иловой смеси определяются поставщиком самостоятельно (при необходимости);

    - Диаметр лопасти не менее 2600 мм;

    - Материал лопасти и вала: коррозионно- и износостойкий;

    - Уровень звукового давления на расстоянии 1 м не более 80ДБ;

    - Масса мешалки (без учета кабеля) не более 400 кг.

1.2. Требования к мотор-редуктору:

1.2.1. Степень защиты не хуже IP55;

1.2.2. Рассчитан на постоянную непрерывную работу (S1);

1.2.3. Общая установленная мощность перемешивающего оборудования одного аэротенка не более 49,5 кВт;

1.2.4. Напряжение – 400 В, 50 Гц;

1.2.5. Наличие защитного колпака (с крепежом) от атмосферных осадков, из нержавеющей стали не хуже AISI 304;

1.2.6. Наличие комплекта крепежных изделий и принадлежностей для монтажа из коррозионностойких материалов (для всех частей перемешивающего оборудования);

1.2.7. Температура окружающего воздуха в месте установки: не хуже диапазона от -100С до +400С;

1.2.8. Температура хранения (при остановленном аэротенке и смонтированном оборудовании): не хуже диапазона от -200С до +400С;

- Возможность применения перемешивающего оборудования с иными диаметрами рабочей лопасти, мощностями двигателей, с иным количеством единиц мешалок (без увеличения их общего количества) определяется проектной организацией. В данном случае поставщик обязан представить альтернативный вариант предлагаемого оборудования, который будет рассмотрен на предмет возможности применения в проекте; требуется представить письменное согласие о внесении изменений в разработанную проектно-сметную документацию за счет поставщика.

  - Сервис и гарантия, требования к поставщику:

- Поставляемое оборудование и материалы должны быть новыми, и не бывшим в употреблении, не восстановленными, не являться выставочными образцами, год выпуска не старше 2026 года (письменно подтвердить)

- Гарантия - не менее 24 месяцев с даты ввода оборудования в эксплуатацию и не менее 30 месяцев с даты поставки (письменно подтвердить)

- Осуществление шеф-монтажных работ при: выполнении строительно-монтажных работ поставляемого оборудования, выполнении пусконаладочных работ (письменно подтвердить)

- Поставщик обязуется обеспечить прибытие своих сотрудников для осуществления шеф-монтажных работ в срок не позднее 5 календарных дней после направления уведомления заказчика. Шеф-монтажные работы считаются сданными после проведения всех видов монтажных работ, испытаний оборудования и отработкой технологии (письменно подтвердить)

- Требования к предложению:

  - В составе предложения должны быть представлены индивидуальные расчеты системы перемешивания для аэротенков, в т.ч. эпюры скоростей предлагаемых мешалок.

  - Предложение должно включать в себя техническая документация на русском языке и копия каталога, содержащую:

- материалы изготовления;

- чертеж каждого агрегата в сборе и иная подтверждающая информация выполнения требований задания на закупку;

4.3. спецификация на предлагаемое оборудование.

5. Поставляемая сопроводительная документация на русском языке в составе (письменно подтвердить):

- паспорт.

- чертеж мешалки в сборе, с деталировками и заказными номерами каждого элемента (запасных частей).

- схема электрического подключения.

- данные по материалам изготовления, диаметрам лопастей, масса, характеристики двигателя.

- содержание драгоценных металлов.

- инструкция по правилам транспортировки, хранения, монтажа, эксплуатации, утилизации изделия.

- документы, подтверждающие соответствие требованиям Технических Регламентов Таможенного Союза, предъявляемых к данному оборудованию: ТР ТС 010/2011, ТР ТС 020/2011.

6. Комплектность поставки (письменно подтвердить):

- перемешивающее оборудование анаэробной зоны (мотор-редуктор, вал, лопасть, колпак на двигатель и редуктор, узел крепления вала к рабочему колесу) – 24 шт.;

- перемешивающее оборудование аноксидной зоны (мотор-редуктор, вал, лопасть, колпак на двигатель и редуктор, узел крепления вала к рабочему колесу) – 64 шт.;

- перемешивающее оборудование маневренной зоны (мотор-редуктор, вал, лопасть, колпак на двигатель и редуктор, узел крепления вала к рабочему колесу) – 24 шт.;

- опорная плита мотор редуктора – 112 шт.;

- комплект монтажных элементов и изделий необходимых для монтажа оборудования и опорной плиты на мостик, при использовании металлических креплений материал не хуже AISI 304 – 112 шт.;

Примененное в проекте оборудование принято по аналогу, с целью указания его технических характеристик и точек подключения, и не исключает применение оборудования других фирм-изготовителей при равноценных показателях.