Приложение 4

Оборудование для воздуходувок №2-3 для комплектации объекта «Реконструкция Минской очистной станции по ул. Инженерная. 1. Внесение изменений». 2 очередь строительства в интересах унитарного предприятия «МИНСКВОДОКАНАЛ»;

1. Описание (потребительские, функциональные, технические, качественные и эксплуатационные показатели (характеристики)) предмета государственной закупки, а также перечень документов и (или) сведений, подтверждающих соответствие предмету государственной закупки и требованиям к предмету государственной закупки:

1.1.  Оборудование Воздуходувки №2-3 (шифр объекта 22.035.) в составе 
(в соответствии с заданием на закупку технологического оборудования от 30.07.2026):

Лот №1 – Импеллерная турбовоздуходувка – 3 комплекта
(4.134 (1), 4.134 (2), 4.134 (3)

- Условия эксплуатации (подтвердить для предлагаемого оборудования)

  - Рабочая среда - воздух атмосферный;

  - Влажность всасываемого воздуха от 30 % до 100 %;

  - Давление на всасе – атмосферное;

  - Температура всасываемого воздуха от -30 оС до + 55 оС;

  - Режим работы – S1 непрерывный (круглосуточный);

  - Место установки – в помещении;

  - Забор воздуха – с улицы;

  - Температура окружающей среды в месте установки оборудования от – 10 оС до + 40 оС;

- Требования к воздуходувке

  - Параметры рабочей точки: производительность – 40 000 м3/ч 
(при заданных условиях: давление 1,013 бар, Т=20 оС, влажность 65%), давление при нагнетании 60 кПа (избыточное);

  - Противопомпажный запас в рабочей точке Q1 H1 не менее 19 кПа;

  - Диапазон рабочего расхода (при заданных условиях: давление 1,013 бар, Т=20 оС, влажность 65%) не хуже диапазона 8500 – 40 800 м3/ч при давлении нагнетания 60 кПа с возможностью регулирования производительности с помощью частотного преобразователя (должен входить в комплект поставки). Конфигурацию и параметры оборудования, для достижения требуемого диапазона, поставщику определить самостоятельно;

  - Диапазон регулирования необходимо подтвердить графиками производительности с учетом условий на всасывании. Графики производительности должны включать в себя:

– график зависимости Q-H;

– график зависимости мощности на валу от объемного расхода воздуха;

– график зависимости потребляемой из сети мощности от объемного расхода воздуха;

–  график зависимости температуры воздуха на выходе из воздуходувки от объемного расхода воздуха.

Графики производительности должны быть представлены на русском языке. Оси графиков должны иметь размерность в соответствии с данным заданием (м3/ч, кПа, кВт, оС).

Графики должны быть представлены для пяти рабочих точек:

| Рабочие точки | Условия на всасывании |
| --- | --- |
| Q1 = 40000 м3/ч; Н1 = 60 кПа | давление 1,013 бар, Т = 20 оС, влажность 65% |
| Q2 = 31735 м3/ч; Н2 = 60 кПа |  |
| Q3 = 8500 м3/ч; Н3 = 60 кПа |  |
| Q4 = 26175 м3/ч, Н4 = 60 кПа | давление 1,013 бар, Т= –30 оС, влажность 80% |
| Q5 = 32970 м3/ч; Н5 = 60 кПа | давление 1,013 бар, Т = +30 оС, влажность 65% |

Для каждой из пяти рабочих точек указать значения следующих параметров:

а) Массовый расход воздуха;

б) Температура воздуха на нагнетании;

в) КПД изоэнтропический;

г) КПД общий;

д) Мощность на валу;

е) Мощность отбираемая из эл/сети;

  - Полная потребляемая из эл/сети мощность в рабочей точке Q1=40 000 м3/ч, Н1=60 кПа (при заданных условиях: давление 1,013 бар, Т=20 оС, влажность 65%) не более 810 кВт. Общий КПД воздуходувки не менее 70,5 %; Тип воздуходувки – центробежная, одноступенчатая моноблочная турбовоздуходувка;

  - Уровень шума - не более 80 дБ;

  - Исполнение подшипниковых узлов турбонагнетателя – воздушные подшипники;

  - Воздуходувный агрегат, в т.ч. подшипник, должен обеспечивать стабильную работу при вращении вала как по часовой, так и против часовой стрелки (в случае выхода из строя обратного клапана);

  - Ресурс циклов пуск/остановка не менее 100 000 циклов;

  - Расход воздуха должен определяться по перепаду давления на всасывающем патрубке по принципу труба Вентури;

  - Способ передачи крутящего момента от электродвигателя к турбонагнетателю - прямой привод. Рабочее колесо должно находиться на одном валу с ротором электродвигателя.

  - Устройство воздуходувки моноблочное;

  - Общая установленная мощность воздуходувки (в т.ч. системы охлаждения) не более 850 кВт;

  - Наличие фланцев из углеродистой стали DN 900 для присоединения воздуходувки к всасывающему воздуховоду и DN 700 для присоединения воздуходувки к напорному трубопроводу (либо воздуходувка должна быть оборудована переходными патрубками для присоединения к указанным размерам).

  - В электрическом и механическом отделении турбовоздуходувки должны быть установлены воздушные фильтры из нетканого материала (полиэстер 100% или аналогичный нетканый материал) для очистки воздуха;

  - На нагнетательном коллекторе турбовоздуходувки должен быть установлен обратный клапан, предотвращающий переток воздуха;

  - Габаритные размеры шумоподавляющего корпуса ДхШ, не более 4500х3000 мм.

  - Высота воздуходувки с установленными обратными клапанами, гребенкой, компенсатором и глушителем не более 3800 мм

  - Масса воздуходувки в сборе не более 4500 кг;

  - Требования к электродвигателю:

    - Тип – синхронный вентильный (синхронный с постоянными магнитами);

    - Параметры электросети: 400В трехфазное, 50Гц;

    - Степень защиты оболочки - не ниже IР54,

    - Класс изоляции не ниже Н;

    - Режим работы – S1;

    - Наличие системы охлаждения электродвигателя;

    - Срок службы электродвигателя не менее 20 лет;

    - В электрической части воздуходувки должны быть предусмотрены: устройство защиты цепи, фильтр помех, блок питания, силовой автомат для защиты электродвигателя, входной реактор, ЕМС фильтр0 синус фильтр, автоматический выключатель.

  - Требования к частотному преобразователю:

    - Преобразователь частоты синусоидального тока должен содержать защитные функции: защита от сверхтока, электронная тепловая защита, защита от обрыва фаз на входе, защита от работы двигателя на 2-х фазах, защита от повышенного и пониженного напряжения входной сети, защита от превышения температуры радиатора преобразователя частоты, защита от короткого замыкания на землю выходных фаз;

    - Предусмотреть установку перед преобразователем частоты быстродействующих предохранителей;

    - Преобразователь частоты, защитная и коммутационная аппаратура должны быть установлены в отдельном отсеке, смонтированном на одной раме с агрегатом;

    - Запас мощности ПЧТ (по отношению к мощности двигателя) не менее 15%;

  - Передача сигналов состояния, управления, в контроллерный шкаф в соответствии с проектным решением 22.035-1-246.1÷246.11,247,248,83,201-АТХ-2;

  - Наличие сенсорной панели с диагональю не менее 7 дюймов. На панели оператора и на экране отображаются все рабочие характеристики: расход (м³/ч), давление (кПа) (на выходе, перепад давления в фильтре), потребляемая мощность кВт, температура (°С), потребность замены фильтра и др.

  - Наличие возможности работы воздуходувки в автоматическом режиме по сигналу от контролирующих датчиков

  - оборудование должно быть серийно выпускаемым, иметь положительный опыт эксплуатации в коммунальных организациях на территории СНГ (должно подтверждаться справкой производителя (в части серийного выпуска), и письмами отзывами с объектов с применяемым оборудованием, в части положительного опыта эксплуатации). Указанные отзывы и справки будут оцениваться на предмет соответствия оборудования закупаемому в части технологических параметров, мощности и принципа работы;

- Требования к системе управления воздуходувкой:

- Регулирование и поддержание скорости вращения;

- Регулирование и поддержание расхода воздуха;

- Регулирование и поддержание давления.

- Наличие локального режима управления:

- Режим удаленного управления через Ethernet (Протокол ModbusTCP);

- Режим холостого хода, работа воздуходувки без подачи воздуха в воздуховод.

- Требования к поворотному затвору – 3 шт (4.134 (3)):

- Тип конструкции: с тройным эксцентриситетом;

- Тип присоединения: фланцевое (исп. В по ГОСТ 33259-2015),

- Строительная длина не более 318 мм;

- Материал корпуса: нержавеющая сталь не хуже CF8;

- Материал диска: нержавеющая сталь не хуже CF8;

- Класс герметичности: «А» по ГОСТ 9544-2015;

- Направление потока: двухстороннее;

- Голый шток: крутящий момент не менее 14805 Нм, размер площадки по ISO 5211.

- Рабочая среда: воздух.

- Электропривод AUMA SA 10.2 (или аналогичный электропривод, не уступающий по своим потребительским свойствам, функционалу, имеющий идентичную схему электрического подключения)

- Комплект поставки (для 1 комплекта):

  - Воздуходувный агрегат в комплекте с преобразователем частоты - 
1 комплект, каждый комплект должен в себя включать:

    - Система измерения расхода воздуха по принципу трубы Вентури;

    - Разгрузочный стартовый клапан, сбросной клапан с соленоидом;

    - Глушитель на выпуске продувочного воздуха;

    - Трубопроводная арматура в составе: диффузор, обратный клапан, гребенка, гибкая вставка, глушитель на линии нагнетания;

    - Комплект установленных фильтров, комплект запасных фильтров на один год эксплуатации для каждой воздуходувки;

    - Опция для забора воздуха снаружи помещения с гибкой вставкой;

    - Модуль охлаждения;

    - Шумоподавляющий корпус;

    - Средства КИП в объеме не менее:

      - датчик температуры двигателя;

      - датчик температуры воздуха на входе;

      - датчик температуры воздуха на выходе;

      - датчик давления;

      - датчик вибрации электродвигателя.

  - Затвор поворотный межфланцевый DN 800 с электроприводом и редуктором PN 10 в комплекте с шпильками, гайками, прокладками, ответными воротниковыми фланцами (1 шт);

  - Комплект специализируемых инструментах для обслуживания воздуходувки – 1 комплект;

  - программное обеспечение контроллерного оборудования и панели оператора, обеспечивающее управление и визуализацию технологического процесса. Исходный код программного обеспечения контроллерного оборудования и панели оператора в объёме поставки.

- Требования к документации при поставке.

  - Документация (паспорт, инструкция по настройке, монтажу, подключению, эксплуатации и техническому обслуживанию и т.д.) на поставляемое оборудование. Документация должна быть представлена на русском языке на бумажном и электронном носителе;

  - Паспорт воздуходувки;

  - Принципиальная технологическая схема воздуходувки;

  - Результаты стендовых испытаний с результатами достигнутых параметров;

  - Протоколы балансировки ротора (роторов) в сборе, нормы балансировки;

  - Весовые характеристики деталей ротора (роторов);

  - Допустимые и предельные значения параметров вибрации воздуходувки и места их замера;

  - Инструкция по монтажу, наладке, эксплуатации, обслуживанию и ремонту оборудования;

  - Принципиальные электрические и монтажно-коммутационные схемы на русском языке;

- Сервис и гарантия, требования к поставщику:

- поставляемое оборудование и материалы должны быть новыми, и не бывшим в употреблении, не восстановленными, не являться выставочными образцами, свободными от прав третьих лиц, год выпуска не старше 2026 года (письменное заявление).

- гарантия - не менее 36 месяцев с даты ввода оборудования в эксплуатацию и не менее 40 месяцев с даты поставки.

- осуществление шеф-монтажных работ при: выполнении строительно-монтажных работ поставляемого оборудования, выполнении пусконаладочных работ (письменное подтверждение);

- наличие сервисного центра в Республике Беларусь;

- поставщик обязуется обеспечить прибытие своих сотрудников для осуществления шеф-монтажных работ в срок не позднее 7 календарных дней после направления уведомления заказчика. Шеф-монтажные работы считаются сданными после проведения всех видов монтажных работ, испытаний оборудования и отработкой технологии (письменное подтверждение);

- письменное подтверждение о поставке любой составной части, либо элемента системы в целом, в период срока службы изделия;

- оборудование должно поставляться в упаковке, обеспечивающей полную сохранность оборудования на весь срок его транспортировки с учетом перегрузок и длительного хранения (письменное подтверждение);

- поставщик перед началом производства оборудования должен выполнить обследование объекта с целью уточнения технических и конструктивных особенностей мест монтажа оборудования.

- письменное подтверждение, что в случае выхода из строя поставленного оборудования или выявления в процессе эксплуатации дефектов в изделии в течение гарантийного срока, а также несоответствия заявленных технических характеристик фактическим, Поставщик обязан направить своего представителя для участия в составлении акта, фиксирующего дефекты или несоответствия параметров, согласования порядка и сроков их устранения (доведения до заявленных) не позднее двух календарных дней с момента получения письменного извещения Заказчика. Гарантийный срок в этом случае продлевается соответственно на период устранения дефектов и замечаний.

- Требования к конкурсной документации

  - Предложение должно содержать полное описание на каждый пункт настоящего Технического задания на русском языке;

  - техническая документация на воздуходувку, ПЧТ (руководство по эксплуатации), перечень быстроизнашивающихся деталей (при их наличии), узлов, комплект чертежей с габаритными и присоединительными размерами, эскиз конструкции подшипника. Электрические схемы, отражающие место установки, производителя и модель комплектующих описанных в техническом задании. Техническая документация должна отражать назначение, устройство, технические характеристики определяющие потребительские свойства оборудования и входящих в его состав КИП, порядок технического обслуживания, правила безопасности, ограничения по применению (в случае их наличия);

  - Подробный расчет эксплуатационных затрат в количественном и денежном выражении в годовом разрезе на 10 лет эксплуатации поставляемого оборудования (40 000 м3/ч 60 кПа). При этом, в обязательном порядке должны быть учтены различными позициями: потребность в материалах, электроэнергии и иных ресурсах; перечень и количество образуемых отходов при эксплуатации, перечень и количество реагентов и смазочных материалов (при их наличии) и прочее;

  - Графики производительности для пяти рабочих точек, включающие в себя: 1. график зависимости Q-H; 2. график зависимости потребляемой из сети мощности от объемного расхода воздуха; 3. график зависимости температуры воздуха на выходе из воздуходувки от объемного расхода воздуха;

  - Графики совместной работы поставляемого оборудования с ранее установленными воздуходувками DA-650 в следующих вариантах их совместной работы (40 000 м3/ч 60 кПа и 30 000 м3/ч 60 кПа), давление в рабочей точке принять 60 кПа:

– 3 рабочих поставляемых воздуходувки и 2 рабочих DA-650;

– 2 рабочих поставляемых воздуходувки и 3 рабочих DA-650;

– 1 рабочая поставляемая воздуходувка и 4 рабочих DA-650

Графики будут оцениваться на предмет корректной совместной работы с имеющимися воздуходувными агрегатами DA-650.

  - копия деклараций о соответствии (сертификатов соответствия) предлагаемого оборудования требованиям технических регламентов Таможенного союза Евразийского экономического союза) (ТР ТС 010/2011 «О безопасности машин и оборудования», ТР ТС 020/2011 «Электромагнитная совместимость технических средств») или письменное обязательство представить необходимые декларации или сертификаты до момента поставки оборудования;

  - письменное подтверждение, о поставке оборудования в упаковке, соответствующей стандартам завода-изготовителя, обязательным правилам и требованиям для тары и упаковки. Упаковка должна обеспечивать полную сохранность оборудования на весь срок его транспортировки с учетом перегрузок и длительного хранения

Лот 2 – Кран мостовой электрический однобалочный опорный – 
2 комплекта (4.134 (2))

- Требования к крану мостовому в комплекте с талью:

- Грузоподъемность – не менее 12,5 т.

- Высота подъема – не менее 9,05 м.

- Пролет крана – 17,0 м.

- Суммарная мощность электродвигателей не более 18,5 кВт.

- Исполнение по ГОСТ – У4, общепромышленное.

- Категория размещения по ГОСТ 15150 – 3.

- Наличие тормоза на передвижение.

- Провод питания троллейный (закрытые).

- Степень защиты электрооборудования по ГОСТ 17494 – не хуже IP 54.

- Управление краном с пола, с подвесного пульта и по радиоуправлению.

- Изготовление тали (кошек) по ГОСТ 28408-89. Грузовые, тяговые цепи – оцинкованные.

2. Требования к поставщику, сопроводительной документации:

- Руководство по эксплуатации на грузоподъемные краны, в том числе изготовленные за пределами территории Республики Беларусь, должны соответствовать требованиям статей 4, 5, приложения 1 ТР ТС 010/2011 и Правил по обеспечению промышленной безопасности грузоподъемных кранов, утвержденных постановлением Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Беларусь от 22 декабря 2018г. № 66.

- Паспорт грузоподъемного крана, электрической тали, которые входят в состав механизмов грузоподъемных кранов, должны быть составлены по формам согласно:

– приложению 5 (для талей) Правил по обеспечению промышленной безопасности грузоподъемных кранов;

– приложению 3 (для крана мостового).

- Поставляемое оборудование и материалы должны быть новыми, год выпуска не старше 2026 года.

- Гарантия - не менее 24 месяцев с даты ввода в эксплуатацию и не менее 30 месяцев с даты поставки.

- Осуществление шефмонтажных работ при:

– выполнении строительно-монтажных работ поставляемого оборудования;

– выполнении пусконаладочных работ.

- Поставщик обязуется обеспечить прибытие своих сотрудников для осуществления шефмонтажных работ в срок не позднее 5 календарных дней после направления уведомления заказчика. Шефмонтажные работы считаются сданными после проведения всех видов монтажных работ, испытаний оборудования и отработкой технологии.

- Перед заказом грузоподъемного оборудования выполнить контрольные замеры подкрановых путей, в т.ч. параметры рельса подкранового пути, размер пролета, консолей.

- В  случае выхода из строя поставленного оборудования или выявления в процессе эксплуатации дефектов в изделии в течение гарантийного срока, а также несоответствия заявленных технических характеристик фактическим, Поставщик обязан направить своего представителя для участия в составлении акта, фиксирующего дефекты или несоответствия параметров, согласования порядка и сроков их устранения (доведения до заявленных) не позднее 10 дней со дня получения письменного извещения Заказчика. Гарантийный срок в этом случае продлевается соответственно на период устранения дефектов и замечаний.

Примененное в проекте оборудование принято по аналогу, с целью указания его технических характеристик и точек подключения, и не исключает применение оборудования других фирм-изготовителей при равноценных показателях.

Приложение 1 – Характеристика воздуходувки DA-650

| Изготовитель: Н. CEGIELSKI POZNAN S.A | КАРТА ТЕХНИЧЕСКИХ ДАННЫХ Характеристика воздуходувки | Но карты 777-02-001 | Но стр. / кол. стр. 1/1 |
| --- | --- | --- | --- |
| Потребитель: «Минский Водоканал» |  | Тип: DA650 | Версия: 65 - 40400 |

Харалктеристика воздуходувки DA650-65-40400

для условия на входе Р$=100 кПа, ts=20"C, RH=65%

Pt и КПД

90

85

80

75

70

65

60

55

50

45

40

35

30

25

20

15

10

уровен рабочево давление

Производительность для 100%

—*— Производительность для 70%
—•— Производительность для 40%

- ♦ — КПД для 100%

- ж — КПД для 70%

- а —КПД для 40%
—Мощность для 100%

—ж— Мощность для 70%

— Мощность для 40%

И—И I I I I I I I -

900

800

700

600

500

400

300

кВт

10000	15000	20000	25000	30000	35000	40000	45000	50000

Производительность [м3/ч]

200