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Приложение 4 к аукционным документам АС871-08/261

Описание и технические характеристики оборудования

Наименование объекта строительства, его местонахождение: 
«Реконструкция Минской очистной станции по ул. Инженерная, 1. Внесение изменений». 2 очередь строительства

Оборудование НСАИ №1 (шифр объекта 22.035.) в составе 
(в соответствии с заданием на закупку технологического оборудования от 30.07.2026):

Лот №1 – Насосное оборудование для насосной станции активного ила №1 – 4 комплекта

1. Насосные агрегаты избыточного активного ила – 2 комплекта 
(13.121 (2))
1.1 Требования к насосу:
1.1.1. Моноблочный погружной центробежный одноступенчатый насосный агрегат для стационарной сухой горизонтальной установки.
1.1.2. Перекачиваемая среда – избыточный активный ил влажностью 99,6-99,4%, с содержанием длинноволокнистых материалов (включений, имеющих тенденцию к скручиванию и наматыванию) - влажные салфетки, ветоши, тряпьё и т.д., рН - 5,5-14.
1.1.3. Плотность перекачиваемой среды до 1100 кг/м3.
1.1.4. Насосный агрегат должен обеспечивать диапазон расхода 
50-400 м3/ч. Гидравлический КПД в рабочей точке (320 м3/ч, 20 м) - не менее 80%. NPSH не менее 3 м вод. ст. Предельные отклонения параметров рабочей точки насоса в соответствии с ISO 9906;
1.1.5. Напор насоса не хуже диапазона 8-22 м.
1.1.6. Рабочее колесо: полуоткрытое, самоочищающееся. Шаровый проход не менее 70 мм;
1.1.7. Материал рабочего колеса: износостойкий высокопрочный чугун не хуже ВЧ60 либо высокопрочная износоустойчивая нержавеющая сталь
1.1.9. Материал корпуса - чугун. Наличие ревизионной крышки (отверстием) со съемной крышкой диаметром не менее 50 мм.
1.1.10. Герметизация вала - две пары «активного» (с нулевой протечкой) механических уплотнений из карбида вольфрама/карбида вольфрама (либо карбид кремния/карбида кремния) с инспекционной камерой между узлом уплотнений и статором.
1.1.11. Материал вала - нержавеющая сталь.
1.1.12. Монтажная рама - цельнометаллическая сварная из оцинкованной стали для горизонтальной установки. Насос должен быть смонтирован и отцентрирован на заводе изготовителе.
1.1.13. Насос должен иметь возможность прямого пуска на закрытую напорную задвижку (при отсутствии обратного клапана) либо на обратный клапан (при открытой напорной задвижки);
1.1.14. Наличие рубашки охлаждения с принудительно циркулирующим хладогентом.
1.1.15. Требования к электродвигателю:
1.1.15.1 3 фазный асинхронный с короткозамкнутым ротором, сухим статорным отсеком и перематываемым статором.
1.1.15.3 Степень защиты не хуже IP68. 
1.1.15.5 Мощность двигателя - не более 30 кВт.
1.1.15.6. Рабочий диапазон характеристики с не менее чем 10%-ным запасом по мощности э/двигателя (относительно потребляемой мощности насоса) и положительным кавитационным запасом. 
1.1.15.8 Напряжение – 400 В, 50 Гц.
1.1.15.9 Наличие внутренних защит насосного агрегата (отключение при перегреве статора и протечки узла уплотнений). Наличие датчиков температуры обмоток статор и протечки узла торцевых уплотнений.
1.1.15.10 Класс изоляции не хуже Н.
1.1.15.11 Длина силового кабеля (в т.ч. контрольный) - не менее 20,0 м.
1.1.15.12. Режим работы электродвигателя - S1, с возможность регулировки посредством ПЧТ (ПЧТ отдельная закупка).
1.1.15.13. Насосный агрегат должен быть оборудован следующими датчиками защиты (не менее):
- датчиками температуры обмоток электродвигателя (по одному в каждой обмотке).
- датчиком протечки в масляную камеру.
- датчиком протечки в статорный отсек и клемный блок.
1.2 Комплектность поставки 
1.2.1 Насосный агрегат в сборе – 2 шт. 
1.2.2 Монтажная рама – 2 шт.

2. Насосный агрегат опорожнения – 1 комплект (13.121 (1)) 
2.1 Требования к насосу:
2.1.1. Моноблочный погружной центробежный одноступенчатый насосный агрегат для стационарной сухой горизонтальной установки.
2.1.2. Перекачиваемая среда – сточные воды, активный ил влажностью 98,8-99,4%, с содержанием длинноволокнистых материалов (включений, имеющих тенденцию к скручиванию и наматыванию) - влажные салфетки, ветоши, тряпьё и т.д., рН - 5,5-14.
2.1.3. Плотность перекачиваемой среды до 1100 кг/м3.
2.1.4. Насосный агрегат должен обеспечивать диапазон расхода 
250-900 м3/ч. Параметры рабочих точек: производительность 700 м3/ч, напор 15 м, производительность 900 м3/ч, напор 6,5 м. NPSH не менее 2,5 м вод. ст. Предельные отклонения параметров рабочей точки насоса в соответствии с ISO 9906;
2.1.5. Напор насоса не хуже диапазона 4-16,5 м.
2.1.6. Рабочее колесо: полуоткрытое, самоочищающееся. Шаровый проход не менее 100 мм;
2.1.7. Материал рабочего колеса: износостойкий высокопрочный чугун не хуже ВЧ60 либо высокопрочная износоустойчивая нержавеющая сталь
2.1.9. Материал корпуса - чугун. Наличие ревизионной крышки (отверстием) со съемной крышкой диаметром не менее 50 мм;
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2.1.11. Материал вала - нержавеющая сталь.
2.1.12. Монтажная рама - цельнометаллическая сварная из оцинкованной стали для горизонтальной установки. Насос должен быть смонтирован и отцентрирован на заводе изготовителе.
2.1.13. Насос должен иметь возможность прямого пуска на закрытую напорную задвижку (при отсутствии обратного клапана) либо на обратный клапан (при открытой напорной задвижки);
2.1.14. Наличие рубашки охлаждения с принудительно циркулирующим хладогентом.
2.1.15. Требования к электродвигателю
2.1.15.1 3 фазный асинхронный с короткозамкнутым ротором, сухим статорным отсеком и перематываемым статором.
2.1.15.3 Степень защиты не хуже IP68. 
2.1.15.5 Мощность двигателя - не более 55 кВт.
2.1.15.6. Рабочий диапазон характеристики с не менее чем 10%-ным запасом по мощности э/двигателя (относительно потребляемой мощности насоса при производительности 900 м3/ч) и положительным кавитационным запасом. 
2.1.15.8 Напряжение – 400 В, 50 Гц.
2.1.15.9 Наличие внутренних защит насосного агрегата (отключение при перегреве статора и протечки узла уплотнений). Наличие датчиков температуры обмоток статор и протечки узла торцевых уплотнений.
2.1.15.10 Класс изоляции не хуже Н.
2.1.15.11 Длина силового кабеля (в т.ч. контрольный) - не менее 20,0 м.
2.1.15.12. Режим работы электродвигателя - S1, с возможность регулировки посредством ПЧТ.
2.1.15.13. Насосный агрегат должен быть оборудован следующими датчиками защиты (не менее):
- датчиками температуры обмоток электродвигателя (по одному в каждой обмотке).
- датчиком протечки в масляную камеру.
- датчиком протечки в статорный отсек и клеммный блок.
2.2 Комплектность поставки 
1.2.1 Насосный агрегат в сборе – 1 шт. 
1.2.2 Монтажная рама – 1 шт.

3. Дренажный насосный агрегат – 1 комплект (13.121 (1)) 
3.1. Требования к насосу:
3.1.1 Центробежный погружной моноблочный дренажный автоматический с поплавковым выключателем для стационарной вертикальной мокрой установки
3.1.2 Перекачиваемая среда - дренажная вода с большим количеством взвешенных абразивных частиц и длинноволокнистых включений, температура - мах 400С, рН - 5,5-14,5.
3.1.3 Плотность перекачиваемой среды – до 1100 кг/м3.
3.1.4 Насосный агрегат должен обеспечивать диапазон расхода 
10-35 м3/ч. Предельные отклонения параметров рабочей точки насоса в соответствии с ISO 9906;
3.1.5 Напор насоса не хуже диапазона 8-16 м. 
3.1.6 Рабочее колесо - полуоткрытое, самоочищающееся. Шаровый проход не менее 50 мм.
3.1.7 Материал рабочего колеса – износостойкий высокопрочный чугун марки не хуже ВЧ60. 
3.1.8 Материал корпуса – чугун. 
3.1.9 Материал вала - нержавеющая сталь.
3.1.10 Вариант установки – мокрый, вертикальный.
3.1.11 Диаметр напорного патрубка - DN 50 мм, PN 6.
3.1.12 Минимальная высота отключения (от дна приямка) – 150 мм.
3.1.13 Требования электродвигателю. 3-фазный асинхронный с короткозамкнутым ротором, сухим статорным отсеком и перематываемым статором
3.1.14.1 Степень защиты не хуже IP68. 
3.1.14.2 Мощность двигателя - не более 3,7 кВт.
3.1.14.3 Напряжение – 380 В, 50 Гц.
3.1.14.4 Пуск – прямой. 
3.1.14.5 Термозащита двигателя – тепловое реле.
3.1.14.6 Класс изоляции не хуже F («плюс» 1550С).
3.1.15. Функции, комплектация и описание блока защиты:
3.1.15.1 Выносной блок (пульт) управления и защиты для присоединения к питающей сети (в комплекте с вилкой/розеткой);
3.1.15.2 Наличие кнопочных автоматов для управления насосным агрегатом;
3.1.15.3 Наличие световой индикации режимов работы: рабочий/аварийный;
3.1.15.4 Наличие защиты от перегрева двигателя (контроль термоконтактов двигателя);
3.1.15.5 Наличие индикатора питания;
3.1.15.6 Наличие защиты от перекоса и обрыва фаз;
3.1.15.7 Наличие защиты от скачков напряжения;
3.1.15.8 Наличие поплавкового выключателя (в комплекте с 10 м кабеля), подключенного в заводских условиях;
3.1.15.9 Степень защиты выносного блока управления не хуже IP 44;
3.1.15.10 Наличие герметичных кабельных вводов.
3.2 Комплектность поставки: 
3.2.1 Насосный агрегат в сборе (насос, электродвигатель), общее количество – 1 шт.
3.2.2 Кабель (включая контрольный), подключенный в заводских условиях – не менее 8 м.

4. Сервис и гарантия, требования к поставщику:
4.1 Поставляемое оборудование и материалы должны быть новыми (составляющие и комплектующие части новые), год выпуска не старше 2026 года (подтверждается письменным заявлением участника).
  4.2 Гарантия – не менее 24 месяцев с даты ввода оборудования в эксплуатацию и не менее 30 месяцев с даты поставки (предоставить письменное заявление).
4.3 Осуществление шефмонтажных работ при:
– выполнении строительно-монтажных работ поставляемого оборудования;
– выполнении пусконаладочных работ.
Поставщик обязуется обеспечить прибытие своих сотрудников для осуществления шефмонтажных работ в срок не позднее 3 календарных дней после направления уведомления заказчика. Шефмонтажные работы считаются сданными после проведения всех видов монтажных работ, испытаний оборудования и отработкой технологии (предоставить письменное заявление);
4.4 Оборудование должно поставляться в упаковке, обеспечивающей полную сохранность оборудования на весь срок его транспортировки с учетом перегрузок и длительного хранения.
4.5 Наличие сервисного центра в Республике Беларусь (предоставить письменное заявление).

5 Требования к конкурсной документации: 
В составе конкурсной документации должна быть представлена техническая документация на русском языке, в которой должны быть указаны следующие параметры:
- кривая расходно-напорной характеристики, полный и гидравлический КПД, кривая кавитационного напора, кривая потребляемой мощности 
(с указанием точных цифровых значений в заданных рабочих точках Р1 и Р2).
- материалы изготовления;
- чертеж каждого агрегата в сборе и иная подтверждающая информация по поставляемому оборудованию. 

6. Поставляемая сопроводительная документация на русском языке в составе:
6.1 паспорт и протокол испытаний насосных агрегатов на заводе изготовителе (кривая расходно-напорной характеристики, полный и гидравлический КПД, кривая потребляемой мощности (с указанием точных цифровых значений в заданных рабочих точках Р1 и Р2).
6.2 чертеж насоса в сборе и разрезе, с деталировками и заказными номерами каждого элемента (запасных частей).
6.3 схема электрического подключения.
6.4 данные по материалам изготовления, диаметрам рабочих колес, масса насоса, двигателя и агрегата в целом, характеристики двигателя.
6.5 содержание драгоценных металлов.  
6.6 инструкция по правилам транспортировки, хранения, монтажа, эксплуатации, утилизации изделия.
6.7 документы, подтверждающие соответствие требованиям Технических Регламентов Таможенного Союза, предъявляемых к данному оборудованию: ТР ТС 010/2011, ТР ТС 020/2011.

7. В случае выхода из строя поставленного оборудования или выявления в процессе эксплуатации дефектов в изделии в течение гарантийного срока, а также несоответствия заявленных технических характеристик фактическим, Поставщик обязан направить своего представителя для участия в составлении акта, фиксирующего дефекты или несоответствия параметров, согласования порядка и сроков их устранения (доведения до заявленных) не позднее 10 дней со дня получения письменного извещения Заказчика. Гарантийный срок в этом случае продлевается соответственно на период устранения дефектов и замечаний (предоставить письменное заявление).

Лот 2. Трубопроводная арматура для НСАИ №1 – 1 комплект 
(13.121 (3), 13.121 (1), 13.121 (1), 13.121 (2), 13.121 (2))
1. Экспликация количества и диаметров в соответствии с ГОСТ 28338-89:
1.1. Задвижка шиберная Ду 300 с электроприводом – 3 шт 
1.2. Задвижка шиберная Ду 400 с электроприводом – 1 шт 
1.3. Задвижка шиберная Ду 400 ручная – 1 шт 
1.4. Задвижка шиберная Ду 300 ручная – 2 шт 
1.5. Компенсатор фланцевый резиновый Ду400 мм – 2 шт

2. Требования к задвижкам:
2.1.  Тип – ножевая (ножевая);
2.2.  Тип присоединения – межфланцевое;
2.3.  Установочное положение задвижки: горизонтальное на вертикальном трубопроводе; вертикальное, приводом вверх, на горизонтальном трубопроводе;
2.4.  Давление - не менее PN10;
2.5.  Рабочая среда – осадки сточных вод;
2.6.  Класс герметичности не хуже «А» по ГОСТ 9544-2005 двухсторонняя; 
2.7.  Материал корпуса – чугун не хуже GG-25;
2.8.  Материал ножа (шибера), шпинделя, штифтов, болтов, гаек - нержавеющая сталь;
2.9.  Резьба шпинделя: накатанная;
2.10.  Материал U-образного уплотнения ножа в корпусе не хуже NBR;
2.11.  Материал поперечного уплотнения ножа в корпусе (сальника), не хуже: PTFE;
2.12.  Материал гайки штока бронза либо латунь;
2.13.  Присоединительные размеры фланцев должны соответствовать ГОСТ 33259-2015.
2.14.  Наличие ручного штурвала к всем поставляемым задвижкам;
2.15.  Электропривод с редуктором:
2.16.1. электродвигатель многооборотный, трехфазный (напряжение питания 380В, 50 Гц);
2.16.2. мощность не более 1,4 кВт;
2.16.3. класс изоляции обмоток электродвигателя: допустимая температура нагрева до 155°C (при температуре окружающей среды 40ºС);
2.16.4. наличие встроенного обогрева привода, наличие клемм для подключения внешнего питания 220В переменного напряжения;
2.16.5. защита электродвигателя - термовыключатели;
2.16.6. наличие маховика (штурвал); блокировка маховика при работе от электродвигателя;
2.16.7. электропривод с редуктором должен иметь механический указатель положения;
2.16.8. наличие моментных выключателей для направлений ЗАКРЫТЬ И ОТКРЫТЬ;
2.16.9. наличие концевых выключателей для направлений ЗАКРЫТЬ И ОТКРЫТЬ;
2.16.10. класс защиты привода не менее IP 67;
2.16.11. защита антикоррозионной оболочки привода не ниже КS (защитное покрытие на основе цинковой грунтовки и двухкомпонентной краски. Общая толщина защитного покрытия, не менее 120 мкм);
2.16.12. Внешние болты крышки клеммной коробки должны быть выполнены из нержавеющей стали;
2.16.13. Штекерный разъем с гермовводами, для ввода силовых и контрольных кабелей. Штекерный разъем должен обеспечить степень защиты привода не менее IP 67. Поставка кабельных линии для подключения приводов должна быть выполнена комплектно (распайка разъемов в производственных условиях с отходящей кабельной линией длиной не менее 3 м для подключения к клеммной коробке);

3. Сервис и гарантия, требования к поставщику:
3.1 Поставляемое оборудование и материалы должны быть новыми (составляющие и комплектующие части новые), год выпуска не старше 2026 года (подтверждается письменным заявлением участника).
3.2 Гарантия – не менее 24 месяцев с даты ввода оборудования в эксплуатацию и не менее 30 месяцев с даты поставки (предоставить письменное заявление).
3.3 Осуществление шефмонтажных работ при:
– выполнении строительно-монтажных работ поставляемого оборудования;
– выполнении пусконаладочных работ.
Поставщик обязуется обеспечить прибытие своих сотрудников для осуществления шефмонтажных работ в срок не позднее 3 календарных дней после направления уведомления заказчика. Шефмонтажные работы считаются сданными после проведения всех видов монтажных работ, испытаний оборудования и отработкой технологии (предоставить письменное заявление);
3.4 Оборудование должно поставляться в упаковке, обеспечивающей полную сохранность оборудования на весь срок его транспортировки с учетом перегрузок и длительного хранения.

4. Требования к конкурсной документации: 
В составе конкурсной документации должна быть представлена техническая документация на русском языке. 

5. Поставляемая сопроводительная документация на русском языке в составе:
5.1 паспорт и протокол испытаний.
5.2 данные по материалам изготовления, диаметрам, масса, характеристики.
5.3 инструкция по правилам транспортировки, хранения, монтажа, эксплуатации, утилизации изделия.

6. В случае выхода из строя поставленного оборудования или выявления в процессе эксплуатации дефектов в изделии в течение гарантийного срока, а также несоответствия заявленных технических характеристик фактическим, Поставщик обязан направить своего представителя для участия в составлении акта, фиксирующего дефекты или несоответствия параметров, согласования порядка и сроков их устранения (доведения до заявленных) не позднее 10 дней со дня получения письменного извещения Заказчика. Гарантийный срок в этом случае продлевается соответственно на период устранения дефектов и замечаний (предоставить письменное заявление).

Примененное в проекте оборудование принято по аналогу, с целью указания его технических характеристик и точек подключения, и не исключает применение оборудования других фирм-изготовителей при равноценных показателях.

Участнику необходимо представить:
- полное описание с технической частью, чертежи, инструкции, технические условия и другие документы изготовителя оборудования, подтверждающие технические характеристики и функциональные параметры оборудования, содержащегося в предложении участника;
-паспорт завода-изготовителя и руководство по эксплуатации на русском языке, документы, подтверждающими страну происхождения товара. Документами, подтверждающими страну происхождения товара, являются документы, указанные в п. 2 Постановления Совета Министров Республики Беларусь от 17.03.2016 №206 «О допуске товаров иностранного происхождения и поставщиков, предлагающих такие товары, к участию в процедурах государственных закупок».





