Приложение 4 к аукционным документам №АС884-08/261

Описание и технические характеристики оборудования.

Щитовые затворы и арматура аэротенков №1-8 для комплектации объекта «Реконструкция Минской очистной станции по 
ул. Инженерная. 1. Внесение изменений». 2 очередь строительства

Поставляемая продукция должна быть новой, (составляющие и комплектующие части новые, не ранее 2026 г.) (Подтверждается письменным заявлением участника!!!).

Гарантийные обязательства: лот 1-2 - не менее 24 месяцев с даты ввода оборудования в эксплуатацию, и не менее 30 месяцев с даты поставки (предоставить письменное заявление).

Участник предоставляет полное описание с технической частью, чертежи, инструкции, технические условия и другие документы изготовителя оборудования, подтверждающие технические характеристики и функциональные параметры оборудования, содержащегося в предложении.

Оборудование Щитовые затворы и арматура аэротенков № 1-8 (шифр объекта 22.035.) в составе:

Лот №1  – Щитовые затворы, шандоры, решетки – 118 шт. 
(11.102 (1,2,3,8,24,28), 29.104 (2,4))

- Исходные данные:

- Экспликация количества оборудования, общие требования представлены в таблицах ниже:

| № п/п | Наименование | шт | группа аэротенков 1-4 | группа аэротенков 5-6 | группа аэротенков 7-8 | сметы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ЗАТВОР ЩИТОВОЙ 1600Х1600 (Н) | 24 | 12 | 6 | 6 | 11.102 (24) |
| 2 | ЗАТВОР ЩИТОВОЙ 3000Х2000 (Н) | 1 |  | 1 |  | 11.102 (1) |
| 3 | ЗАТВОР ЩИТОВОЙ 1700Х2000 (Н) | 1 |  | 1 |  | 11.102 (1) |
| 4 | ЗАТВОР ЩИТОВОЙ 950Х2500 (Н) | 1 |  | 1 |  | 11.102 (1) |
| 5 | ЗАТВОР ЩИТОВОЙ 1400Х1700 (Н) | 1 |  | 1 |  | 11.102 (1) |
| 6 | ЗАТВОР ЩИТОВОЙ 2400Х2200 (Н) | 1 |  | 1 |  | 11.102 (1) |
| 7 | ЗАТВОР ЩИТОВОЙ 1900Х3700 (Н) | 2 |  | 2 |  | 11.102 (2) |
| 8 | ЗАТВОР ЩИТОВОЙ НА ТРУБУ Д1400, ПРИСТЕННЫЙ МОНТАЖ, С 4-СТОРОННИМ УПЛОТНЕНИЕМ, С УДЛИНИТЕЛЬНЫМ ШТОКОМ, КОЛОНКОЙ УПРАВЛЕНИЯ | 8 |  | 4 | 4 | 11.102 (8) |
| 9 | ЗАТВОР ЩИТОВОЙ НА ТРУБУ Д1600, ПРИСТЕННЫЙ МОНТАЖ, С 4-СТОРОННИМ УПЛОТНЕНИЕМ, С УДЛИНИТЕЛЬНЫМ ШТОКОМ, КОЛОНКОЙ УПРАВЛЕНИЯ | 2 | 1 |  | 1 | 11.102 (1) |
| 10 | ЗАТВОР ЩИТОВОЙ НА ТРУБУ Д1800, ПРИСТЕННЫЙ МОНТАЖ, С 4-СТОРОННИМ УПЛОТНЕНИЕМ, С УДЛИНИТЕЛЬНЫМ ШТОКОМ, КОЛОНКОЙ УПРАВЛЕНИЯ | 3 | 1 | 1 | 1 | 11.102 (3) |
| 11 | ЗАТВОР ЩИТОВОЙ НА 6100Х3500 (Н), РУЧНОЙ, ВЫДВИЖНОЙ/НЕВЫДВИЖНОЙ ЧАСТЬЮ 1100 (Н)/1000 (Н), С 3-СТОРОННИМ УПЛОТНЕНИЕМ ЕРДМ, С ВЫДВИЖНЫМ ШТОКОМ | 8 | 4 | 2 | 2 | 11.102 (8) |
| 12 | РАМА ПОД ШАНДОР С 3-СТОРОННИМ УПЛОТНЕНИЕМ ЕРДМ 2650Х5650 (Н) | 28 | 14 | 7 | 7 | 11.102 (28) |
| 13 | РАМА ПОД ШАНДОР С 3-СТОРОННИМ УПЛОТНЕНИЕМ ЕРДМ 1700Х5700 (Н) | 8 | 4 | 2 | 2 | 11.102 (8) |
| 14 | ЗАТВОР ЩИТОВОЙ НА ТРУБУ Д1000, ПРИСТЕННЫЙ МОНТАЖ, С 4-СТОРОННИМ УПЛОТНЕНИЕМ, С УДЛИНИТЕЛЬНЫМ ШТОКОМ, КОЛОНКОЙ УПРАВЛЕНИЯ | 8 | 4 | 2 | 2 | 11.102 (8) |
| 15 | ЗАТВОР ЩИТОВОЙ НА ТРУБУ ДИАМЕТР 800ММ РУЧНОЙ. В КОМПЛЕКТЕ С УДЛИНИТЕЛЬНЫМ ШТОКОМ Н=3540ММ | 8 | 4 | 2 | 2 | 11.102 (8) |
| 16 | ЗАТВОР ЩИТОВОЙ 1620Х1620 С ЭЛЕКТРОПРИВОДОМ (резервуар очищенных сточных вод) | 2 |  |  | 2 | 29.104 (2) |
| 17 | ЩИТОВОЙ ЗАТВОР СЪЕМНЫЙ 400Х4000 (резервуар очищенных сточных вод) | 4 |  |  | 4 | 29.104 (4) |
| 18 | ШАНДОР 1620Х1620 (резервуар очищенных сточных вод) | 2 |  |  | 2 | 29.104 (2) |
| 19 | РЕШЕТКА СЪЕМНАЯ 4500Х2000 ИЗ УГЛЕРОДИСТОЙ СТАЛИ СТ3 С ПОКРАСКОЙ (резервуар очищенных сточных вод) | 2 |  |  | 2 | 29.104 (2) |
| 20 | ЗАТВОР ЩИТОВОЙ 720Х900 (H) (насосная станция дренажных вод) | 2 |  |  | 2 | 6.101 (2) |
| 21 | ШАНДОР В РАМЕ 720Х900 AISI304 (насосная станция дренажных вод) | 2 |  |  | 2 | 6.101 (2) |

1.2. Требования к щитовым затворам:

1.2.1. тип установки - монтаж в железобетонные емкости разработанного проекта согласно разделу КЖ (чертежи КЖ мест установки щитовых затворов направляются поставщику после заключения договора для разработки и согласования с Заказчиком конструкторской документации) с учетом допуска по вертикали строительства железобетонных монолитных конструкций не более 20 мм в обе стороны;

1.2.2. толщина щита затвора не менее 120 мм;

1.2.3. для вмоноличивания рамы обеспечить технологический зазор между рамой и стенкой паза 20-30 мм;

1.2.4. материал корпуса - нержавеющая сталь не хуже AISI 304;

1.2.5. материал щита - нержавеющая сталь не хуже AISI 304;

1.2.6. материал изготовления пары винт/гайка: винт не хуже AISI 304, гайка бронза или латунь;

1.2.7. материал уплотнения – не хуже EPDM (трехстороннее уплотнение – для варианта с монтажом в паз; 4-х стороннее – для варианта с пристенным монтажом и монтажом на трубу);

1.2.8. привод щитовых затворов (за исключением позиции 16 экспликации) ручной через редуктор (ось вала располагается перпендикулярно оси ручного привода). Крутящий момент на оси штурвала на всем протяжении открытия и закрытия шибера не более 10 Н∙м. Высота оси штурвала редуктора от низа щитового затвора определяется на этапе разработки КД и согласовывается с заказчиком.

1.2.9. вариант исполнения: с выдвижным штоком, гайка не должна находится в непосредственном контакте с перекрываемой средой (сточными водами);

1.2.10. щитовой затвор должен обеспечивать полную двухстороннюю герметичность вне зависимости от степени наполнения канала без деформации щита;

1.2.11. наличие разметки посредством лазерной гравировки (или иным способом, обеспечивающим долговременность нанесения) для определения степени открытия с шагом в 5 см;

1.2.12. отклонения линейных размеров металлических конструкций, в т.ч. рам щитовых затворов не более 5 мм от номинальной;

1.2.13. люфт щита в раме (в направлении поперек канала) не более 5 мм;

1.2.14. биение винта (отклонение прямолинейности) не более 3 мм;

1.2.15. для щитовых затворов пристенных на трубу наличие ответного фланца и/или других изделий для крепления к трубопроводу (при необходимости);

1.2.16. регулировка прижимного механизма (клиньев) должна осуществляться над поверхностью перекачиваемой среды без опорожнения канала;

1.2.17. использование в конструкции щита-рамы роликовых подшипников не допускается

1.2.18. дополнительные требования к затворам щитовым 6100Х3500 (Н):

1.2.18.1. тип щитового затвора – скользящий водосливной (поверхностный) с выдвижной/невыдвижной частью 1100(Н)/1000(Н)мм. Размеры подвижной/неподвижной части уточняются на этапе разработки КД;

1.2.18.2. наличие кронштейна для установки ультразвукового уровнемера (узел крепления уровнемера определяется на этапе разработки КД);

1.2.18.3. наличие разметки степени открытия подвижной части шибера и высоты столба жидкости над водосливом (подвижной частью жидкости) (конфигурация определяется на этапе разработки КД);

1.2.19. дополнительные требования к щитовому затвору съемному 400Х4000:

1.2.19.1. щитовые затворы поставляются без привода, устанавливаются в пазы рамы затвора (входит в комплект поставки) посредством добора друг на друга с использованием специальной грузоподъемной техники;

1.2.19.2. наличие уплотнительных элементов для герметизации отдельных затворов друг с другом в доборе;

1.2.19.3. уплотнение трехстороннее не хуже EPDM;

1.2.19.4. на каждом щитовом затворе с двух стороны должны быть предусмотрены съемные чалки, нижний конец чалки должен быть жестко закреплен на щитовом затворе, верхний конец чалки должен иметь кольцо для зачаливания на крюк грузоподъемной техники.  Длина чалки не менее 4 м.

1.3. Общие требования к шандорам, рамам шандора:

1.3.1. материал шандора – сталь углеродистая, окрашенная;

1.3.2. материал рам шандора – нержавеющая сталь не хуже AISI 304;

1.3.3. шандор должен обеспечивать полную двухстороннюю герметичность вне зависимости от степени наполнения канала без деформации щита;

1.3.4. наличие проушин для зачаливания шандора во время подъема/опускания, с размером проушины не менее 15 см;

1.3.5. наличие уплотнений для герметизации мест примыкания шандора;

1.4. Требования к решетке съемной:

1.4.1. ширина прозора 50-55 мм;

1.4.2. толщина ламели 10 мм ±1 мм;

1.4.3. глубина ламели не менее 100 мм;

1.4.4. материал решетки – сталь углеродистая, окрашенная;

1.4.5. наличие рамы не хуже AISI 304 для замоноличивания в железобетонные конструкции (чертежи направляются поставщику после заключения договора для разработки и согласования с Заказчиком конструкторской документации);

1.4.6. тип решетки: ручная;

1.4.7. наличие проушин для зачаливания шандора во время подъема/опускания, с размером проушины не менее 15 см;

1.4.8. наличие уплотнений в месте примыкания шандора к раме.

1.5. Общие требования к электроприводу щитового затвора 1620Х1620:

1.5.1. Электродвигатель многооборотный, трехфазный (напряжение питания 380В, 50 Гц);

1.5.2. Мощность электропривода не более 0,75 кВт;

1.5.3. Класс изоляции обмоток электродвигателя: допустимая температура нагрева до 155°C (при температуре окружающей среды 40ºС);

1.5.4. Наличие встроенного обогрева привода, наличие клемм для подключения внешнего питания 220В переменного напряжения;

1.5.5. Защита электродвигателя - термовыключатели;

1.5.6. Наличие моментных выключателей для направлений ЗАКРЫТЬ И ОТКРЫТЬ;

1.5.7. Наличие концевых выключателей для направлений ЗАКРЫТЬ И ОТКРЫТЬ;

1.5.8. Наличие встроенных пускателей;

1.5.9.	Класс защиты привода не менее IP 67;

1.5.10.	Наличие маховика (штурвал); блокировка маховика при работе от электродвигателя;

1.5.11. Электропривод с редуктором должен иметь механический указатель положения (если конструкция и исполнение позволяет реализовать данное требование).

1.5.12.	Защитное покрытие, на основе цинковой грунтовки и двухкомпонентной краски, для использования приводов в агрессивных средах.

1.5.13.	Внешние болты крышки клеммной коробки должны быть выполнены из нержавеющей стали;

1.5.14.	Штепсельный разъем для подсоединения питания и управления. Поставка кабельных линии для подключения приводов должна быть выполнена комплектно (распайка разъемов в производственных условиях с отходящей кабельной линией длиной не менее 3 м для подключения к клеммной коробке);

1.5.15. Схема подключения согласно 22.035-1-256, 265-АТХ-2;

1.6. Комплект поставки:

1.6.1. оборудование согласно экспликации с комплектом крепежных изделий и материалов для монтажа;

1.6.2. техническая документация (паспорт, инструкция по настройке, монтажу, подключению, эксплуатации и техническому обслуживанию и т.д.) на поставляемое оборудование, конструкторская документация (в части винт, гайка, присоединительных размеров привода). Документация должна быть представлена на русском языке на бумажном и электронном носителе.

1.6.3. документация по электроприводам (в бумажном и на электронном USB-флэш носителе) в двух экземплярах, в том числе схемы подключения электрических силовых цепей, цепей управления, габаритный и монтажный чертежи, чертежи общего вида, инструкция по вводу в эксплуатацию на русском языке.

1.7. Сервис и гарантия, требования к поставщику:

1.7.1. поставляемое оборудование и материалы должны быть новыми, год выпуска не старше 2026 года;

1.7.2. гарантия - не менее 24 месяцев с даты ввода в эксплуатацию и не менее 30 месяцев с даты поставки;

1.7.3. осуществление шефмонтажных работ при выполнении строительно-монтажных работ и подключению поставляемого оборудования;

1.7.4. щитовой затвор должен поставляться в собранном и полностью настроенном виде (для щитовых затворов, размер которых превышает транспортный габарит, возможна сборка по месту установки силами поставщика). Ручной штурвал, электропривод, редуктор и комплект крепежных элементов и материалов поставляется в отдельных ящиках и их установка на затворы осуществляется силами поставщика в процессе монтажа оборудования в проектное место размещения;

1.7.5. размещение щитовых затворов на территории заказчика,

при осуществлении поставки, производится в штабелированном виде, обеспечивающем длительное хранение на открытом воздухе;

1.7.6. согласовать с заказчиком конструкторскую документацию поставляемых щитовых затворов на этапе исполнения договора до начала изготовления.

1.8. В составе предложения должны быть представлены:

1.8.1. спецификация на поставляемое оборудования согласно экспликации;

1.8.2. техническая документация на поставляемое оборудование (техническое описание, инструкция по эксплуатации, обслуживанию), перечень быстроизнашивающихся деталей (при их наличии);

1.8.3. описание технических и эксплуатационных характеристик электропривода на русском языке. Наличие подтверждения соответствия, предлагаемого оборудованиям техническому заданию с обязательным указанием по каждому пункту ссылки на конкретный лист технической документации.

Примененное в проекте оборудование принято по аналогу, с целью указания его технических характеристик и точек подключения, и не исключает применение оборудования других фирм-изготовителей при равноценных показателях.

1.8.4. копия декларации о соответствии (сертификата соответствия) предлагаемого оборудования требованиям технических регламентов Таможенного союза Евразийского экономического союза ТР ТС 010/2011 «О безопасности машин и оборудования» или письменное обязательство представить необходимые декларации или сертификаты до момента поставки оборудования;

1.8.5. письменное подтверждение, о поставке оборудования в упаковке, соответствующей стандартам завода-изготовителя, обязательным правилам и требованиям для тары и упаковки. Упаковка должна обеспечивать полную сохранность оборудования на весь срок его транспортировки с учетом перегрузок и длительного хранения;

1.8.6. для оборудования, соответствующего требованиям задания на закупку и отличного от определенного проектом, представить письменное согласие о внесении изменений в разработанную проектно-сметную документацию за счет поставщика.

1.9. Требования к предложению:

1.9.1. спецификация на поставляемое оборудования согласно экспликации;

1.9.2. техническая документация на поставляемое оборудование (техническое описание, инструкция по эксплуатации, обслуживанию), перечень быстроизнашивающихся деталей (при их наличии);

1.9.3. сборочный чертеж поставляемого оборудования экспликации с изображением узла привода, в т.ч. пары винт/гайка, уплотнений, указанием габаритных размеров;

1.9.4. описание технических и эксплуатационных характеристик электропривода на русском языке. Наличие подтверждения соответствия, предлагаемого оборудованиям техническому заданию с обязательным указанием по каждому пункту ссылки на конкретный лист технической документации.

Примененное в проекте оборудование принято по аналогу, с целью указания его технических характеристик и точек подключения, и не исключает применение оборудования других фирм-изготовителей при равноценных показателях.

Лот № 2 – Запорная арматура – 760 шт. 
(11.102 (1,2,3,4,8,16,21,45,104,121,123,205)

- Исходные данные:

1.1. Экспликация количества оборудования, общие требования представлены в таблицах ниже:

| № п/п | Наименование | шт | группа аэротенков 1-4 | группа аэротенков 5-6 | группа аэротенков 7-8 | сметы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ЗАДВИЖКА НОЖЕВАЯ С РЕДУКТОРОМ ДУ1000, PN=1,0МПА, РУЧНАЯ, МЕЖФЛАНЦЕВАЯ. МАТЕРИАЛ КОРПУСА И ДИСКА - НЕРЖАВЕЮЩАЯ СТАЛЬ AISI304. В КОМПЛЕКТЕ С УДЛИНИТЕЛЬНЫМ ШТОКОМ Н=4930 ММ, КОЛОНКОЙ УПРАВЛЕНИЯ | 8 | 4 | 2 | 2 | 11.102 (8) |
| 2 | МОНТАЖНАЯ ВСТАВКА ДИАМЕТР 1000, PN10. НЕРЖ. СТАЛЬ AISI304, | 8 | 4 | 2 | 2 | 11.102 (8) |
| 3 | ЗАДВИЖКА НОЖЕВАЯ С РЕДУКТОРОМ ДУ800, PN=1,0МПА, РУЧНАЯ, МЕЖФЛАНЦЕВАЯ, МАТЕРИАЛ КОРПУСА И ДИСКА - НЕРЖАВЕЮЩАЯ СТАЛЬ AISI304. В КОМПЛЕКТЕ С УДЛИНИТЕЛЬНЫМ ШТОКОМ Н=3540 | 8 | 4 | 2 | 2 | 11.102 (8) |
| 4 | КЛАПАН ЗАХЛОПКА ДУ800 AISI304 | 8 | 4 | 2 | 2 | 11.102 (8) |
| 5 | МОНТАЖНАЯ ВСТАВКА DN800, PN10. МАТЕРИАЛ - НЕРЖ. СТАЛЬ AISI304 | 8 | 4 | 2 | 2 | 11.102 (8) |
| 6 | ЗАТВОР ДИСКОВЫЙ ПОВОРОТНЫЙ МЕЖФЛАНЦЕВЫЙ ДУ300 PN10, МАТЕРИАЛ КОПУСА И ДИСКА НЕРЖАВЕЮЩАЯ СТАЛЬ AISI304, С ЭЛЕКТРОПРИВОДОМ | 8 | 4 | 2 | 2 | 11.102 (8) |
| 7 | ЗАТВОР ДИСКОВЫЙ ПОВОРОТНЫЙ МЕЖФЛАНЦЕВЫЙ ДУ200 PN10, РУЧНОЕ УПРАВЛЕНИЕ, МАТЕРИАЛ КОРПУСА И ДИСКА НЕРЖАВЕЮЩАЯ СТАЛЬ AISI304 | 104 | 52 | 26 | 26 | 11.102 (104) |
| 8 | ЗАТВОР ДИСКОВЫЙ ПОВОРОТНЫЙ МЕЖФЛАНЦЕВЫЙ С РЕДУКТОРОМ ДУ150 РN10, РУЧНОЕ УПРАВЛЕНИЕ, МАТЕРИАЛ КОРПУСА И ДИСКА НЕРЖАВЕЮЩАЯ СТАЛЬ AISI304 | 16 | 8 | 4 | 4 | 11.102 (16) |
| 9 | ЗАТВОР ДИСКОВЫЙ ПОВОРОТНЫЙ МЕЖФЛАНЦЕВЫЙ С РЕДУКТОРОМ ДУ 150 РN10, РУЧНОЕ УПРАВЛЕНИЕ, МАТЕРИАЛ КОРПУСА И ДИСКА НЕРЖАВЕЮЩАЯ СТАЛЬ AISI304 | 8 | 4 | 2 | 2 | 11.102 (8) |
| 10 | МОНТАЖНАЯ ВСТАВКА DN300, PN10. МАТЕРИАЛ - НЕРЖ. СТАЛЬ AISI304 | 8 | 4 | 2 | 2 | 11.102 (8) |
| 11 | ЗАТВОР ДИСКОВЫЙ ПОВОРОТНЫЙ МЕЖФЛАНЦЕВЫЙ ДУ 500 P10. МАТЕРИАЛ КОРПУСА И ДИСКА НЕРЖАВЕЮЩАЯ СТАЛЬ AISI304. С ЭЛЕКТРОПРИВОДОМ | 2 |  |  | 2 | 11.102 (2) |
| 12 | ЗАТВОР ДИСКОВЫЙ ПОВОРОТНЫЙ МЕЖФЛАНЦЕВЫЙ ДУ 200 PN10. МАТЕРИАЛ КОРПУСА И ДИСКА НЕРЖАВЕЮЩАЯ СТАЛЬ AISI304 С ЭЛЕКТРОПРИВОДОМ | 1 |  |  | 1 | 11.102 (1) |
| 13 | ЗАТВОР ДИСКОВЫЙ ПОВОРОТНЫЙ МЕЖФЛАНЦЕВЫЙ ДУ150 PN10, МАТЕРИАЛ КОРПУСА И ДИСКА НЕРЖАВЕЮЩАЯ СТАЛЬ AISI304, С ЭЛЕКТРОПРИВОДОМ | 1 |  |  | 1 | 11.102 (1) |
| 14 | ЗАТВОР ДИСКОВЫЙ ПОВОРОТНЫЙ МЕЖФЛАНЦЕВЫЙ ДУ200 PN10, УПРАВЛЕНИЕ РУЧНОЕ (РЕДУКТОР) С МАХОВИКОМ, МАТЕРИАЛ AISI304 | 1 |  |  | 1 | 11.102 (1) |
| 15 | ЗАТВОР ДИСКОВЫЙ ПОВОРОТНЫЙ МЕЖФЛАНЦЕВЫЙ ДУ150 PN10, УПРАВЛЕНИЕ РУЧНОЕ (РЕДУКТОР) С МАХОВИКОМ МАТЕРИАЛ AISI304 | 4 |  |  | 4 | 11.102 (4) |
| 16 | МОНТАЖНАЯ ВСТАВКА DN500 PN10 AISI304 | 2 |  |  | 2 | 11.102 (2) |
| 17 | ЗАТВОР ДИСКОВЫЙ ПОВОРОТНЫЙ МЕЖФЛАНЦЕВЫЙ ДУ80 PN10, УПРАВЛЕНИЕ РУЧНОЕ (РЕДУКТОР) С МАХОВИКОМ AISI304 | 21 | 10 | 6 | 5 | 11.102 (21) |
| 18 | ЗАТВОР ДИСКОВЫЙ ПОВОРОТНЫЙ МЕЖФЛАНЦЕВЫЙ ДУ50 PN10, УПРАВЛЕНИЕ РУЧНОЕ (РЕДУКТОР) С МАХОВИКОМ AISI304 | 121 | 60 | 30 | 31 | 11.102 (121) |
| 19 | ЗАТВОР ДИСКОВЫЙ ПОВОРОТНЫЙ МЕЖФЛАНЦЕВЫЙ ДУ500 PN10, МАТЕРИАЛ - НЕРЖАВЕЮЩАЯ СТАЛЬ AISI304, С ЭЛЕКТРОПРИВОДОМ | 2 |  |  | 2 | 11.102 (8) |
| 20 | ЗАТВОР ДИСКОВЫЙ ПОВОРОТНЫЙ МЕЖФЛАНЦЕВЫЙ ДУ200 PN10, МАТЕРИАЛ НЕРЖАВЕЮЩАЯ СТАЛЬ AISI304, С ЭЛЕКТРОПРИВОДОМ | 1 |  |  | 1 | 11.102 (1) |
| 21 | ЗАТВОР ДИСКОВЫЙ ПОВОРОТНЫЙ МЕЖФЛАНЦЕВЫЙ ДУ150 PN10, МАТЕРИАЛ НЕРЖАВЕЮЩАЯ СТАЛЬ AISI304, С ЭЛЕКТРОПРИВОДОМ | 1 |  |  | 1 | 11.102 (1) |
| 22 | ЗАТВОР ДИСКОВЫЙ ПОВОРОТНЫЙ МЕЖФЛАНЦЕВЫЙ ДУ150 PN10, РУЧНОЕ УПРАВЛЕНИЕ (РЕДУКТОР) С МАХОВИКОМ МАТЕРИАЛ НЕРЖАВЕЮЩАЯ СТАЛЬ AISI304 | 3 |  |  | 3 | 11.102 (3) |
| 23 | ЗАТВОР ДИСКОВЫЙ ПОВОРОТНЫЙ МЕЖФЛАНЦЕВЫЙ ДУ100 PN10, РУЧНОЕ УПРАВЛЕНИЕ (РЕДУКТОР) С МАХОВИКОМ МАТЕРИАЛ НЕРЖАВЕЮЩАЯ СТАЛЬ AISI304 | 3 |  |  | 3 | 11.102 (3) |
| 24 | МОНТАЖНАЯ ВСТАВКА DN500. PN10 AISI | 2 |  |  | 2 | 11.102 (2) |
| 25 | ЗАТВОР ДИСКОВЫЙ МЕЖФЛАНЦЕВЫЙ ДУ80 PN10, УПРАВЛЕНИЕ РУЧНОЕ (РЕДУКТОР) С МАХОВИКОМ, AISI304 | 21 | 10 | 6 | 5 | 11.102 (21) |
| 26 | ЗАТВОР ДИСКОВЫЙ ПОВОРОТНЫЙ МЕФЛАНЦЕВЫЙ ДУ50, PN10, УПРАВЛЕНИЕ РУЧНОЕ (РЕДУКТОР) С МАХОВИКОМ, AISI304 | 123 | 60 | 30 | 33 | 11.102 (123) |
| 27 | ЗАТВОР ДИСКОВЫЙ ПОВОРОТНЫЙ МЕЖФЛАНЦЕВЫЙ ДУ500 PN10, МАТЕРИАЛ НЕРЖ. СТ. AISI304, С ЭЛЕКТРОПРИВОДОМ | 4 | 1 | 2 | 1 | 11.102 (4) |
| 28 | ЗАТВОР ДИСКОВЫЙ ПОВОРОТНЫЙ МЕЖФЛАНЦЕВЫЙ ДУ200 PN10, МАТЕРИАЛ НЕРЖ. СТ. AISI304, С ЭЛЕКТРОПРИВОДОМ | 2 |  |  | 2 | 11.102 (2) |
| 27 | ЗАТВОР ДИСКОВЫЙ ПОВОРОТНЫЙ МЕЖФЛАНЦЕВЫЙ ДУ200 PN10, РЕДУКТОР С МАХОВИКОМ, МАТЕРИАЛ НЕРЖ. СТ. AISI304, | 4 | 2 | 1 | 1 | 11.102 (4) |
| 30 | ЗАТВОР ДИСКОВЫЙ ПОВОРОТНЫЙ МЕЖФЛАНЦЕВЫЙ ДУ150 PN10, РЕДУКТОР С МАХОВИКОМ, МАТЕРИАЛ НЕРЖ. СТ. AISI304 | 1 |  |  | 1 | 11.102 (1) |
| 31 | ЗАТВОР ДИСКОВЫЙ ПОВОРОТНЫЙ МЕЖФЛАНЦЕВЫЙ ДУ100 PN10, РЕДУКТОР С МАХОВИКОМ, МАТЕРИАЛ НЕРЖ. СТ. AISI304 | 2 |  |  | 2 | 11.102 (2) |
| 32 | МОНТАЖНАЯ ВСТАВКА DN500, PN10 AISI304 | 4 |  |  | 4 | 11.102 (4) |
| 33 | ЗАТВОР ДИСКОВЫЙ ПОВОРОТНЫЙ МЕЖФЛАНЦЕВЫЙ ДУ80 РN10, РДУКТОР С МАХОВИКОМ, AISI304 | 45 | 23 | 11 | 11 | 11.102 (45) |
| 34 | ЗАТВОР ДИСКОВЫЙ ПОВОРОТНЫЙ МЕЖФЛАНЦЕВЫЙ ДУ50, PN10, РЕДУКТОР С МАХОВИКОМ AISI304 | 205 | 100 | 50 | 55 | 11.102 (205) |

1.2. Требования к поворотным затворам:

1.2.1. класс герметичности не хуже «А» по ГОСТ 9544-2005 двухсторонняя;

1.2.2. наличие редуктора с маховиком;

1.2.3. материал корпуса, диска, штифтов, болтов, гаек - нержавеющая сталь не хуже AISI 304;

1.2.4. материал уплотнения диска в корпусе не хуже EPDM;

1.2.5. присоединительные размеры фланцев при установке 
ГОСТ 33259-2015;

1.2.6. для ручных затворов ДУ 150 и более, диаметр маховика не менее 150 мм;

1.2.7. установочное положение ручных – любое (кроме положения «электроприводом вниз» для электроприводных затворов);

1.2.8. направление подачи рабочей среды – любое;

1.2.9. скорость потока до 40 м/с включительно;

1.2.10. возможность применения затворов для дросселирования потока;

1.2.11. рабочая среда: воздух температурой до 90 0С;

1.2.12. температура окружающей среды в месте установки: -20°С до +50°С;

1.3. Общие требования к электроприводам AUMA SA 10.2 
(или аналогичный электропривод, не уступающий по своим потребительским свойствам, функционалу, имеющий идентичную схему электрического подключения согласно проектному решению):

1.3.1. Электродвигатель многооборотный, трехфазный (напряжение питания 380В, 50 Гц);

1.3.2.  Мощность электропривода не более 0,75 кВт;

1.3.3. Класс изоляции обмоток электродвигателя: допустимая температура нагрева до 155°C (при температуре окружающей среды 40ºС);

1.3.4. Наличие встроенного обогрева привода, наличие клемм для подключения внешнего питания 220В переменного напряжения;

1.3.5. Защита электродвигателя - термовыключатели;

1.3.6. Наличие моментных выключателей для направлений ЗАКРЫТЬ И ОТКРЫТЬ;

1.3.7. Наличие концевых выключателей для направлений ЗАКРЫТЬ И ОТКРЫТЬ;

1.3.8. Наличие датчика положения 4-20 мА;

1.3.9. Наличие встроенных пускателей;

1.3.10.	Класс защиты привода не менее IP 67;

1.3.11.	Наличие маховика (штурвал); блокировка маховика при работе от электродвигателя;

1.3.12. Электропривод с редуктором должен иметь механический указатель положения.

1.3.13.	Защитное покрытие, на основе цинковой грунтовки и двухкомпонентной краски, для использования приводов в агрессивных средах.

1.3.14.	Внешние болты крышки клеммной коробки должны быть выполнены из нержавеющей стали;

1.3.15.	Штепсельный разъем для подсоединения питания и управления. Поставка кабельных линии для подключения приводов должна быть выполнена комплектно (распайка разъемов в производственных условиях с отходящей кабельной линией длиной не менее 3 м для подключения к клеммной коробке);

1.3.16. Схема подключения, передача сигналов состояния в шкаф автоматики в соответствии с проектным решением 
22.035-1-246.1÷246.11,247,248,83,201-АТХ-2;

1.4. Требования к задвижкам:

1.4.1. Тип – ножевая (ножевая);

1.4.2. Тип присоединения – межфланцевое;

1.4.3. Установочное положение задвижки: вертикальное, приводом вверх на горизонтальном трубопроводе;

1.4.4. Параметры привода – удлиненный шток и выносная колонка управления с закладной пластиной под установку. В комплект поставки должны входить метизы (группы не хуже А4) для соединения элементов привода между собой и крепления закладной пластины к плите камеры. Элементы привода должны изготавливаться из коррозионностойких материалов;

1.4.5. Тип присоединения удлиненного штока к маховику задвижки в камере – U-образные скобы из нержавеющей стали;

1.4.6. Расстояние от оси трубопровода до маховика верха плиты камеры под установку закладной пластины (уточняется на этапе разработки КД);

1.4.7. Высота колонки управления 800-1000 мм относительно верха плиты камеры (уточняется на этапе разработки КД);

1.4.8. Рабочая среда – сточные воды;

1.4.9. Класс герметичности не хуже «А» по ГОСТ 9544-2005 двухсторонняя;

1.4.10. Материал корпуса – чугун не хуже GG-25;

1.4.11. Материал ножа (шибера), шпинделя, штифтов, болтов, гаек - нержавеющая сталь;

1.4.12. Резьба шпинделя задвижки: накатанная;

1.4.13. Материал U-образного уплотнения ножа в корпусе не хуже NBR;

1.4.14. Материал поперечного уплотнения ножа в корпусе (сальника), не хуже: PTFE;

1.4.15. Материал гайки штока бронза либо латунь;

1.4.16. Присоединительные размеры фланцев должны соответствовать ГОСТ 33259-2015.

1.5. Комплект поставки:

1.5.1. оборудование согласно экспликации;

1.5.2. техническая документация (паспорт, инструкция по настройке, монтажу, подключению, эксплуатации и техническому обслуживанию и т.д.) на поставляемое оборудование, конструкторская документация (в части винт, гайка, присоединительных размеров привода). Документация должна быть представлена на русском языке на бумажном и электронном носителе.

1.5.3. документация по электроприводам (в бумажном и на электронном USB-флэш носителе) в двух экземплярах, в том числе схемы подключения электрических силовых цепей, цепей управления, габаритный и монтажный чертежи, чертежи общего вида, инструкция по вводу в эксплуатацию на русском языке.

1.6. Сервис и гарантия, требования к поставщику:

1.6.1. поставляемое оборудование и материалы должны быть новыми, год выпуска не старше 2026 года;

1.6.2. гарантия - не менее 24 месяцев с даты ввода в эксплуатацию и не менее 30 месяцев с даты поставки;

1.6.3. осуществление шефмонтажных работ при выполнении строительно-монтажных работ и подключению поставляемого оборудования.

1.7. Требования к предложению:

1.7.1. спецификация на поставляемое оборудования согласно экспликации;

1.7.2. техническая документация на поставляемое оборудование (техническое описание, инструкция по эксплуатации, обслуживанию), перечень быстроизнашивающихся деталей (при их наличии);

1.7.3. описание технических и эксплуатационных характеристик электропривода на русском языке. Наличие подтверждения соответствия, предлагаемого оборудованиям техническому заданию с обязательным указанием по каждому пункту ссылки на конкретный лист технической документации.

Примененное в проекте оборудование принято по аналогу, с целью указания его технических характеристик и точек подключения, и не исключает применение оборудования других фирм-изготовителей при равноценных показателях.

1.8. Требования к описанию потенциальными поставщиками предлагаемого ими товара, его функциональных характеристик (потребительских свойств), количественных и качественных характеристик:

- предложение участника должно содержать полную информацию о технических характеристиках предлагаемой продукции на русском языке.

1.9. Требования к потенциальным поставщикам и перечень документов, представляемых потенциальными поставщиками для подтверждения их соответствия, установленным в задании на закупку требованиям:

- в случае выхода из строя поставленного оборудования или выявления в процессе эксплуатации дефектов в изделии в течение гарантийного срока, а также несоответствия заявленных технических характеристик фактическим, Поставщик обязан направить своего представителя для участия в составлении акта, фиксирующего дефекты или несоответствия параметров, согласования порядка и сроков их устранения (доведения до заявленных) не позднее 10 дней со дня получения письменного извещения Заказчика. Гарантийный срок в этом случае продлевается соответственно на период устранения дефектов и замечаний.